| Разработчик: администрация Арсеньевского городского округа И.о. главы городского округа _____________ В.Ф. Бутко | Утверждена: постановлением администрации Арсеньевского городского округа от « 14 » мая 2014 г. № 387 – па |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД 2014-2026 ГОДОВ

Утверждаемая часть

Согласовано

Директор ООО «Эванс»,

Эксплуатирующего систему

водоснабжения Арсеньевского

городского округа

______________ А.Л.Горбунов

г. Арсеньев

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения |  |
| --- | --- |
| 2. Направления развития централизованной системы водоснабжения |  |
| 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |  |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения |  |
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения |  |
| 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения; |  |
| 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения |  |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |

# Схема водоснабжения.

Введение

Схема водоснабжения Арсеньевского городского округа на период до 2026 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением администрации Арсеньевского городского округа;

- Генерального плана Арсеньевского городского округа.

А также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» и Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» .

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию централизованной системы водоснабжения направленной на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания граждан Арсеньевского городского округа (далее – городского).

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды сроком на 13 лет с учетом различных сценариев развития городского округа;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- резервуары чистой воды;

- насосные станции.

ГЕНПЛАН

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА

# Схема водоснабжения.

## 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

Арсеньевский городской округ расположен в центральной части Приморского края, на правом берегу р. Арсеньевка, в месте слияния с горной рекой Дачная. Основан в 1902году как село Семёновка, объединившее несколько соседних деревень. В 1938 году село было преобразовано в рабочий посёлок Семёновка. В 1952 году рабочий посёлок получил статус города и был переименован в  город Арсеньев.

Географические координаты Ш = 44° 07¢ N; Д = 133° 15¢  0st по Гринвичу. Общая площадь территории равна 39,3км2 Вид рельефа - равнина, незначительная холмистость. Границы застройки совпадают с границами городского округа. На севере и северо – востоке Арсеньевский городской округ граничит с территорией Яковлевского муниципального района, на севере и северо – западе - с территорией Анучинского  муниципального района Население городского округа составляет 54,085 тыс. чел., в трудоспособном возрасте 33,426 тыс. чел.

На территории АГО развиты следующие отрасли промышленности: авиационная и машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая.

Крупнейшие предприятия — Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», Дальневосточный арматурный завод «Аскольд». Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Арсеньевский Хлебокомбинат»,  ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Арсеньевский квасной завод».

В городе четыре крупные строительные организации, функционирует завод строительных материалов.

Водные запасы характеризуются следующим образом: площадь водной поверхности открытых водоемов не значительна, по территории городского округа протекает река Дачная, в верховьях которой, за пределами территории городского округа, сооружено водохранилище с максимальным объем воды 11,25 млн.м3, находящееся на территории Яковлевского муниципального района. Река Арсеньевка и ее место слияния с р. Дачная расположено в 100м. от границ Арсеньевского городского округа, на территории Анучинского муниципального района.

Гидросеть городского округа составляют: р. Арсеньевка, общая длина которой 294 км, ширина русла 40-80 м, глубина от 1 до 3 м, скорость течения 0,8 м/с.

Река Дачная общая длина 25 км, ширина русла 3-5 м, глубина 0,5 м, скорость течения 0,6 м/сек. Климат городского округа муссонный с морозной солнечной маловетреной зимой и жарким влажным летом. Весна характеризируется значительным нарастанием среднесуточной температуры воздуха от марта к  апрелю на 10°.

Осенью устанавливается сухая, теплая погода с ночными заморозками. Осень теплее весны. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой      - 20.3°. Абсолютный минимум температур равен - 43°.

Самый теплый месяц июль со среднемесячной температурой + 20.9°. Абсолютный максимум температур равен + 39°. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 дней до середины марта. Безморозный период продолжается в среднем 144 дня с начала мая (последние весенние заморозки) до конца сентября (первые осенние заморозки).

Территория округа относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 670 мм атмосферных осадков. Среднесезонное количество атмосферных осадков (по сезонам):

зима - 84 мм;

весна - 118 мм;

лето   - 309 мм;

осень  - 193 мм.

Среднегодовая относительная влажность составляет 70 %.

Среднесезонная относительная влажность (по сезонам):

зима - 71,0 %

весна - 60.3%;

лето   - 76.7%;

осень - 72.3%.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветра более 15 м/сек явление редкое,  в среднем 5 дней в году.

Арсеньевский городской округ расположен в районе, где возможны землетрясения силой до 7 баллов со средней повторяемостью 20-50 лет. Каждые 3 – 5 лет регистрируются землетрясения силой до 3 баллов.

Территория округа подвержена воздействию тайфунов и циклонов. При прохождении грозовых фронтов возможны сильные порывы ветра и возникновение мощных грозовых разрядов. Мощные тайфуны повторяются в среднем каждые 3-5 лет.

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа оказывает ООО «Эванс», согласно договору аренды от 22.07.2011 г.      № 36/к. Срок действия договора - 25 лет.

На территории городского округа:

-  97,5 км муниципальных водопроводных сетей, из них  ветхих - 87,8 км;

- 55,1 км муниципальных канализационных сетей, из них ветхих - 47,3 км.

Рабочие скважины расположены: № 9139 по ул. Черняховского, 1в;          № 9138 по ул. Мичурина, 9а. Для водоснабжения города вода из указанных  скважин в настоящее время не используется.

Водоснабжение потребителей г. Арсеньева производится из следующих водоисточников:

- водохранилища, находящегося в верховьях р. Дачная, которое обеспечивает водой около 98,4 %  от общего количества подаваемой в город воды. Водохранилище расположено на землях Яковлевского района в 10 км от г.Арсеньева и  предназначено для водоснабжения населения и предприятий.;

- поверхностного водозабора на реке Арсеньевка, обеспечивающего водой - 1,6 % потребителей города.

Наиболее чистым и безопасным водным источником в городе Арсеньеве является водохранилище на р. Дачная, в котором стабильным является химический состав воды. Подача воды осуществляется по временному варианту: вода из водохранилища подается в два резервуара чистой воды объемом 3000 куб.м, где она хлорируется и подается в город.

Строительство водохранилища на р. Дачная и водопроводных очистных сооружений по проекту, разработанному институтом «Приморгражданпроект» было начато в 1978 году.  Из-за прекращения финансирования объект сдан в эксплуатацию в 1995г. без комплекса водопроводных очистных сооружений.

Таблица 1

Объемы воды, подаваемые от водозаборов

| Наименование водозабора | Фактически подаваемое количество воды в год, м3 | В процентах от общего объема подаваемой воды |
| --- | --- | --- |
| Водохранилище на р. Дачная | 8878790 | 98,4 |
| Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка | 143000 | 1,6 |
| Всего поднято воды | 9021790 | 100 |

Вода из водохранилища подается самотеком. Приборы для определения расходов воды отсутствуют. Количество подаваемой воды определяется гидравлическим расчетным способом. Измеряется уровень воды в канале, скорость находится по гидравлическому уклону. Точность гидравлических расчетов ±10%.

Водохранилище имеет производительность 31тыс. куб.м/сут. и объем при нормативным подпорном уровне - 11,25 млн.куб.м с недостроенным комплексом водопроводных очистных сооружений и с недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса.

Зоны действия сооружений систем водоснабжения приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование (номер) водозабора, ВНС, КНС, очистных сооружений | Наименование подключённого м/к дома (объекта) | Подключенная мощность потребителя (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Головное гидравлическое сооружение на р. Дачная | Водопроводные сети г. Арсеньев | 708,3 |
| 2. | Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка | Котельная№1производства №1 по ул. Смирнова д.5 | 320 м3/час |

Инфильтрационный водозабор р. Арсеньевка 1963 года постройки, производительностью 12 тыс.куб.м/сут.

Водоочистная станция II подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. куб. м /сутки.

### 1.1. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

В городе Арсеньеве централизованным водоснабжением охвачено около 90 % населения. Общая протяженность водопровода 98,1 км, в том числе ветхих сетей 86,9 км.

Питьевая вода от городских водопроводных сетей г. Арсеньев поступает в разводящие сети Ø250 ÷ 400 мм и подаётся потребителям.

Характеристики водопроводной сети:

Протяженность водопроводной сети – 97,3 км, в том числе:

- уличный водовод – от Ø 150 мм до Ø 300 мм  – 48,368 км;

- дворовой водопровод – от Ø 100 мм до Ø 150 мм – 25,870 км;

- водовод  – от Ø 500 мм – 23,2 км.

В эксплуатации водопроводных сетей до 10 лет нет, от 10 до 15 лет – 1,69 км, свыше 15 лет – 95,81 км. Ветхие сети – 78,6 км. Общий износ сетей составляет – 92%.

Рисунок 1 – Водопроводная распределительная сеть

На водопроводной сети расположены:

1. Запорная и регулирующая арматура – 1001 шт.;

2. Пожарные гидранты – 329 шт.;

3. Водопроводные колодцы – 993 шт.;

4. Водоразборные колонки – 99 шт. (таблица № 8).

Структура существующих водопроводных сетей представлена в таблице № 3

Таблица № 3

Структура водопроводной сети

| Диаметр, мм | Длина трубопроводов, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сталь | чугун | всего |
| До 100 | 21211 | - | 21211 |
| 100-200 | 40810 | 1275 | 42085 |
| 250-500 | 24812 | 9650 | 34462 |
| Итого по материалам | 86833 | 10926 | 97758 |

На водопроводных сетях имеются регулирующие ёмкости и подкачивающие насосные станции.

Характеристики существующего водозаборного узла приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВЗУ г. Арсеньев | насосная станция «Северная» | 1959 | 0,600 |
|  |  | Водопроводные очистные сооружения: - хлораторная | 1942 | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 1942 | 4,26 |
|  |  | Резервуары чистой воды V=2000м3 V=800м3 | 1966 1942 | 2 000 8000 |

На территории городского округа граждане, проживающие в индивидуальных домах, пользуются холодной водой из водоразборных колонок.

Водоразборные колонки, находящиеся на балансе ООО «Эванс» В таблице № 5 приведен перечень улиц, где расположены водоразборные колонки.

Таблица № 5

| № п/п | Водоразборная колонка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ул. Черняховского, 1 |
| 2 | ул. Черняховского, 13 |
| 3 | ул. Черняховского, 44 |
| 4 | ул. Черняховского, 55 |
| 5 | ул. Черняховского, 69 |
| 6 | ул. Черняховского, 105 |
| 7 | ул. Черняховского, 115 |
| 8 | ул. Черняховского, 127 |
| 9 | ул. Черняховского, 149 |
| 10 | ул. Черняховского, 165 |
| 11 | ул. Стахановская, 87 |
| 12 | ул. Стахановская, 103 |
| 13 | ул. Стахановская, 115 |
| 14 | ул. Стахановская, 149 |
| 15 | ул. Стахановская - Ручейная, 2а |
| 16 | ул. Снеговая, 21 |
| 17 | ул. 9 Мая, 11 |
| 18 | ул. 9 Мая, 41 – п. Хасанский |
| 19 | ул. 9 Мая, 47 – п. Украинский |
| 20 | ул. 9 Мая – Островского, 60 |
| 21 | ул. 9 Мая, 59 – п. Семёновский |
| 22 | ул. 9 Мая /возле б. Усадьбы/ |
| 23 | ул. 9 Мая, 118 – п. Батарейный |
| 24 | ул. 9 Мая, 126 – п. Дзержинского |
| 25 | ул. 9 Мая, 132 – п. Горный |
| 26 | ул. 9 Мая, 140 – п. Гвардейский |
| 27 | ул. 9 Мая, 150 – п. Омельяненко |
| 28 | ул. 9 Мая, 158 – п. Вишнёвый |
| 29 | ул. 9 Мая, 170 – п. Прживальского |
| 30 | ул. Первомайская, 29а - Банивура |
| 31 | ул. Первомайская, 53 - Чкалова |
| 32 | ул. Ленинская, 51 – ул. Ударная, 7 |
| 33 | ул. Ленинская, 63 – ул. Чкалова, 17 |
| 34 | ул. Ленинская, 73 – Банивура |
| 35 | ул. Ленинская, 81 - Маяковского |
| 36 | ул. Ленинская, 91 |
| 37 | ул. Октябрьская, 48 – ул. Банивура, 21 |
| 38 | ул. Октябрьская, 58 – п. Строителей |
| 39 | ул. Кирзаводская, 35 |
| 40 | ул. Кирзаводская, 21 |
| 41 | ул. Кирзаводская, 29 |
| 42 | ул. Кирзаводская, 45 |
| 43 | ул. Кирзаводская, 55 |
| 44 | ул. Кирзаводская, 61 |
| 45 | ул. Кочубея, 15 |
| 46 | ул. Кочубея, 27 |
| 47 | ул. Кочубея, 35 |
| 48 | ул. Целинная, 17 |
| 49 | ул. Целинная, 25 |
| 50 | ул. Целинная, 35 |
| 51 | ул. О. Дундича, 1 |
| 52 | ул. О. Дундича, 10 |
| 53 | ул. Пионерская, 1 |
| 54 | ул. Балабина, 8 |
| 55 | ул. Балабина, 12 - Космонавтов |
| 56 | ул. Балабина, 16 – З. Роща |
| 57 | ул. Тимирязева, 108 |
| 58 | ул. Мичурина, 38 |
| 59 | ул. Партизанская, 152 |
| 60 | ул. Социалистическая /маг. 25/ |
| 61 | ул. Комсомольская – ул. Пограничная |
| 62 | ул. Островского, 48 - Пограничная |
| 63 | ул. Ломоносова – п. Боткинский, 1 |
| 64 | ул. Щербакова, 60 |
| 65 | ул. Садлвая – ул. Чкалова, 38 |
| 66 | ул. Пограничная – п. Боткинский |
| 67 | ул. Камышовая, 40 |
| 68 | ул. Камышовая, 16 |
| 69 | ул. Камышовая, 2 (б.ц. 36 Прогресс) |
| 70 | ул. Котовского, 4 |
| 71 | ул. Котовского, 20 |
| 72 | ул. Котовского, 28 |
| 73 | ул. Суличевского, 7 |
| 74 | ул. Суличевского, 11 |
| 75 | ул. Кедровая, 49 |
| 76 | ул. Кедровая, 35 |
| 77 | ул. Кедровая, 19 |
| 78 | ул. Таёжная, 12 |
| 79 | ул. Суличевского, 22 |
| 80 | ул. Суличевского, 16 |
| 81 | ул. Чапаева, 15 |
| 82 | ул. Чапаева, 33/1 |
| 83 | ул. Чапаева, 25 |
| 84 | ул. Виноградная, 13 |
| 85 | ул. Виноградная, 25 |
| 86 | ул. Ягодная, 2/1 |
| 87 | ул. Ягодная, 5 |
| 88 | ул. Приморская, 10а |
| 89 | ул. 9 Мая, 2 - 4 |
| 90 | ул. 9 Мая, 1 |
| 91 | ул. Вокзальная, 4 |
| 92 | ул. Малиновского, 26 |
| 93 | ул. Докучаева, 110 |
| 94 | ул. Пархоменко, 18 |
| 95 | ул. З. Космодемьянской, 9 |
| 96 | ул. Базовая, 18 |
| 97 | ул. Мичурина, 64 |
| 98 | ул. Космонавтов, 2/1 |
| 99 | ул. 1 – а Таёжная, 4/1 |

1.2. Описание технического обследования централизованной системы водоснабжения

Водохранилище на р. Дачная расположено на юго-востоке от г. Арсеньев на слиянии двух рек: Дачная и Пчёлка. Водохранилище расположено в Яковлевском районе 9,8 км на юго-восток от города (ориентир насосная станция «Северная»).

Техническое описание водохранилища:

- Каменно-земельная плотина;

- Водозабор, совмещённый с донным водоспуском;

- Траншейный водослив с каналом быстротоком;

- Чаша водохранилища.

Вода к приёмной камере поступает из водохранилища по подводящему каналу трапецеидального сечения. На торцевой стенке приёмной камеры расположено четыре водозаборных окна. Верхние окна служат на забор воды на водоснабжение города по двум водоводам Ø 500 мм, нижние окна два самотечных водовода Ø 800 мм для опорожнения водохранилища.

Вода забирается с водохранилища, подвергается только обеззараживанию.

В резервуарах чистой воды 2 шт. объёмом 3000 м3 проводится обеззараживание воды жидким хлором. Время контакта воды с хлором 30 мин.

Из резервуаров чистой воды вода самотёком поступает в городскую распределительную сеть. Учёт воды забираемой из водохранилища на р. Дачная, производится ультразвуковыми расходомерами «Акрон», 2 шт., установленными на головных сооружениях гидроузла и оформляется в журнале.

Насосная станция «Северная» расположена по ул. Смирнова, 7. Насосная станция «Северная» обеспечивает стабильное водоснабжение потребителей улицы Черняховского, квартала Интернат, Тубдиспансера. Насосная станция оборудована насосами.

Насосная станция II подъёма, расположена по ул. Смирнова, 7. На территории II подъёма расположены водопроводные очистные сооружения, которые имеют износ 100 % и выведены из эксплуатации, находится два резервуара чистой воды V = 2000м³, V = 800м³. В резервуарах проводится обеззараживание воды жидким хлором в течении 30 минут. Из резервуара вода перекачивается в распределительную сеть и на котельную ООО УК «ТЭК». Насосная станция оборудована насосами (таблица № 6).

Характеристики оборудования водозаборного узла приведены в таблице № 6.

Таблица 6

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЗУ г. Арсеньев | Насосная станция «Северная» | Д200-36 | 200 | 36 | 37 | - |
|  |  |  | Д200-90 | 200 | 90 | 90 | - |
|  |  |  | Д200-90 | 200 | 90 | 90 |  |
|  |  | Насосная станция II подъёма 1 х 2000м³ 1 х 800м³ | Д500-36 | 500 | 36 | - | - |
|  |  |  | Д-630-90А | 630 | 74 | 200 |  |
|  |  |  | Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 |  |
|  |  |  | Д-630-90А | 630 | 74 | 200 | - |

После очистки вода подаётся в водопроводную разводящую сеть города.

Также источником водоснабжения города служит инфильтрационный водозабор. Инфильтрационный водозабор расположен на правом берегу р. Арсеньевка в 150 км от устья реки в 1 км на юго-запад от города. Водозабор состоит из левобережной и правобережной крен вдоль р. Арсеньевка подрусловой дрены и двух дюкеров расположенных поперёк реки. Насосная станция I подъёма оборудована насосами (таблица № 6).

Характеристики оборудования водозаборного узла приведены в таблице № 7.

Таблица 7

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ г. Арсеньев | Насосная станция I подъём | Д320-50 | 320 | 50 | 72 | - |
|  |  |  | Д1000-40 | 950 | - | - |  |
|  |  |  | Д320-50 | 320 | 50 | 72 | - |
|  |  |  | Д320-50 | 320 | 50 | 72 |  |

Вода с насосной станции по двум трубопроводам Д = 400 мм., длинной 800 п.м. подаётся в резервуар чистой воды V = 2000 м3, расположенный на II подъёме. В резервуарах проводится обеззараживание воды жидким хлором в течении 30 минут. Из резервуара вода перекачивается в распределительную сеть и на котельную системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа.

Контроль  качества питьевой воды на выходе с головных сооружений и в распределительной сети осуществляется ежемесячно согласно графика лабораторно - производственного контроля.

Характеристика качества воды в таблице № 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатели в соответствии с СанПиН 2.1.1074-01 | Значение показателя до отчистки воды | Значение показателей после очистки питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность, (мг/дм3) 1,5 | 20,72 | 16,97 |
| 2 | Цветность, (град) 20º | 19,17 | 17,05 |
| 3 | Запах, привкус, (балл) не > 2 | 1 | 1,1 |
| 4 | Железо (общее), (мг/дм3) 0,3 | 1,95 | 0,895 |
| 5 | Марганец, (мг/дм3) 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Нитриты (NO3), (мг/дм3) 3,3 | 0,038 | 0,037 |
| 7 | Нитраты (NO3), (мг/дм3) 45 | 1,67 | 1,91 |
| 8 | Азот аммиака (NO3), (мг/дм3) 1,5 | 0,105 | 0,071 |
| 9 | Жесткость (общ.), (мг/дм3) 7,0 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Щёлочность, (мг/дм3) - | 0,4 | 0,4 |
| 11 | Хлориды, (мг/дм3) 350 | 4,65 | 6,74 |
| 12 | Медь, (мг/дм3) 1,0 | 0,133 | 0,104 |
| 13 | Сухой остаток, (мг/дм3) 1000 | 62 | 61 |
| 14 | Окисляемость, (мг/дм3) 5,0 | 4,2 | 3,24 |
| 15 | Сан.-макробиологич. ОКБ не. обн. | 319,35 | Не обн. |
| 16 | ТКБ не. обн. | 319,35 | Не обн. |
| 17 | ОМЧ не > 50 | 19,0 | 0 |

На отметке «205» расположено два резервуара чистой воды (РВЧ) объёмом 800 м3 и 1000 м3 для обеспечения посёлка Молодёжный, в аварийных ситуациях, при проведении ремонтных работ – водоснабжение больничного городка.

Заполнение РВЧ происходит с насосной станции «Северная». Резервуар 1000 м3 находится в нерабочем состоянии.

Подкачивающая насосная станция по ул. Ленинской обеспечивает стабильное водоснабжение девятиэтажных жилых домов квартала А.

Насосная станция работает в автоматическом режиме. Включение насоса происходит при снижении давления в распределительной сети до 3,8 кг/см2.

Подкачивающая насосная станция по ул. Ломоносова, 1 обеспечивает стабильное водоснабжение девятиэтажного жилого дома Ломоносова, 1 и жилых домов квартала «27».

Подкачивающее устройство на перекрёстке улиц Стахановская – Советская предназначено для стабильного водоснабжения квартала «Интернат», туберкулёзного диспансера, посёлка «Солнечный», котельной производства № 2 в квартале «Интернат».

Подкачивающее устройство установлено в камере на водопроводе Ø500 мм, оборудовано насосом ЭЦВ 10-63-110.

### 1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжения городского округа.

Существующие водопроводные сети изношены на 92 %, что приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводных сетях и загрязнению воды за счет инфильтрации грунтовых вод. Изношенность сетей определялась по инвентаризационным ведомостям, по положенным срокам эксплуатации, предоставляемым поставщиками труб и арматуры.

В настоящее время вопросы охраны здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Арсеньевского городского округа имеют приоритетное значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем и качественное

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводного хозяйства приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановой замены сетей. Организации, на которые возлагались функции по водоснабжению и водоотведению выполняли только аварийные работы с установкой на водопроводную сеть временных бандажей. Поэтому, если системы, построенные в основном 30-40 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по снабжению водой населения городского округа.

Среднегодовой показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,56 ед./км. сети.

Следует отметить, что процент потерь воды (таблица № 9) в системе соответствует  степени изношенности трубопроводов и показателям непроизводительных расходов, характерных для городов Дальнего Востока на уровне 2000 г.

Таблица № 9

Потери воды в системе водоснабжения

| № п/п | Показатели | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, забираемый из источников водоснабжения, тыс. куб.м в год | 9021,79 |
| 2 | Объем реализуемой воды, тыс. куб.м в год | 5052,2 |
| 3 | Объем потерь, тыс.куб.м в год | 3969,6 |
| 4 | Объем потерь, % к объему забираемой из источников воды | 44% |

В настоящее время из-за отсутствия водопроводных очистных сооружений ООО «Эванс» в паводковый период не может обеспечить качество воды, подаваемой с водохранилища на р. Дачная по показателям мутности и цветности в соответствии требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения». По технологическому процессу вода подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Хлораторная на водохранилище оборудована в здании проходной. Склад хлора отсутствует. Здание, приспособленное под хлораторную, невозможно привести в соответствие с требованиями ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Водопроводные очистные сооружения 2-ого подъема расположены в г. Арсеньеве по ул. Смирнова, д.7. Сооружения введены в эксплуатацию в 1942 году и морально устарели.

Обеззараживание питьевой воды проводят жидким хлором и подают ее на нужды котельной производства № 1 и потребителям г. Арсеньева. Процесс коагулирования, отстаивания и фильтрации через фильтры не проводится, так как входящие в состав водопроводных очистных сооружений смеситель, вертикальные отстойники со встроенной камерой хлопьеобразования, скорые фильтры, находятся в нерабочем состоянии. Хлораторная на 2-м подъеме находится в здании очистных сооружений постройки 1942 года.

Для существующей системы водоснабжения определены требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависят от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Информация о приборном учёт холодной воды (кроме горячей воды) в Арсеньевском городском округе приведены в таблице № 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета холодной воды (кроме квартирных) | 51 | 54 | 54 |
| 2 | Количество зданий бюджетных учреждений в которых установлены приборы учета холодной воды | 67 | 67 | 67 |
| 3 | Объёмы реализации ресурсов по приборам учёта (кроме квартирных) в натуральных единицах | - | 139022 | 189321 |
| 4 | Объёмы реализации ресурсов по приборам учёта (кроме квартирных) в % от общего объёма реализации потребителям соответствующей | - | 6,8 | 12,76 |

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения»

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Обеспечение функционирования системы водоснабжения городского округа, соответствующего требованиям действующего законодательства является системной проблемой. Представленные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения направлены на решение первоочередных задач, от успешного решения которых зависит эффективность всех последующих мероприятий.

С целью обеспечения реализации потребителям бесперебойной, безопасной и в полном объеме коммунальной услуги по водоснабжению, необходимо определить первоочередные задачи.

Первоочередные задачи:

1. Сокращение непроизводительных расходов воды для:

- бесперебойного обеспечения населения питьевой водой;

- снижения затрат энергии и ресурсов, в первую очередь водных;

-снижение издержек производства и себестоимости единицы подаваемой потребителю воды;

-финансовой стабилизации предприятия водопроводно-канализационного хозяйства;

- снижение расходов бюджетов всех муниципальных образований и населения на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

2. Замена изношенного, энергетически неэффективного оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Повышение качества питьевой и горячей воды;

4. Предотвращение возникновение аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

## 2.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Перспективные показатели потребления воды составляются по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы» на перспективу до 2026 года. Объём потребления воды представлен в таблице № 11.

Объем потребления воды потребителей городского округа

Таблица № 11

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем потребления воды | тыс. куб.м. | 6042,59 | 5 052,31 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 1746,28 | 3 240,04 | 2997,15 | 4 630,00 |
| 2 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | тыс. куб.м. | 90,99 | 99,07 | 93,41 | 93,41 |
| 3 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 27,52 | 49,97 | 34,36 | 93,41 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 2102,72 | 1 958,89 | 1893,88 | 1893,88 |
| 5 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб.м. | 640,09 | 386,02 | 226,67 | 1893,88 |
| 6 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 656,11 | 746,98 | 657,63 | 1893,88 |
| 7 | Объем потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м. | 1221635,79 | 1 170 339,00 | 904 896,00 | 590,325 |

Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства, будет осуществляться на основании Генерального плана          г. Арсеньева.

Нормы удельного водопотребления г. Арсеньев в таблице № 12.

Таблица 12

| Наименование | Население |  | Норма водопотр. л/ сут. | Существующее кол-во потребляемой воды в сут. м3/сут |  | Перспективное кол-во потребляемой воды в сут. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | перспектив. |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| население | 24 616 | 70 000 | 300 | 7384,8 | 8861,76 | 21000 | 25200 |
| объекты соц. бытового назначения |  |  |  | - | - | - | - |
| расход воды на полив |  |  | 50 | 1230,8 | 1476,96 | 3500 | 4200 |
| Местное производство. неуч. расходы 10% |  |  |  | 738,48 | 886,176 | 2100 | 2520 |
| Итого |  |  |  | 9354,08 | 11224,896 | 26600 | 31920 |

Максимальный объем водопотребления г. Арсеньев на расчетный срок составит – 31920 м3/сут.

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей г. Арсеньев, а так же подключение их к централизованным системам водоснабжения и канализации согласно утверждённому генплану.

На территории городского округа не наблюдается прирост численности постоянного населения на расчётный срок. Тенденция снижения численности населения представлена в таблице № 13.

Таблица 13

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2026г. |  |
|  |  |  | Убытия | Итого |
| 1 | г. Арсеньев | 54 987 | 53 767 | 53 767 |
|  | Итого: | 54 987 | 53 767 | 53 767 |

Динамика убытия численности населения в городе Арсеньеве рассчитана по данным статистической отчетности.

В перспективе развития Арсеньевского городского округа, согласно генплану, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большей части города принимаются сети централизованного водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Арсеньевского городского округа на конец расчётного срока согласно генплану и внесённым в него изменениям принято следующим:

- существующий жилой фонд при наличии внутреннего водоснабжения или водопользования из колонок остаётся без изменений;

- существующий жилой фонд с водопользованием из шахтных колодцев планируется обеспечивать водой от водоразборных колонок;

- планируемая жилая застройка г. Арсеньев оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара составит 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2х2,5 + 2х5,0 = 15,0 л/с.

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение в населённых пунктах с кольцевыми сетями водопровода хранится в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений. В населённых пунктах с тупиковыми водопроводными сетями – в противопожарных резервуарах с радиусом действия 150÷200м.

В перспективе развития г. Арсеньев источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

300 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление г. Арсеньева приведены в таблице № 14.

Таблица 14

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тм³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г. Арсеньев | Хоз-питьевые нужды | чел | 24616 | 300 | 7384,8 | 2695,452 | 8861,76 | 369,24 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 738,48 | 269,5452 | 886,176 | 36,924 |
|  | Полив | чел | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: |  |  |  | 9354,08 | 3414,2388 | 11224,896 | 467,704 |

## 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

## 1.2 Существующие балансы водопотребления.

Объем потребления холодной воды потребителями городского округа

Таблица № 15

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Объем потребления воды | тыс. куб.м. | 6042,59 | 5 052,31 | 4 630,00 | 4 630,00 |

Потребление холодной воды бюджетными организациями

Потребление горячей воды бюджетными организациями

Баланс производства и потребления воды на территории г. Арсеньев составлен на основании Генерального плана Арсеньевского городского округа представлен в таблице № 9.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Зона действия системы водоснабжения |  |  | Структура реализации 2012г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.Арсеньев |  |  |  |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | Объем выработки воды, тыс.куб.м | 6 042,59 | 5 052,29 | 4 630,00 | нет данных |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | нет данных | 6197,516 | нет данных | нет данных |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м | нет данных | 1140,392 | нет данных | нет данных |
| 4.1 | Уровень потерь воды, % | нет данных | - | нет данных | нет данных |
| 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | нет данных | 2936,582 | нет данных | нет данных |
| 6 | Население | нет данных | 2046,141 | нет данных | нет данных |
| 7 | Бюджет | нет данных | 150,967 | нет данных | нет данных |
| 8 | Прочие организации | нет данных | 739,474 | нет данных | нет данных |

Суммарное водопотребление г. Арсеньев представлено в таблице № 15.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 24616 | 300 | 7384,8 | 2695,452 | 8861,76 | 369,24 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 10 |  | 738,48 | 269,5452 | 886,176 | 36,924 |
|  | Полив | чел |  | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: | чел |  |  |  | 9354,08 | 3414,2388 | 11224,896 | 467,704 |
| Проектное предложение 2026г. | По генплану ООО "Эванс": |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 70000 | 300 | 21000 | 7665 | 25200 | 1050 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы |  | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы (10% от Хоз-питьевых) |  | % | 10 |  | 2100 | 766,5 | 2520 | 105 |
|  | Полив |  | чел | 70000 | 50 | 3500 | 1277,5 | 4200 | 175 |
|  | Итого: |  | чел |  |  | 26600 | 9709 | 31920 | 1330 |

Таблица 15

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Одновременное решение всех задач, сформировавшихся в г. Арсеньеве за десятилетия, не представляется возможным.

На территории «Арсеньевского городского округа» есть необходимость в полной реконструкции и модернизации существующей системы водоснабжения.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих водопроводов применять полиэтиленовые  трубопроводы со сроком гарантии от 25 лет. Для сокращения времени устранения аварий и последствий, неразрывно связанных с авариями в системе водоснабжения Арсеньевского городского округа, экономии энергоресурсов в связи с оптимизацией регулирования технологических процессов в системе водоснабжения, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК) на базе информационно – измерительного комплекса встроенного в систему АИИСКУЭ (автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учёта энергоресурсов) и АСТУЭ (автоматизированные системы коммерческого учёта энергоресурсов), АСУ ТП СВС (автоматизированные системы управления технологическими процессами системы водоснабжения). При проведении реконструкции сетей водоснабжения, данные технические решения необходимо внедрять как базовый элемент достижения объективности получаемой информации и достижения энергетической эффективности, не менее рекомендуемой  261- ФЗ «Об энергоэффективности…».

В связи с эти обстоятельством спланированы мероприятия и последовательность их решения для эффективного использования средств, затрачиваемых на восстановление и оптимизацию работы системы, которые представлены ниже в таблице №16. Основным фактором оптимизации намечено сокращение производственных расходов воды, которое в конечном итоге позволит сократить объемы воды, забираемые из источников водоснабжения, уменьшить производительность очистных сооружений водоснабжения и сократить себестоимость продукции.

Таблица № 16

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоснабжения Арсеньевского городского округа.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Организация коммерческого учета, модернизация системы управления технологическим производством |  | ООО «Эванс» |  |
| - 2 | Реконструкция насосных станций с целью сокращения энергопотребления |  |  |  |
| - 3 | Разработка программы мониторинга водораспределительной сети |  | ООО «Эванс» |  |
| - 4 | Мониторинг распределительной сети для определения утечек и хищений |  |  |  |
| - 5 | Составление реального плана продаж. Обследование жилого фонда на несанкционированное подключение к водопроводным сетям и др. |  | ООО «Эванс» |  |
| - 6 | Разработка программы сокращения непроизводительных расходов воды населением |  | Администрация Арсеньевского городского округа |  |
| - 7 | Устройство водомерных узлов с установкой общедомовых приборов учёта холодной воды в количестве 245шт. |  | ООО «Эванс» |  |
| - 8 | Реконструкция наиболее изношенных сетей (износ выше 92 % по данным бух. учета собственника) |  | ООО «Эванс» |  |
|  | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная и 2-м подъеме |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» |  |
|  | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» |  |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО УК «ТЭК Арсеньев» |  |
|  | Ремонт траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная (доведение торцевой стены до проектной отметки, ремонт бетонных стен и днища, восстановление дренажной системы), устройство ограждения водохранилища и асфальтового покрытия по гребню плотины |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» |  |
|  | Устройство локальной системы оповещения |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» |  |
|  | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная и 2-м подъеме |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» |  |
| - 9 | Разработка проекта очистных сооружений водоподготовки |  | ООО «Эванс» |  |
| - 10 | Строительство очистных сооружений водоподготовки |  | ООО «Эванс» |  |
| - 11. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоснабжения |  | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» |  |

Предложенная последовательность решения  проблемы связана с очевидной приоритетностью решения задач энергоэффективности и сокращения непроизводственных расходов воды. Реализация указанных мероприятий позволит получить современную, соответствующую всем требованиям энергоэффективности и экологической безопасности систему водоснабжения Арсеньевского городского округа.

# Информация об энергоэффективном способе применения устройства

# регулирования давления в сети водоснабжения.

Способ предусматривает предварительное определение и введение в устройство регулирования статистически обработанных данных зависимости эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения от подачи насосной станции.

Введенные данные используются при регулировании для поддержания постоянного давления в удаленной точке сети водоснабжения.

Устройство содержит насосный агрегат с его электродвигателем, регулируемый электропривод, датчик давления, сигнал с которого подается на один вход блока вычитания, блок определения потерь давления в сети водоснабжения, с выхода которого сигнал подается на другой вход блока вычитания.

Выход блока вычитания подается на второй вход регулируемого электропривода, на вход блока определения потерь давления в сети водоснабжения подается сигнал с датчика расхода, а также с блока определения эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения, при этом на вход отмеченного блока подается сигнал с датчика расхода, а на второй его вход введена зависимость гидравлического сопротивления сети водоснабжения от подачи насосной станции.

Техническим результатом является возможность регулирования давления без организации канала связи между удаленной точкой и насосной станцией, а также упрощение аппаратуры и экономия расходуемой насосным оборудованием электроэнергии.

Способ может успешно использоваться для управления работой насосных станций, подающих воду в сеть водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Эванс» с целью снижения затрат электроэнергии на перекачивание единицы объема жидкости.

Известен способ [1] управления насосными станциями водоснабжения, обеспечивающий поддержание заданного давления в удаленной от насосной станции диктующей точке сети водоснабжения. Способ предполагает наличие датчика давления, расположенного в удаленной диктующей точке сети водоснабжения и канала связи, по которому информация с этого датчика постоянно передается в насосную станцию.

В насосной станции располагается регулируемый электропривод насосов, содержащий регулятор, на один из входов которого подается сигнал, полученный по каналу связи от датчика давления в удаленной диктующей точке, а на другой - сигнал, пропорциональный величине поддерживаемого в диктующей точке давления. Регулятор постоянно вычисляет разность сигналов на двух его входах и поддерживает режим работы насоса таким, чтобы давление в диктующей точке равнялось заданной величине.

Недостатком этого способа является необходимость существования кроме собственно оборудования, регулирующего давление, еще и оборудования, обеспечивающего постоянно действующий канал связи между диктующей точкой сети водоснабжения и насосной станцией. Часто в диктующих точках по разным причинам затруднительно располагать оборудование связи. Кроме того, его введение в структуру регулирования давления удорожает оборудование и снижает надежность его функционирования.

Известны и более сложные решения [2], в которых для управления насосным оборудованием используется программное обеспечение, в которое постоянно вводится информация от датчиков, в том числе от датчика в удаленной диктующей точке сети водоснабжения. Понятно, что и для работы подобных систем требуются каналы связи с датчиками.

Известен способ и реализующее его устройство [3] для автоматического регулирования давления в удаленной точке протяженного трубопровода, обеспечивающие поддержание постоянного давления. Способ предполагает вычисление потерь давления в трубопроводе по известному его гидравлическому сопротивлению. Способ предполагает наличие блока, рассчитывающего давление в удаленной точке Б трубопровода по формуле

В формуле (1) РА - давление на выходе насосной станции.

PБ - давление в удаленной точке трубопровода;

ΔHТР - потери давления в трубопроводе.

Сигнал с этого блока подается на вход регулятора давления, который, сравнивая величину РБ с сигналом задатчика давления, воздействует на насосный агрегат таким образом, что в точке Б трубопровода поддерживается постоянное давление.

Потери давления в трубопроводе в каждый момент времени t рассчитываются по формуле

Здесь S - гидравлическое сопротивление трубопровода,

Q(t) - мгновенный расход воды в трубопроводе.

Для вычисления выражения (2) в насосной станции устанавливается датчик расхода.

Недостатком способа регулирования, предложенного в [3], является неспособность поддерживать давление в удаленной точке не протяженного трубопровода, а распределенной и протяженной сети водоснабжения с множеством точек, в которых осуществляется отбор воды. Это связано с тем, что коэффициент S, участвующий в расчете потерь давления между точками А и Б трубопровода, является постоянной величиной.

Задача стабилизировать давление не в удаленной точке единственного трубопровода, подсоединенного к насосной станции, а стабилизировать давление в удаленной диктующей (диктующей точкой сети водоснабжения называют такую точку, в которой достаточное для нормального водоснабжения давление hД означает достаточное для нормального водоснабжения давление во всех остальных точках Hk сети водоснабжения.) точке разветвленной сети водоснабжения часто требует решения, потому что режим поддержания минимально возможного давления в диктующей точке сети соответствует минимальным затратам электроэнергии на насосной станции.

Предлагаемый способ поддержания давления в удаленной диктующей точке и устройство для осуществления этого способа не требуют организации канала связи между удаленной точкой сети водоснабжения и насосной станцией.

Давление в любой точке сети водоснабжения, содержащей насосную станцию, в том числе в диктующей точке, выражается для любого момента времени t формулой:

В этой формуле: РА - давление на выходе насосной станции;

РД - давление в удаленной точке сети водоснабжения;

Sk - гидравлическое сопротивление k-того участка сети;

Qk - расход воды на k-том участке;

HГ - высота геодезического подъема воды между выходом насоса и диктующей точкой.

Суммирование в (3) ведется по всем N участкам сети водоснабжения, входящим в цепочку, соединяющую насосную станцию и диктующую точку. Для сети водоснабжения, приведенной в качестве примера на фиг.1, эта сумма должна быть взята для следующих N участков сети: А-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-7, 7-8, 8-10.

Обычно входящие в выражение (3) величины гидравлических сопротивлений и расходов для каждого участка сети водоснабжения не известны. Более того, часто не известно даже и количество N участков, так как отдельно в сети должны быть выделены участки, отличающиеся диаметрами труб и даже материалами труб. Однако если гидравлическое сопротивление участка трубы - детерминированная функция диаметра трубы, длины участка, числа Рейнольдса, шероховатости стенок, то расход Qk(t) на каждом участке k сети является случайной функцией времени, зависящей от режима водопользования множества независимых потребителей, включенных в сеть.

При поддержании постоянного давления hД в диктующей точке выражение (3) может быть записано в виде

В правую часть этого выражения входит член, содержащий сумму заведомо случайных функций времени.

Поведение случайных функций времени может быть описано после накопления информации об их статистических характеристиках.

Введем равенство

Здесь QА(t) - расход воды, обеспечиваемый в момент t в точке А насосной станции.

SЭКВ[QА(t)] - некоторая новая случайная функция, имеющая размерность гидравлического сопротивления.

Выражением вида ΔН=SQ2 описываются потери давления в трубопроводе [4], причем коэффициент S является его гидравлическим сопротивлением. Этот коэффициент не изменяется или изменяется во времени очень медленно и незначительно.

Поэтому можно сказать, что SЭКВ[QА(t)] - это гидравлическое сопротивление некоторого эквивалентного сети водоснабжения трубопровода, который бы в каждый момент времени имел такие же потери давления, какие обеспечивает между точками А и Д сеть водоснабжения.

Так как в правой части выражения (5) находится случайная функция времени, зависящая от поведения множества случайных функций Qk, то можно сказать, что и SЭКВ[QА(t)] является случайной функцией времени.

Более того, так как все поданное насосной станцией количество воды равно сумме отборов всех потребителей из сети водоснабжения, то можно считать SЭКВ случайной функцией от подачи насосной станции SЭКВ(Q). Тогда можно изучать поведение SЭКВ(Q), измеряя для разных моментов времени значения множества троек величин

Для каждой тройки измеренных в момент tj значений QА, РА, РД может быть рассчитана величина

Поведение случайной функции, которой является SЭКВ[QА(t)], описывается вероятностью того, что она принимает некоторое значение при пребывании ее аргумента Q в заданной области. В этом свете, проведя множество измерений вида (6) и рассчитав множество значений SЭКВ по этим измерениям по формуле (7), можно построить в пространстве, поверхность описывающую вероятность нахождения SЭКВ и QА в заданной области значений.

Понятно, что можно также говорить о вероятности нахождения SЭКВ внутри какого-то диапазона значений при некотором фиксированном значении QА=Q0.

Вид распределения вероятности пребывания SЭКВ в некоторой области значений при фиксированном и равном Q0 значении QА приведен на фиг.2.

Из вида зависимости распределения вероятности значений SЭКВ можно сделать вывод, что при значении подачи насосной станции, равном Q0, целесообразно принять SЭКВ равным ее наиболее вероятному значению.

Меняя Q0, можем получить зависимость от Q наиболее вероятных значений Вид зависимости приведен на графике фиг.3.

На фиг.3 QMIN QMAX - минимальное и максимальное значение расходов, обеспечиваемых насосной станцией, которое было в процессе проводившихся измерений, а SMIN, и SMAX наибольшее и наименьшее значения эквивалентных гидравлических сопротивлений, полученные в результате статистической обработки результатов вычислений по формуле (7).

Проделав таким образом работу по выявлению вида зависимости мы в результате получили детерминированную функцию, которую используем вместо случайной функции SЭКВ[QА(t)] для вычисления выражения (5). Тогда выражение (5) запишется в виде:

Подставляя (8) в (4), получим выражение, связывающее давление в диктующей точке сети водоснабжения, давление на выходе насосной станции и потери давления в сети водоснабжения:

Выражение (9), при выполнении подготовительных процедур, описанных выше и связанных с определением эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения позволяет реализовать устройство, обеспечивающее поддержание постоянного давления hД в диктующей точке сети водоснабжения.

Устройство, реализующее описанный выше способ поддержания давления в диктующей точке сети водоснабжения, имеет принципиальную схему, представленную на фиг.1 и состоит из следующих частей: насосного агрегата 1, электродвигателя 2, управляемого регулируемым электроприводом 5, датчика давления 3 и датчика расхода 4, блока определения потерь давления в сети водоснабжения 6, блока вычисления эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения 8 и вычитающего устройства 7. Устройство, схема которого приведена на фиг.1, работает таким образом, что выполняются математические операции, соответствующие выражению (9).

Величина необходимого поддерживаемого давления hД на вводе потребителя в диктующей точке задается, а геодезический подъем воды НГ между насосным агрегатом и диктующей точкой известен из строительной документации. Поэтому эти величины могут быть введены на вход задатчика регулируемого электропривода 5.

Очевидно, что hД энергетически целесообразно принять равным минимальному давлению, при котором в точке Д осуществляется нормальное водоснабжение.

Способ определения зависимости был описан выше. Повторим, что зависимость должна быть определена по статистически достоверным измерениям, проведенным при настройке системы регулирования.

Блок определения эквивалентного гидравлического сопротивления 8 по введенной в него характеристике и по значению величины QА(t), измеренной датчиком расхода 3, в каждый момент времени определяет значение эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения между диктующей точкой Д и точкой А насосной станции.

Сигнал с выхода блока определения эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения 8 подается в блок определения потерь давления в сети водоснабжения 6, который формирует сигнал согласно вычисляемому им выражению Этот сигнал подается на вход блока вычитания, на другой вход которого подается сигнал с датчика давления на выходе насосной станции 2.

Блок вычитания формирует сигнал, являющийся в каждый момент времени правой частью выражения (9).

Замкнутая система авторегулирования, которой является предложенное устройство, в соответствии с теорией работы систем с обратной связью, в каждый момент времени с пренебрежимо малой ошибкой поддерживает равенство сигналов на двух входах регулирующего устройства - входе задатчика и входе датчика. Регулируемый электропривод 4 воздействует на электродвигатель 2 насосного агрегата 1 таким образом, что в каждый момент времени поддерживается равенство (9) сигнала на входе задатчика и сигнала с выхода блока вычитания.

Выполнение с помощью устройства, приведенного на фиг.1, равенства (9) означает поддержание постоянного заданного давления hД в удаленной от насосной станции диктующей точке сети водоснабжения.

Иногда в сети водоснабжения появляются изменения, нарушающие введенную при настройке устройства зависимость Причиной такого нарушения настройки может стать, например, выведение в ремонт какого-то участка сети водоснабжения или потребление каким-то пользователем аномальных количеств воды. В этом случае потребуется провести повторно настройку системы, выражающуюся в том, что следует вновь собрать статистически достоверную информацию о разности давлений в каждый момент времени между точками А и Д и о подаче насосной станции в те же моменты времени. Далее по этим данным следует вновь вычислить для каждого момента времени значение эквивалентного гидравлического сопротивления сети, статистически обработать множество значений SЭКВ[QА(t)] и получить новую зависимость

Для автоматического проведения повторных настроек системы при изменении характеристик сети водоснабжения предлагается вариант устройства, приведенный на фиг.4, содержащий дополнительно введенные в систему регулирования давления блок адаптивного управления 9, устройство накопления 10 и датчик давления в диктующей точке 11.

Устройство, приведенное на фиг.4, работает следующим образом.

Блок адаптивного управления 9 устанавливается в насосной станции, устройство накопления 10 и датчик давления 11 - в диктующей точке сети водоснабжения.

Данные о значениях давления и расхода на насосной станции в зависимости от времени в блоке адаптивного управления постоянно накапливаются, для чего в этот блок подаются сигналы с датчика давления 4 и датчика расхода 5.

Устройство накопления 10, установленное в диктующей точке, аналогично блоку адаптивного управления 9, накапливает данные о значении в каждый момент времени давления в диктующей точке, получаемые им с датчика давления 11. С помощью любого устройства, например флэш-памяти, накопленные данные из устройства накопления 10, расположенного в диктующей точке, переносятся в блок адаптивного управления 9, расположенный в насосной станции. Блок адаптивного управления проводит обработку имеющихся в нем данных и вычисляет новую, откорректированную по множеству последних измерений зависимость Эта новая зависимость подается на вход блока определения эквивалентного гидравлического сопротивления сети. В остальном устройство с блоком адаптивного управления и устройством накопления на фиг.4 работает аналогично тому, как работает устройство, приведенное на фиг.1.

Так как обслуживающий персонал знает об изменениях в сети водоснабжения, то в случае проведения ремонтных работ либо появления аварий, имеется возможность провести цикл адаптации устройства под новую характеристику сети Время на проведение такого цикла в предложенном устройстве минимально.

Имеется также возможность периодически контролировать соответствие текущих параметров сети водоснабжения ранее полученным, тем самым контролируя состояние сети и действия потребителей воды.

Алгоритм работы данного устройства.

1. Способ регулирования давления в сети водоснабжения, отличающийся тем, что по статистически достоверным измерениям определяют зависимость от подачи насосной станции эквивалентного гидравлического сопротивления, соответствующего потере давления между выходом насосной станции и диктующей точкой сети водоснабжения, причем по зависимости эквивалентного гидравлического сопротивления от подачи насосной станции обеспечивают поддержание постоянного давления в диктующей точке сети водоснабжения.

2. Устройство регулирования давления в сети водоснабжения, содержащее насосный агрегат с его электродвигателем, регулируемый электропривод, управляющий давлением на выходе насосной станции, датчик давления на выходе насосной станции, сигнал с которого подается на один вход блока вычитания, блок определения потерь давления в сети водоснабжения, с выхода которого сигнал подается на другой вход блока вычитания, выход блока вычитания подается на второй вход регулируемого электропривода, а на вход блока определения потерь давления в сети водоснабжения подается сигнал с датчика расхода, установленного на выходе насосной станции, отличающееся тем, что на вход блока определения потерь давления в сети водоснабжения подается сигнал с блока определения эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения, причем на вход блока определения эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения подается сигнал с датчика расхода на выходе насосной станции, а на второй его вход введена зависимость гидравлического сопротивления сети водоснабжения от подачи насосной станции.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в систему регулирования устройства дополнительно введены устройство накопления, второй датчик давления и блок адаптивного управления, причем устройство накопления и второй датчик давления установлены в диктующей точке, устройство накопления запоминает данные о зависимости от времени давления, измеряемого датчиком давления в диктующей точке, блок адаптивного управления расположен в насосной станции, данные с устройства накопления периодически вводятся на первый вход блока адаптивного управления, на второй вход блока адаптивного управления вводится сигнал с датчика давления на выходе насосной станции, а на третий вход - сигнал с датчика расхода, причем блок адаптивного управления после введения в него информации с устройства накопления периодически вычисляет уточненную зависимость эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения от расхода и подает ее на вход блока определения эквивалентного гидравлического сопротивления сети водоснабжения.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

На территории городского округа водозабор  расположен на реке Арсеньевка.

В районе водозабора расположены многочисленные промышленные объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса.

Промывные воды от фильтров сбрасываются в поверхностные водные источники. Такое положение дел с загрязнением водных источников противоречит действующему водному законодательству. Для исключения негативного влияния на окружающую среду необходимо строительство сооружений по очистке промывной воды от фильтров

Учитывая сложность технологического процесса обработки воды и предписания СанПиН по предельно-допустимым концентрациям в питьевой воде хлорорганических соединений, наиболее эффективными можно считать водопроводные очистные сооружения, в основе которых лежит обработка ультрафиолетовым излучением в сочетании с хлораммонизацией. Использование УФ комплексов:

- сводит к минимуму содержание хлорорганических соединений в питьевой воде, сохраняя вкусовые качества;

- значительно снижает вероятность обнаружения в ней микроорганизмов и вирусов;
       - современные очистные сооружения не являются фактором риска для окружающей среды (в сравнении с технологиями хлорирования и озонирования)

- уменьшает энергопотребление и, соответственно, является выгодным с экономической точки зрения.

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Представленные ниже мероприятия реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения направлены на реализацию требований Федерального закона от 23ноября  2009г. №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности….» и обеспечения санитарной и экологической безопасности населения Арсеньевского городского округа. Перечень мероприятий и объемы их финансирования представлены и таблице №17

Таблица № 17

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоснабжения Арсеньевского городского округа.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Сметная стоимость, тыс. руб | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Организация коммерческого учета, модернизация системы управления технологическим производством | ООО «Эванс» | Инвестиции | 15 159,548 | 2014г. |
| - 2 | Реконструкция насосных станций с целью сокращения энергопотребления |  |  |  |  |
| - 3 | Разработка программы мониторинга водораспределительной сети | ООО «Эванс» | Текущие расходы ООО «Эванс» |  | 2014 г. |
| - 4 | Мониторинг распределительной сети для определения утечек и хищений |  |  |  |  |
| - 5 | Составление реального плана продаж. Обследование жилого фонда на несанкционированное подключение к водопроводным сетям и др. | ООО «Эванс» | Текущие расходы ООО «Эванс» |  | 2014 г. |
| - 6 | Разработка программы сокращения непроизводительных расходов воды населением | Администрация Арсеньевского городского округа | Бюджет администрации |  | 2014г. |
| - 7 | Устройство водомерных узлов с установкой общедомовых приборов учёта холодной воды в количестве 245шт. | ООО «Эванс» | Инвестиции | 8913,34 | 2015-2019 г. |
| - 8 | Реконструкция наиболее изношенных сетей (износ выше 92 % по данным бух. учета собственника) | ООО «Эванс» | Инвестиции | 1300000 | 2015-2023г . |
| - 9 | Разработка проекта очистных сооружений водоподготовки | ООО «Эванс» | Инвестиции | 28000,00 | 2015-2019г. |
|  | Разработка проекта на строительство водопроводных очистных сооружений на р. Дачная и 2-м подъеме | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» | Инвестиции | 2800,0 | 2015-2017г. |
|  | Разработка проекта на устройство локальной системы оповещения | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» | Инвестиции | 400,0 | 2015г. |
|  | Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка | Администрация Арсеньевского городского округа ООО УК «ТЭК Арсеньев» | Инвестиции | 2000,0 | 2015-2017г |
|  | Ремонт траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная (доведение торцевой стены до проектной отметки, ремонт бетонных стен и днища, восстановление дренажной системы), устройство ограждения водохранилища и асфальтового покрытия по гребню плотины | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» | Инвестиции | 1163,337 | 2015-2017г |
|  | Устройство локальной системы оповещения | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» | Инвестиции | 2200,0 | 2015-2017г |
| - 10 | Строительство очистных сооружений водоподготовки | ООО «Эванс» | Инвестиции | 1000000,00 | 2022г. |
| - 11. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоснабжения | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» | Бюджет администрации Инвестиции | 15000 | 2022г. |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения Арсеньевского городского округа определен на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Приведенные суммы рассчитаны на основании сметных расчет выполненных на основе территориальной сметнормативной базы ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2009 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.07.2010 г. № 272-па «Об утверждении территориальных сметных нормативов» (в ред. постановлений Администрации Приморского края от 16.05.2012 г. № 125-па, от 08.10.2012 г. №278-па) и внесенной в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

Сметные расчеты выполнены с учетом средств, необходимых для выплаты организацией налоговых платежей.

Для приведения стоимостных показателей, выраженных в ценах 2013 года, к ценам периода реализации мероприятий, применены прогнозные индексы дефляторы капитальных вложений до 2020 г. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2020 г. рассмотрен в составе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. на заседании Правительства Российской Федерации 1 октября 2008 г.

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе:

-проектные работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы.

Расчет сметной стоимости мероприятий представлен в приложении 1.

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели в системе водоснабжения и их числовые значения показаны в таблице № 18

Таблица № 18

Целевые показатели в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Снижение процента износа сетей водоснабжения | % | - | 10,5 | 20,5 | 31,0 | 41,0 | 52,0 | 62,0 | 72,0 | 82,0 | 92,0 | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | Снижение количества забираемой из источников воды | % | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,07 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
| - 2 | Снижение себестоимости единицы подаваемой населению и другим потребителям воды | руб. | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,45 |
| - 3 | Снижение аварийности в распределительной системе водоснабжения | ед. | 0,560 | 0,56 | 0,46 | 0,36 | 0,26 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - 4 | Снижение удельных затрат электроэнергии на единицу реализуемой населению и другим потребителям воды | кВт/ куб.м | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,90 |
|  | Соответствие СаНПиН горячей и холодной воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Скрытые утечки на водопроводных сетях и хищения по данным Росводоканалналадки на Дальнем Востоке в изношенных сетях составляли в среднем 23,7% и колебались в пределах от 34,4 % в Уссурийске и до 16,51% во Владивостоке. Потери воды при авариях оцениваются по этим же данным величиной 1,07%.

Департаментом по тарифам Приморского края ежегодно устанавливается  для предприятия, оказывающего услуги по водоснабжению на территории городского округа нормативную реализацию холодной воды. Такая мера связана с большим объемом хищений из систем водоснабжения городов Приморского края. Для указанного предприятия реализация на 2013 год установлена 5893,547 тыс. м3, год. Тогда объем забираемой воды из источников составит по отношению к данным 2013 года и принятом проценте допустимых утечек 7187,25 тыс. м3/год, сокращение объемов забираемой воды по сравнению с забором 2013 г. составит 9021,79 – 7187,25 = 1834,53 тыс. м3/год. Увеличение объемов реализации в % за счет борьбы с хищениями составляет

(5893,547 – 5052,2)×100/9021,79 = 9,33%.

При установленных норме реализации и проценте допустимых неучтенных расходов, сокращение потерь за счет скрытых утечек, повреждений и аварий на сетях при транспортировке воды составит 5,07%. Общий баланс по непроданной воде определится по формуле:

Э + Д +У + П = О,

где Э – сокращении расходов за счет внедрения энергосберегающего оборудования на сетях и автоматизации,11,6% (реализация программы энергосбережения); Д – допустимые расходы непроданной воды (технологические нужды, естественные потери, допустимые утечки), 18%; У - увеличение реализации за счет сокращения хищений воды, 9,33%; П – скрытые утечки в сетях, при авариях и повреждениях, 5,07%; О – общий процент непроданной воды. После подстановки получаем

11,6 + 18 +9,33 +5,07 = 44%.

Непроданная вода по отношению к 2012 году составляет 3696,59 тыс. м3/год, по отношению к реализации 2013 г. - 3128,243 тыс.м3/год, соответственно в процентах 44 % и 34,67%. Сокращение непроданной воды по отношению к 2012 г. – до 26%, по отношению к 2013 г. – до 16,67%.

При составлении баланса непроданной воды использовалась «Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172). По данным указанной методики количество аварий на сети прямо пропорционально количеству утечек.

## 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории городского округа существуют участки водопроводной сети, которые в настоящее время не переданы на обслуживание предприятию, оказывающему коммунальную  услугу по водоснабжению, в связи с отсутствием собственников и законных владельцев. К таким участкам относятся:

-    сеть холодного водоснабжения Ø 108 мм, ориентировочно 150 м по ул. Тимирязева;

- сеть холодного водоснабжения Ø 100 мм, ориентировочно 350 м по ул. Новикова (от ВК-2 до колодца, расположенного на территории ул. Новикова, 35).

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи (в том числе и тепловые сети) принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество (Росреестром), по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные сети.

Если суд не признает бесхозяйные сети поступившими в муниципальную собственность, то их может либо принять в собственность оставивший их собственник, либо такие сети могут быть приобретены в собственность в силу приобретательной давности. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.

Однако п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении" № 190-ФЗ говорит о том, что в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на эти сети в порядке ст. 225 ГК РФ, в течение 30 дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Расходы на обслуживание таких сетей включаются в тарифы соответствующей организации.

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления.

Обязательность принятия органом местного самоуправления в собственность бесхозяйных тепловых сетей, а также назначения эксплуатирующей такие сети организации, вытекает из обязанности органа местного самоуправления организации теплоснабжения в границах городского округа в силу подп. 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" № 131-ФЗ.

Бесхозяйные тепловые сети переходят в муниципальную собственность в порядке ст. 225 ГК РФ.

До перехода бесхозяйных сетей в собственность органа местного самоуправления такой орган назначает обслуживать их ту организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети.

Литература

1. М.Б.Бадалов, К.А.Пцарев, М.Ю.Юдин, М.М.Хямяляйнен, М.А.Огибин, Совершенствование эксплуатации системы подачи и транспортирования воды Санкт-Петербурга, журнал «Водоснабжение и санитарная техника», №11, 2001 г., стр.10-12.

2. Описание изобретения «Способ автоматического управления водоснабжением» к патенту RU 2264652, кл. G06A 17/60, G05В 19/18, Глуховский И.И., Каменецкий А.Б.

3. Б.Н.Иваненко, Н.Г.Тарасов, авторское свидетельство СССР №623993, кл. F04D 15/00, G05D 27/00.

4. Л.А.Цыбин, И.Ф.Шанаев, Гидравлика и насосы. М.: Высшая школа, 1976 г., стр.116-119.

5. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. Учебник для вузов. Изд. 2-е.  М.: Стройиздат, 1974 - 480 с.

6. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. Учебное пособие для вузов. 
М.: Издательство МГУ, 1996 - 680 с.

7. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. Изд. 5-е. 
М.: Стройиздат, 1973 - 112 с.

8. Расчет водопроводных сетей: Учебное пособие для вузов 
/ Н.Н. Абрамов, М.М. Поспелова, М.А. Сомов и др. - Изд. 4-е. М.: Стройиздат, 1983 - 278 с.

9. Кожинов И.В. Очистка питьевой и технической воды - 271 с.

10. Золотова Е.Ф., Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. 
М.: Стройиздат, 1975 - 176 с.

11. Суреньянц С.Я., Иванов А.П. Эксплуатация водозаборов подземных вод. 
М.: Стройиздат, 1989 - 80 с.

12. Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Том 1. 
М.: Издательство АСВ, 2003 - 288 с.

13. Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Том 2. Очистка и кондиционирование природных вод. 
М.: Издательство АСВ, 2004 - 496 с.

14. Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Том 3. Системы распределения и подачи воды. 
М.: Издательство АСВ, 2004 - 256 с.

15. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. 
/ Э.А. Морозов, А.В. Стецюк. Киев: Будiвельник, 1984 - 96 с.

16. Арсенов В.Г. Водоснабжение промышленных предприятий. ( 71 с.)

17. Порядин А.Ф. Устройство и эксплуатация водозаборов. 
М.: Стройиздат, 1984.

18. Плотников Н.А., Алексеев В.С. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод.  М.: Стройиздат, 1990 - 256 с.

19. Абрамов С.К., Биндеман Н.Н., Семенов М.П. Водозаборы подземных вод. 
М.: Стройиздат, 1947 - 229 с.

20. Гидрология и гидротехнические сооружения: Учеб. для вузов по спец. "Водоснабжение и канализация"  / Под ред. Г.Н. Смирнова. - М.: Высш. шк., 1988 - 472 с.

21. Водозаборно-очистные сооружения и устройства: Учеб. пособие для студентов вузов 
/ Под ред. М.Г. Журбы. - М.: ООО "Издательсво Астрель": ООО "Издательсво АСТ", 2003 - 569 с.

22. Клячко В.А., Апельцин И.Э. Очистка природных вод.  М.: Издательство литературы по строительству, 1971 - 579 с.

23. Арцев А.И., Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н. и др. Проектирование водозаборов подземных вод. М.: Стройиздат, 1976 - 292 с.

24. Водоподготовка: Справочник. / Под ред. С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007 - 240 с.  
Прислал Софинский Геннадий, г. Новополоцк Витебской обл., респ. Беларусь

25. Иванов В.Г. Водоснабжение промышленных предприятий. СПб., 2003 - 537 с.

26. Абрамов Н.Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды. 
М.: Стройиздат, 1992 - 288 с.

27. Технический справочник по обработке воды. В 2 томах. Том 1. Пер. с фр. СПб.: Новый журнал, 2007.

28. Пономаренко В.С, Арефьев Ю.И. Градирни промышленных и энергетических предприятий: Справочное пособие. 
/ Под общ. ред. В.С. Пономаренко. М.: Энергоатомиздат, 1998 - 376 c.