| Разработчик: администрация Арсеньевского городского округа И.о. главы городского округа _____________ В.Ф. Бутко | Утверждена: постановлением администрации Арсеньевского городского округа от « 14 » мая 2014 г. № 387 – па |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД 2014-2026 ГОДОВ

Утверждаемая часть

Согласовано

Директор ООО «Эванс»,

Эксплуатирующего систему

водоотведения Арсеньевского

городского округа

______________ А.Л.Горбунов

г. Арсеньев

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - Введение |  |
| --- | --- |
| ## Базовые показатели систем водоотведения (канализация) |  |
| 3. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа, в том числе в существующее положение ливневой канализации; |  |
| 4. Балансы сточных вод в системе водоотведения и ливневую канализацию |  |
| 5. Прогноз объема сточных и паводковых вод; |  |
| 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения и ливневой канализации |  |
| 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; |  |
| 8. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения и ливневой канализации |  |
| 9. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения и ливневой канализации |  |
| 10. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и ливневой канализации (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |
| 11. Локальный сметный расчет на замену канализационного коллектора ф 1000мм в районе ООО Арсеньевский молочный комбинат |  |
| 12. Локальный сметный расчет на Замена насосного агрегата № 1, №2 СД800/32 |  |
| 13. Литература |  |

Введение

Схема водоотведения Арсеньевского городского округа на период до 2026 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением администрации Арсеньевского городского округа;

- Генерального плана Арсеньевского городского округа.

А также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» и Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию централизованной системы водоотведения направленной на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания граждан Арсеньевского городского округа (далее – городского).

Схема водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

- прогнозные балансы сточных вод сроком на 13 лет с учетом различных сценариев развития городского округа;

- описание централизованной структуры централизованной системы водоотведения;

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоотведение:

- Канализационная насосная станция;

- Канализационные сети;

- Канализационные очистные сооружения;

- Перекачивающая насосная станция

-Ливневая канализация (межквартальная и внутриквартальная.

## Базовые показатели систем водоотведения (канализация)

## Классификация сточных вод

В результате использования воды человеком в быту и на производстве и при транспортировании отходов она изменяет свои физические и химические свойства и образует сточную жидкость.

По происхождению и характеру загрязнения все сточные воды городов и населенных пунктов, а также промышленных предприятий можно разделить на три группы: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные, атмосферные (дождевые).

Бытовые сточные воды образуются из вод, поступающих от раковин, умывальников, ванн, кранов, а также из бань, прачечных, душевых и воды от мытья полов (хозяйственные воды). Основную массу загрязнений составляют органические вещества растительного и животного происхождения, содержащие биогенные элементы такие как: углерод, азот, фосфор, сера и др.

Производственные сточные воды крайне многообразны по составу и концентрации загрязнений. Загрязнителями производственных сточных вод являются отходы и потери производства.

Производственные сточные воды по их составу можно разделить на три группы: содержащие преимущественно минеральные загрязнения, органические соединения, смешанные загрязнения (органические и минеральные).

Атмосферные (дождевые) воды образуются от выпадения дождя (или таяния снега) и загрязняются отбросами, имеющимися на поверхности территории города или промышленного предприятия.

Атмосферные сточные воды в городах, как правило, содержат минеральные, органические загрязнения.

Под системой водоотведения населенного пункта подразумевают комплекс сооружений, предназначенных для отведения сточных вод и их очистки (рис. 1.).

Рис. 1. Система водоотведения города:

1 – граница города; 2 – коллекторы; 3 – напорный трубопровод; 4 – насосная станция; 5 – уличная сеть; 6 – очистные сооружения; 7 – выпуск в водоем; 8 – главная насосная станция; 9 – аварийный выпуск; 10 – главный коллектор; 11 – границы бассейнов канализования.

Система водоотведения состоит из следующих основных элементов: внутренних водоотводящих устройств зданий, наружной водоотводящей сети, насосных станций, напорных водоводов, сооружений для очистки сточных вод и утилизации осадков и выпусков в водоем.

Внутренние водоотводящие устройства зданий предназначены для приема сточных вод и отведения их за пределы здания. Устройства состоят из приборов( раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, писсуаров, трапов и др.), из сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой водоотводящей сети.

Наружной водоотводящей сетью называют сеть трубопроводов, отводящих сточные воды самотеком к насосным станциям или на очистные сооружения. В зависимости от назначения и места укладки различают: внутриквартальную сеть, принимающую сточные воды от отдельных зданий и проложенную в пределах квартала; уличную водоотводящую сеть, принимающую сточные воды от внутриквартальных дворовых сетей и положенную по уличным проездам. Уличная сеть объединяется одним или несколькими коллекторами.

Водоотводящая сеть, расположенная в пределах одного дворового участка и объединяющую выпуски из отдельных зданий, называют дворовой.

## Сеть, прокладываемую внутри квартала и объединяющую выпуски из зданий, квартала, называют внутриквартальной

Заканчивается дворовая (внутриквартальная) сеть контрольным колодцем КК. В местах присоединения выпусков к сети устраивают колодцы, которые предназначены для наблюдения за исправной работой сети и ее прочистки в случае засорения.

Сеть, расположенную в пределах фабрично-заводской площадки, принимающую сточные воды от цехов и зданий, называют заводской. Система канализационных трубопроводов, уложенных по улицам и проездам и принимающая сточные воды из дворовых и внутриквартальных сетей, называют уличной.

На промышленных предприятиях для приема сточных вод устраивают специальные приемники в виде воронок, трапов, лотков, которые устанавливают непосредственно у аппаратов и машин.

Наружную сеть в зависимости от местоположения на территории объекта называют дворовой, внутриквартальной, заводской, уличной.

Коллектором называют участок канализационного трубопровода, собирающего сточную жидкость с двух или нескольких уличных трубопроводов. Различают коллекторы бассейна водоотведения, главный коллектор. Крупные коллектора называют каналами.

При больших заглублениях самотечной водоотводящей сети в пониженных метах устраивают насосные станции для подъема сточных вод на более высокие отметки или перекачивания их на очистные сооружения.

Трубопровод (канал), предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называют выпуском. Выпуски устраивают также на коллекторах перед насосной станцией для сброса сточных вод в водоем без очистки в случае аварии на насосной станции; эти выпуски называют аварийными.

Участок сети, проложенной с резким переломом в вертикальной плоскости и работающий полным сечением под гравитационным напором, называют дюкером.

Сеть, предназначенную для отведения бытовых вод, называют сетью бытовой системы водоотведения. Загрязненные производственные воды отводятся в сеть бытовой системы водоотведения, если они не оказывают вредного воздействия на процессы очистки, в противном случае для их отвода устраивают специальную сеть производственного водоотведения. Сеть, предназначенную для отвода атмосферных вод, называют ливневой сетью или водостоками.

Специфика, свойства, состав и концентрация загрязнений сточных вод определяют систему водоотведения, которая должна отвечать требованиям экономически оправданных технологий и схем очистки воды и условиям охраны природы. В соответствии с этими требованиями применяют следующие системы водоотведения:

Общесплавная система предусматривает отвод всех видов сточной жидкости на очистные сооружения по единой сети трубопроводов. В этом случае бытовые, производственные органогенного происхождения и атмосферные стоки сплавляются по единой системе трубопроводов на очистные сооружения.

Раздельная система – каждый вид сточных вод отводится на очистные сооружения по отдельным сетям. В этом случае устраивается не менее двух сетей. В зависимости от степени дифференцирования сточных вод различают: полную раздельную систему, в которой все виды сточных вод отводятся на обработку по самостоятельным сетям; неполную раздельную систему, которая отличается от полной по принципу отвода атмосферных вод по кюветам и открытым лоткам; полураздельную систему, отличающуюся от полной раздельной устройством, обеспечивающим частичный отвод первых порций наиболее загрязненных атмосферных вод в сеть, отводящую бытовые сточные воды. Отвод менее загрязненных атмосферных вод производится по лоткам, кюветам и канавам.

Комбинированная система связана с расширением городов и населенных пунктов, имеющих общесплавную систему водоотведения. Часть существующих коллекторов при этом используют для отвода бытовых и производственных стоков, а атмосферные стоки отводят по новым выстроенным коллекторам.

Система канализации промышленного предприятия выбирается в зависимости от: количества и состава производственных сточных вод, возможности повторного использования производственных сточных вод.

### Схемы водоотведения населенных пунктов и ее элементы

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятой системы и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

На генплане населенного пункта или города выделяется бассейн водоотведения (рис.2.), наносятся трассы основных коллекторов, уличной сети, места расположения насосных станций, очистных сооружений и выпусков.

Выбор схемы водоотведения обусловлен рельефом местности, местом расположения очистных сооружений и поверхностного водоема, расходом сточных вод, требованиями утилизации сточных вод и повторного их использования, отводом и очисткой поверхностного стока.

В соответствии с существующими требованиями применяют следующие схемы водоотведения:

перпендикулярная (рис 2.,а), при которой коллекторы отдельных бассейнов водоотведения, если нет обратных уклонов, трассируют по наикратчайшему пути - перпендикулярно водоему. Такую схему применяют при отводе атмосферных вод. При необходимости очистки отводимых вод эту схему легко переделать на пересеченную;

пересеченная (рис. 2.,б), имеет самое широкое распространение, если территория объекта понижается в сторону водоема;

веерная или параллельная (рис. 2.,в), при которой коллекторы бассейнов водоотведения направлены под углом или параллельно друг другу и по отношению к водоему и перехватываются главным коллектором, отводящим сточные воды на очистные сооружения. Схему применяют при крутых склонах к реке в целях уменьшения уклонов труб, а следовательно, и скорости движения воды в коллекторах;

радиальную (рис.2., г), применяют при отводе сточных вод отдельных районов самостоятельными коллекторами трубопроводов и при разбросанных нескольких площадок очистных сооружений. Коллекторы бассейнов водоотведения имеют радиальное направление от центра населенного пункта к его периферии, каждый район города имеет независимую сеть с самостоятельным главным и отводящим коллекторами и с отдельными очистными сооружениями. Эта схема удобна тем, что при расширении застройки города или населенного пункта не требуется перестройка действующих коллекторов;

зонную (рис.2., д), применяют при расположении объекта на территории с террасами или холмистым рельефом. По этой схеме населенный пункт разбивают на зоны с самостоятельными сетями, и сточные воды нижней зоны перекачиваются в главный или отводящий коллектор верхней зоны, идущий на очистные сооружения. От отдельных объектов сточные воды отводятся самотеком.

Рис. 2. Схемы канализационных сетей  населенных пунктов:

1 – границы бассейна; 2 – границы канализования; 3 – выпуск; 4 – главный коллектор нижней зоны; 5 – парковый коллектор; 6 – главный коллектор верхней зоны; 7- северный коллектор; 8 – отводной канал.

### Трассировка водоотводящей сети

Трассировкой водоотводящей сети называют размещение ее в плане на перспективных генпланах населенных пунктов или промышленных предприятий. Генплан должен быть выполнен в масштабе 1 : 10000 или 1 : 5000 с изображением горизонталей рельефа местности, водоисточников, поверхностных водоемов, водотоков, промышленных предприятий, промышленных или железнодорожных узлов (рис. 1).

Трассировку сети начинают с разбивки территории объекта на бассейны водоотведения. Трассировку ведут в следующей последовательности: сначала трассируют главный и отводящий коллекторы, затем коллекторы бассейнов водоотведения и в последнюю очередь – уличную сеть.

Водоотводящие сети устраивают, как правило, с уклонами, близкими к уклонам поверхности земли, и сточные воды отводятся в сторону пониженной части бассейна водоотведения. Главные коллекторы трассируются по набережным рек и ручьев, по тальвегам. В пределах застройки главные коллекторы трассируют по городским проездам.

#### Уличную водоотводящую сеть предпочтительнее укладывать с пониженной стороны квартала - схема по пониженной грани (рис. 1.а). Возможна прокладка сети по нескольким сторонам квартала - объемлющая сеть (рис. 1.б), что связано с линейной застройкой улиц в старых городах, где домовладения примыкают одно к другому без разрывов, поэтому выпуск сточных вод из каждого домовладения направляют кратчайшим путем в уличную сеть. Если ширина уличного проезда превышает 30м, то прокладывают два параллельных трубопровода сети водоотведения с каждой стороны.

Рис. 1. Схемы трассировки канализационных сетей

На территориях вновь строящихся городов применяют прокладку водоотводящей сети по внутриквартальным проездам (черезквартальная схема рис. 1.б). Такая трассировка сети позволяет сократить протяженности сети и количество колодцев присоединения домовых выпусков к уличной сети.

Боковые присоединения трубопроводов осуществляют под углом не менее 900 между присоединенной и отводящей трубой.

### Типы труб и прокладка сети водоотведения

Для устройства водоотводящей сети применяют трубы и каналы, разнообразные по форме поперечного сечения: круглые, полукруглые, полуэллиптические, прямоугольные, трапецеидальные (рис. 2., а, б, в, г, д).

Рис. 2. Поперечное сечение труб и каналов:

а – круглое; б – полукруглое; в – полуэллиптическое; г – банкетное; д – овоидальное (яйцевидное); е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з - яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное; л – прямоугольное; м – трапецеидальное.

Форма поперечного сечения трубы должна удовлетворять гидравлическим, статическим, экономическим и эксплуатационным требованиям.

Материал труб, из которого выполняется водоотводящая сеть, должен удовлетворять особым требованиям обеспечения долговечной и надежной эксплуатации.

Для водоотводящих трубопроводов следует принимать: самотечные, безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали, напорные железобетонные, чугунные (высокопрочные с шаровидным покрытием ВЧШГ), стальные и пластмассовые трубы.

Стыки раструбные бетонных труб, так же как и керамических, заделывают асфальтовой мастикой. Для лучшего сцепления поверхности бетона с мастикой стыкующуюся часть поверхности труб предварительно следует прогрунтовать жидким горячим раствором битума марки БН-III с растворителем (бензолом или сольвентом).

Трубы с гладкими концами соединяются муфтами. Муфты изготовляют из железобетона. Стыки заделывают либо целиком цементным раствором, либо часть зазора между трубой и муфтой заполняют пеньковой прядью. Стыки могут также заделываться с помощью резиновых уплотнительных колец.

### Сооружения на сети

Смотровые колодцы на водоотводящих сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединения (узловые); в местах изменения направлений, уклонов и диаметров трубопроводов( поворотные); на прямых участках (линейные и промывные) на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150мм -35м; 200-450 мм-50м; 500 и 600-75м; 700,800,900мм-100м; от 1000 до 1400 мм- 150м; от 1500 до 2000 мм-200м; свыше 2000мм-250-300м.

Колодец показан на рис. 5.

Рис. 5. Колодец смотровой:

1 – плита днища; 2 – кольцо стеновое с отверстиями; 3 – лоток из бетона; 4 – полка лотка; 5 – плита перекрытия; 6 – стеновое кольцо горловины; 7 – плита дорожная с нишей для лючка; 8 – скобы; 9 – ограждение территории.

Заделка труб в стенах колодцев (рис.6) должна обеспечивать плотность соединения, водонепроницаемость в условиях водонасыщенных грунтов, а также возможность независимой осадки стенок колодцев.

Соединения труб разных диаметров раздельной системы водоотведения в колодцах, как правило, по расчетным уровням воды (рис.7,а), а в дождевой и общесплавной системах - по шелыгам труб (рис.10.7,б).

Рис. 7. Соединение труб в колодцах:

а) сопряжение труб по уровню воды; б) сопряжение труб по шелыгам разного диаметра.

### Нормы водоотведения, коэффициент неравномерности и определение расчетных расходов сточных вод

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (СНиП 2.04.02-84) без учета расхода воды на полив территории зеленых насаждений.

Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта , м3/сут., составят:

Qсут  =  qж Nж / 1000,

где qж – удельное водопотребление, принятое по тал.10.1.; Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное водопотребление для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов можно принимать по СНиП 2.04.01-85 .

Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенно пункте определяют, как сумму расходов бытовых стоков от жилых и общественных зданий и промышленных предприятий, производственных и дождевых стоков. Расход сточных вод от предприятий местной и бытовой промышленности, обслуживающей население, и неучтенные расходы принимают в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Расчетные суточные расходы бытовых сточных вод в сутки большего и наименьшего притока, Qсут, м3/сут, определяют как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности (Ксут):

Qсут. макс =  Kсут макс Qсут; Qсут. мин = Kсут мин Qсут,

Расчетные секундные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведение среднесуточных расходов сточных вод (за год), л/с, на общий коэффициент неравномерности  K gen (табл.10.2.):

Qmax c  =  Qmin c  =

При расчете водоотводящей сети удобно расчетные расходы определять по модулю стока q0. Модулем стока (удельным расходом) называют средний расчетный расход, л/с, с 1 га территории, с которой необходимо отвести сточную воду:

q0 = ,

где q1-норма водоотведения на одного человека в сутки, л; Р – плотность населения, чел/га.

Расчетный расход стоков с площади находят по формуле:

qmax c = q0FKgen max,  где F– площадь территории, с которой отводятся сточные вод с одинаковой плотностью населения, га

При определении расчетных расходов водоотводящую сеть разбивают на расчетные участки ( 1-2,2-3, и т.д.,рис. 1., а.б).

Расчетным участком сети называют трубопровод водоотводящей сети между двумя точками (колодцами), в котором расчетный расход и уклон i тр принимают постоянными, а движение жидкости –равномерным.

Длину расчетного участка принимают равной длине квартала или участка трубопровода от одного бокового присоединения до следующего.

Расчетный расход участка определяют как сумму расходов попутного, поступающего в расчетный участок от жилой застройки, расположенной по его длине; транзитного- от выше расположенных кварталов; бокового- от присоединяемых боковых линий; сосредоточенного, поступающего в расчетный участок от отдельных крупных водопотребителей (промышленные предприятия, бани, прачечные и т.д.).

Попутный расход является переменным для рассматриваемого расчетного участка. Он возрастает от нуля в начале участка до полной своей величины в конце по мере присоединения дворовой и внутриквартальной сетей. Для упрощения расчетов условно считают, что попутный расход от жилых кварталов поступает на начальную точку участка в количестве q max c. Например, для расчетного участка 1-2 ( см. рис. 10.1, б) попутный расход составит, л/с:

q max c. = q0Fa,

где Fa - участок а площади первого квартала, прилегающего к расчетном участку.

В схеме рис.1 , а попутный расход для участка 1-2 будет равен:

q max c. = q0F1,

где F1- площадь квартала, прилегающего к расчетном участку.

Попутный расход вышерасположенного участка является транзитным расходом для нижеследующего. Например, для расчетного участка 2-3 (см. рис.1.,б) расчетный расход равен транзитному расходу, поступающему с участка 1-2, плюс попутный расход с площади 3а.

### Гидравлический расчет водоотводящей сети

Гидравлический расчет сети заключается в определении минимальных диаметров труб, уклонов, скорости движения потоков сточной жидкости и степени наполнения трубопроводов.

Для гидравлического расчета сети используют формулы установившегося и равномерного движения потока:

Q =  V =const, где q - расчетный расход сточных вод, м3/с;  - площадь живого сечения, м2; V - средняя скорость течения, м/с,

V=С, где С- коэффициент сопротивления трения по длине; R- гидравлический радиус; i - гидравлический уклон, равный уклону лотка при равномерном движении,

I =  V/ (8 Rg), где g - ускорение свободного падения;  - коэффициент сопротивления трению по длине.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов водоотводящих сетей установлены минимальные диаметры труб, мм.

Водоотводящую сеть рассчитывают на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный.

Степень наполнения труб характеризуется величиной H/D (H – высота потока жидкости; D- диаметр трубы).

При проектировании одной из важнейших задач является обеспечение необходимой скорости при водоотведении расчетных расходов, обеспечивающих процесс самоочищения трубопроводов, т.е. исключая их заиливание и биобрастание.

Диаметр трубопроводов определяется гидравлическим расчетом. Однако при небольших расходах до 10 л/с диктующими оказываются эксплутационные требования. В соответствии с этим СНиП 2.04.03- 85 установлено, что наименьший диаметр труб следует принимать: для бытовой системы водоотведения: а) уличной-200мм; б) внутриквартальной -150мм; для ливневой и общесплавной: уличной-250мм; внутриквартальной -200мм.

Расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб, которое не должно превышать значений, приведенных ниже, и быть не менее 0,7м/с.

Наполнение труб, соответствующее пропуску расчетного расхода, называют расчетным.

Во избежание заиливания водоотводящих сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями.  Расчет водоотводящей сети ведут на расчетную скорость.

Расчетной скоростью называют такую скорость течения жидкости при расчетном (Qmax с) расходе и расчетном наполнении. Расчетные скорости назначают в пределах между наименьшей и наибольшей допустимыми скоростями течения.

Наименьшей расчетной скоростью (незаиливающей) называют наименьшую скорость течения, при которой обеспечивается самоочищение труб. Минимальную расчетную скорость в сети бытовой водоотводящей сети рекомендуется принимать по следующей таблице в зависимости от диаметра труб.

Максимальные расчетные скорости в м/с принимают в зависимости от механической прочности материала труб и исходя из условий исключения истирания труб песком: для металлических труб не более 8 м/с, неметаллических не более 4м/с. В ливневой водоотводящей сети скорости должны быть соответственно не более 7 и 10м/с.

Для гашения скорости необходимо уменьшить гидравлические уклоны труб или сооружать перепадные колодцы.

Минимальная расчетная скорость движения жидкости в дюкерах принимается не менее 1 м/с.

Для самоочищения трубопроводов водоотводящей сети следует соблюдать принцип нарастания скорости вдоль потока.

Уклон трубопровода принимается с учетом рельефа местности и критической скорости движения жидкости.

Предварительно уклон труб определяется по уклону местности, так как наиболее экономичной является укладка труб параллельно поверхности земли на допускаемой глубине заложения. Если рельеф местности плоский, то для уменьшения заглубления трубопровода, трубы укладываются с наименьшим уклоном.

Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для всех систем водоотведения следует принимать: для труб D =150-0,008; D =200-0,007; D =1250мм и более -0.0005.

В результате гидравлического расчета водоотводящей сети по расходам с учетом расчетного наполнения и самоочищающей скорости определяют диаметры и уклоны трубопроводов, а затем составляют продольный профиль сети (рис. 8.).

В начале вычерчивают профиль поверхности земли по трассе коллектора. Затем на профиль наносят расчетные точки, определяют длину расчетных участков, начальное заглубление трубопровода и выявляют участки, диктующие глубину заложения коллектора. Одновременно на профиль наносят результаты вычислений d, I,q max c,V, h/d и указывают принятый материал труб.

На профиле должны быть детально отражены пересечения водных препятствий, шоссейных и железных дорог, а также указано расположение по вертикали трубопроводов различных сетей и т.д.

Стоимость и сроки строительства водоотводящей сети определяет глубина заложении трубопроводов, которую принимают по возможности минимальной, учитывая следующие требования: защиту труб от механических повреждений; предохранение сточных вод в трубопроводах от замерзания; обеспечение возможности присоединения внутриквартальной сети от уличной.

В южных районах страны минимальную глубину заложения выпусков из здании принимают 0,7 м до верха трубы, что обеспечивает водоотведение от приемников, расположенных на первом этаже на уровне поверхности земли. Кроме того, указанная глубина достаточна и для предохранения труб от воздействия статических и динамических нагрузок.

В северных районах глубину заложения домовых выпусков определяют из условий глубины промерзания грунта: при диаметре труб до 500 мм на 0,3 м, а при больших диаметрах - на 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м до верха трубы.

Рис. 8. Продольный профиль коллектора

Начальная глубина заложения трубопроводов уличной сети, м (рис. 9) равна:

H = h + i (L + l) - (z 1- z2) +d,

где h - наименьшая глубина заложения домового выпуска из здания в наиболее удаленном колодце внутриквартальной сети, м; i - уклон водоотводящей сети; L -длина дворовой водоотводящей сети от наиболее удаленного колодца до контрольного колодца, м; l - длина соединительной линии от контрольного колодца до смотрового колодца уличной сети, м; z 1 - отметка поверхности земли у колодца на улице, м; z2- отметка поверхности земли у наиболее удаленного колодца, м; d -. перепад между лотками соединительной ветки и уличной трубы, м.

Отметки последующих точек определяют по результатам гидравлического расчета сети в м:

М n+1=Н n+ i Ln+1 ,

где Н n - отметка предыдущей точки; i - уклон трубопровода; Ln+1  - длина участка между расчетными точками.

Соединение труб в колодце по высоте принимают в соответствии с отметками уровня воды, не допуская подпора в вышележащих участках сети. При этом во всех случаях дно лотка присоединяемых труб не должно быть ниже лотка отводящей трубы.

Рис.9. Схема для определения начальной глубины заложения уличной сети:

1 – дворовая сеть; 2 – колодец уличной сети; 3 – жилые дома.

### Прокладка трубопроводов водоотведения при пересечении с подземными трубопроводами, переходами через препятствия (реки, овраги, железнодорожные и трамвайные пути)

При строительстве водоотводящих сетей часто возникает необходимость пересечения трасс подземных сооружений, а также естественных преград (реки, овраги, суходолы и т. д.). При пересечении водоотводящих сетей с водопроводными, газопроводными и теплофикационными трубопроводами их обходимо укладывать в металлическом кожухе, если указанные трубопроводы уложены ниже водоотводящих трубопроводов. Длина кожуха должна быть: в глинистых грунтах - не менее 5 м, в фильтрующих - не менее 10 м в каждую сторону от места пересечения. Расстояние в свету (по вертикали) рекомендуется принимать не менее 0,4 м. Если водоотводящая сеть уложена ниже, то ее прокладывают в бетонном массиве и обязательно предусматривают меры против просадки труб.

При пересечении трубопроводов на одном уровне на водоотводящей сети может быть предусмотрено устройство дюкеров или перепадных колодцев.

Пересечение водных преград осуществляют прокладкой подводных переходов (дюкеров), представляющих собой трубопроводы, работающий полным сечением (рис.10).

Рис. 10. Дюкер:

1 – верхняя камера; 2 – аварийный выпуск; 3 – линии трубопроводов; 4 – нижняя камера

Пересечение глубоких оврагов, суходолов и дорог, расположенных в глубоких выемках, целесообразней осуществлять в виде самотечного коллектора, укладываемого по эстакаде. При  прокладке коллектора по эстакаде в северных районах необходимо предусматривать утепление.

При пересечении трамвайных, железнодорожных путей и автодорог, расположенных на насыпях, канализационный коллектор выполняют в виде самотечного коллектора, укладываемого под насыпью в футлярах (кожухах), проходных или непроходных туннелях. Под железнодорожными путями и автодорогами III категории переходы выполняют из металлических и железобетонных труб без футляров и туннелей, при условии расчета труб на соответствующую нагрузку. Пересечение электрифицированных железных дорог осуществляется в кожухах. Рабочую трубу устанавливают на диэлектрических опорах с текстолитовыми прокладками и покрывают усиленной противокоррозийной изоляцией. Диаметр кожуха принимают на 200 мм больше диаметра прокладываемого трубопровода, но не менее 400 мм.

### Прокладка водоотводящей сети в местах устройства транспортных и пешеходных туннелей

Пешеходные туннели в плане, как правило, располагают перпендикулярно к направлению городского проезда. Заглубление пешеходных туннелей назначают минимальным, поэтому осуществить пропуск водосточных и водоотводящих коллекторов над перекрытием туннелей не представляется возможным. Пропуск водосточных и водоотводящих коллекторов в основаниях, конструкциях фундаментов и перекрытий туннелей, как правило, не разрешается.

При выборе положения туннеля и лестничных сходов следует исходить из условия минимальных объемов работ по перекладке и переустройству подземных сооружений.

Отвод ливневых вод с проезжей части и рамп транспортных туннелей, а также с поверхности лестничных сходов пешеходных туннелей предусматривается системой водостоков и лотков.

Расчетные расходы и пропускная способность водоотводящей системы туннеля, а также периоды превышения расчетных расходов с учетом допускаемого заполнения лотков проезжей части определяют в соответствии с указаниями СНиПа.

# Схема водоотведения.

1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа, в том числе в существующее положение ливневой канализации

Арсеньевский городской округ расположен в центральной части Приморского края, на правом берегу р. Арсеньевка, в месте слияния с горной рекой Дачная. Основан в 1902году как село Семёновка, объединившее несколько соседних деревень. В 1938 году село было преобразовано в рабочий посёлок Семёновка. В 1952 году рабочий посёлок получил статус города и был переименован в  город Арсеньев.

Географические координаты Ш = 44° 07¢ N; Д = 133° 15¢  0st по Гринвичу. Общая площадь территории равна 39,3км2 Вид рельефа - равнина, незначительная холмистость. Границы застройки совпадают с границами городского округа. На севере и северо – востоке Арсеньевский городской округ граничит с территорией Яковлевского муниципального района, на севере и северо – западе - с территорией Анучинского  муниципального района Население городского округа составляет 54,085 тыс. чел., в трудоспособном возрасте 33,426 тыс. чел.

На территории АГО развиты следующие отрасли промышленности: авиационная и машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая.

Крупнейшие предприятия — Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», Дальневосточный арматурный завод «Аскольд». Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Арсеньевский Хлебокомбинат»,  ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Арсеньевский квасной завод».

В городе четыре крупные строительные организации, функционирует завод строительных материалов.

Водные запасы характеризуются следующим образом: площадь водной поверхности открытых водоемов не значительна, по территории городского округа протекает река Дачная, в верховьях которой, за пределами территории городского округа, сооружено водохранилище с максимальным объем воды 11,25 млн.м3, находящееся на территории Яковлевского муниципального района. Река Арсеньевка и ее место слияния с р. Дачная расположено в 100м. от границ Арсеньевского городского округа, на территории Анучинского муниципального района.

Гидросеть городского округа составляют: р. Арсеньевка, общая длина которой 294 км, ширина русла 40-80 м, глубина от 1 до 3 м, скорость течения 0,8 м/с.

Река Дачная общая длина 25 км, ширина русла 3-5 м, глубина 0,5 м, скорость течения 0,6 м/сек. Климат городского округа муссонный с морозной солнечной маловетреной зимой и жарким влажным летом. Весна характеризируется значительным нарастанием среднесуточной температуры воздуха от марта к  апрелю на 10°.

Осенью устанавливается сухая, теплая погода с ночными заморозками. Осень теплее весны. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой      - 20.3°. Абсолютный минимум температур равен - 43°.

Самый теплый месяц июль со среднемесячной температурой + 20.9°. Абсолютный максимум температур равен + 39°. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 дней до середины марта. Безморозный период продолжается в среднем 144 дня с начала мая (последние весенние заморозки) до конца сентября (первые осенние заморозки).

Территория округа относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 670 мм атмосферных осадков. Среднесезонное количество атмосферных осадков (по сезонам):

зима - 84 мм;

весна - 118 мм;

лето   - 309 мм;

осень  - 193 мм.

Среднегодовая относительная влажность составляет 70 %.

Среднесезонная относительная влажность (по сезонам):

зима - 71,0 %

весна - 60.3%;

лето   - 76.7%;

осень - 72.3%.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветра более 15 м/сек явление редкое,  в среднем 5 дней в году.

Арсеньевский городской округ расположен в районе, где возможны землетрясения силой до 7 баллов со средней повторяемостью 20-50 лет. Каждые 3 – 5 лет регистрируются землетрясения силой до 3 баллов.

Территория округа подвержена воздействию тайфунов и циклонов. При прохождении грозовых фронтов возможны сильные порывы ветра и возникновение мощных грозовых разрядов. Мощные тайфуны повторяются в среднем каждые 3-5 лет.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на Арсеньевского городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа оказывает ООО «Эванс», согласно договору аренды от 22.07.2011 г.      № 36/к. Срок действия договора - 25 лет.

На территории городского округа:

- 55,1 км муниципальных канализационных сетей, из них ветхих - 47,3 км.

Водоотводящая система города Арсеньева состоит из напорных, самотечных коллекторов и насосных станций перекачки, подающих стоки на очистные сооружения. Производительность существующей системы водоотведения по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 14000 м3/сут.

Система водоотведения состоит из трёх коллекторов по которым осуществляется отвод сточных вод от потребителей города, канализационных очистных сооружений и перекачивающей насосной станции по ул. Ленинская-Колхозная

Канализационные очистные сооружения расположены в северо-западной стороне г. Арсеньева, по ул. Павлова д.3

На территории очистных сооружений расположены очистные сооружения канализации механической очистки, насосная станция, химическая лаборатория, гараж, административно-бытовое здание.

На очистные сооружения канализации поступают смешанные сточные воды от населения, промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, учреждений культуры и спорта.

Комплекс очистных сооружений механической очистки  производительностью 14 тыс. м3/сут.; 5110,0 тыс. м3/год состоит из двух технологических линий для очистки сточной воды, объединенных общей насосной станцией.

Канализационная насосная станция.

В эксплуатации находится канализационная насосная станция не построенных очистных сооружений. Оборудована насосами:

Насос № 1 СД800/32(Б)

Производительность-580 м3/час.

Насос № 2 СД450-22,5

Производительность-450 м3/час.

Насос № 3 СД800-32

Производительность-800 м3/час.

Учет объема поступающих сточных вод на очистные сооружения ведется косвенным способом по производительности насосов.

Очистные сооружения канализации механической очистки обеспечивают очистку сточных вод только по взвешенным веществам на 40 %, что не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Канализационные очистные сооружения механической очистки находятся в аварийном состоянии, износ составляет 80 %. Разрушены железобетонные конструкции 2-х ярусных вертикальных и контактных отстойников, а также разрушены железобетонные лотки. За период эксплуатации с 1961 года капитальный ремонт очистных сооружений не проводился. В 2007 году был проведен частично текущий ремонт песколовки с круговым движением воды новой очереди очистных сооружений.

Обеззараживание сточных вод проводится гипохлоритом натрия.

В р. Дачная без очистки ежесуточно сбрасывается до 5 тыс. куб.м стоков, что составляет 52 %, т.к. при строительстве канализационных очистных сооружений был оставлен аварийный выпуск, по которому сбрасываются ливневые и паводковые воды г. Арсеньева, что вызывает загрязнение бассейна р. Арсеньевка, которая является водоемом рыбохозяйственного значения I категории.

В 1985 году в г. Арсеньеве было начато строительство очистных сооружений канализации биологической очистки производительностью 63 тыс.куб. м/сутки по Макеевской технологии. Строительство объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета. В 1991 году финансирование строительства было прекращено.

В 1995 году из комплекса строящихся очистных сооружений приняты в эксплуатацию:

- канализационная насосная станция;

- блок производственных и бытовых помещений;

- гараж;

- склад.

В стадии незавершенного строительства без консервации остались сооружения:

- биореактор;

- песколовки;

- насосно-воздуходувная станция;

- иловые и песковые площадки;

- водоизмерительный лоток.

В 2000 году институт ДВ «Промстройниипроект» провел обследование канализационных очистных сооружений биологической очистки. Согласно заключению института ДВ «Промстройниипроект» запускать канализационные очистные сооружения по Макеевской технологии не следует, их необходимо переоборудовать для работы по классической схеме, для чего необходимо провести корректировку проекта под сложившийся объем и характер стоков. Сброс неочищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка (Подпрограмма «Охрана и восстановление водных объектов Приморского края» краевой целевой программы «Отходы»).  Канализационные сети.

Протяженность канализационной сети –53,5 км, в том числе:

- коллектора –12,4 км

-уличная канализационная сеть –10,2 км

- внутриквартальная и внутридворовая канализационная сеть –30,9 км.

-ветхие сети- 47,3км

На канализационной сети расположено -2539 канализационных колодца

Структура канализационных сетей               Таблица№ 1

| Материал | Диаметры , мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 500 | От 500до 1000 | Всего |
| железобетон | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| керамика | 18,5 | - | 18,5 |
| чугун | 29,05 | - | 29,05 |
| Всего | 47,55 | 7,5 | 55,05 |

Около 70 % канализационных сетей построено в 70-80 годах, то есть эксплуатируются от 30 до 40 лет, а 30 % (около 18 км) сетей эксплуатируются уже более 40 лег. Сети построены в основном из керамических, асбоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 25 лет. Износ 85% и больше имеют трубопроводы длиной 47,03 км, (85,9%) канализационных сетей. Отдельные участки сетей близки к полному разрушению.

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоотведения приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановых замен сетей и запорной арматуры. Организации, на которые возлагались функции по водоснабжению и водоотведению выполняли только аварийные работы. Поэтому, если системы, построенные в основном 30-40 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории города и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

Аварийность системы водоотведения                Таблица №2

| Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, в т.ч., засоров, ед. | 799 | 1060 | 1337 |
| Протяженность сети | 55,05 | 55,05 | 55,05 |
| Аварийность системы, ед./км | 14,5 | 19,5 | 24,8 |

Аварийность системы водоотведения с каждым годом растет и остается очень высокой – 24,8 единиц на 1 км. сети.

Перекачивающая насосная станция по ул. Ленинская - Колхозная.

Насосная оборудована насосами:

№ 1 ФГ 216/22,5

Производительность 216 м3/час.

№ 2 ФГ 144/10,5

Производительность 144 м3/час.

№ 3 ФГ 144/10,5

Производительность 144 м3/час.

Насосная станция работает круглосуточно в автоматическом режиме и перекачивает в городской коллектор сточные воды от ОАО ААК «Прогресс»,  жилых домов на площади Ленина.

### 1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжения городского округа.

Сброс неочищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка, что хорошо демонстрирует таблица №3 (Подпрограмма «Охрана и восстановление водных объектов Приморского края», 2005г, стр.10). Р. Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Как видно из таблицы №3, загрязнение органическими соединениями фекальных вод является причиной превышения предельно-допустимой концентрации по ПДК5 в 44 раза, а по азоту аммонийному в 10 раз.

Кроме того, на территории Арсеньевского городского округа практически отсутствует ранее существовавшая ливневая канализация в связи с отсутствием обслуживания. Так как по причине отсутствия ливневой канализации повышена вероятность подтопление подвалов и фундаментов жилых домов, дорог и производственных помещений.

Проектирование и строительство  новой ливневой  канализации городу необходимо в ближайшее время. Необходимо определить специализированную организацию, которая обязана обслуживать систему ливневой канализации Арсеньевского городского округа.

Также для проектирования ливневой канализации необходимо определить количество ливневых стоков.

Количество ливневых стоков, отводимых с территории предприятия определяется следующим образом:

1. Годовое количество дождевых вод Qд и талых вод/м3, стекающих с 1 га площади водосбора, определяются по формуле:

Qд = 10 х hд х zд

QT = 10 х hт х zт

Где:

hд - слой осадков в мм за теплый период года,

hт - слой осадков в мм за холодный период года,

zд, zт - общий коэффициент стока соответственно дождевых и талых вод (названные параметры, их значения для каждого региона определяются по действующим климатическим картам и данным метеослужбы РФ),

zт - принимается 0,5 - 0,7

zд - принимается

а) для водонепроницаемых покрытий (асфальт, бетон, в/н кровли и т.п.) - 0,6 - 0,8,

б) для грунтовых покрытий - 0,2,

в) для газонов - 0,1.

В случае если на территории предприятия-абонента имеются разнохарактерные покрытия, количество отводимых вод определяется для каждого покрытия, а результат суммируется.

2. Годовое количество поливомоечных вод QМ м3/год, стекающих в систему водоотведения с территории абонента, определяется по формуле:

QM = 10 х V х М К М,

где:

V - расход воды на одну мойку дорожных покрытий принимается 1,2 - 1,5 л/м2

М - коэффициент стока принимается 0,5

К - среднее количество моек в году

М - площадь покрытий, подвергающихся мойке (мокрой уборке, га)

10 - постоянная величина (константа)

Расходы  по эксплуатации ливневой канализации.

Расчет  стоимости услуги по приему поверхностных сточных вод в систему ливневой канализации:

СУ = НР + ТР + КР + Н,

где СУ - стоимость услуги

НР - нормативные затраты ЭО на содержание систем водоотведения

ТР - затраты на текущий ремонт систем водоотведения

КР - затраты на капитальный ремонт систем водоотведения

Н - налоги за пользование водными объектами и их загрязнение.

Учитывая сложившуюся ситуацию и для обеспечения комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, необходимо строительство новой  сети ливневой канализации  Арсеньевского городского округа.

Для выполнения этой задачи необходимо разработать целевую программу, основные задачи которой:
1. Приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние.
2. Прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации.
3. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации.
4. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости.
5. Дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.
6. Укрепление материально - технической базы города Челябинска по строительству и ремонту ливневой канализации.

Перечень основных мероприятий программы:

1. Строительство сетей ливневой канализации.
2. Капитальный ремонт сетей ливневой канализации.
3. Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием безхозяйных сетей в муниципальную собственность. 
4. Приобретение в муниципальную собственность г. Арсеньева специализированной техники, для обслуживания сетей ливневой канализации.
5. Разработка схемы развития сети ливневой канализации.
6. Разработка нормативно-методической базы для обеспечения функционирования и развития сети ливневой канализации

Показатели загрязненности р. Дачная                  Таблица №3.

контрольный створ -1 км ниже г. Арсеньева

(по кратности предельно             допустимой концентрации)

| Годы | Состав воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НП | Фенолы | Медь | Марганец | Азот аммон | Железо | Цинк | БПК5 | Алюми-ний |
| 2002 | - | 7,0 | 9,0 | - | - |  |  | 12 | - |
| 2003 | 4,0 | 14,0 | 3,0 | - | 9,0 |  |  | 25 | - |
| 2004 | 2,0 | 7,0 | - | 13 | 10,0 |  | 6,0 | 44 | - |

Основные проблемы работы системы транспортирования, перекачки и очистки сточных вод в городе Арсеньеве могут быть сформулированы следующим образом.

1. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей канализационной сети.

2. Сброс неочищенных сточных вод с нарушением природоохранного и санитарного законодательства. Такой сброс является причиной высоких платежей ООО «Эванс» за загрязнение окружающей среды.

3. Существующие хлорные хозяйства полностью не отвечают требованиям Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 - ФЗ от 21.07. 1997 года и ПБ 09-594-03 « Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48,"Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".

4. Риск техногенных и социальных чрезвычайных ситуаций.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица № 4

Объемы водоотведения Арсеньевского городского округа

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем сточных, принятых у абонентов | тыс. куб.м. | 3525,4 | 3139,6 | 4015,21 | 3918,7 | 3918,7 |

Структура водоотведения бюджетных организаций

Баланс производства и потребления воды на территории г. Арсеньев составлен на основании Генерального плана Арсеньевского городского округа представлен в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | Показатели | Зона действия системы водоотведения |  |  | Структура реализации 2012г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.Арсеньев |  |  |  |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| - 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов,тыс.куб.м | 3525,4 | 3139,6 | 4015,21 | Нет данных |
| - 2 | Объем сточных вод, принятых у абонентов (собственные нужды), тыс.куб.м | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| - 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | Нет данных | 2936,582 | Нет данных | Нет данных |
| - 6 | Население | Нет данных | 2046,141 | Нет данных | Нет данных |
| - 7 | Бюджет | Нет данных | 150,967 | Нет данных | Нет данных |
| - 8 | Прочие организации | Нет данных | 739,474 | Нет данных | Нет данных |

Суммарное водопотребление г. Арсеньев представлено в таблице № 6.

Таблица №6

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния |  | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотвдение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел |  | 24616 | 300 | 7384,8 | 2695,452 | 8861,76 | 369,24 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % |  | 10 |  | 738,48 | 269,5452 | 886,176 | 36,924 |
|  | Полив | чел |  | 24616 | 25 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: | чел |  |  |  | 9354,08 | 3414,2388 | 11224,896 | 467,704 |
| Проектное предложение 2026г. | По генплану ООО "Эванс": |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды |  | чел | 70000 | 300 | 21000 | 7665 | 25200 | 1050 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы |  | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы (10% от Хоз-питьевых) |  | % | 10 |  | 2100 | 766,5 | 2520 | 105 |
|  | Полив |  | чел | 70000 | 50 | 3500 | 1277,5 | 4200 | 175 |
|  | Итого: |  | чел |  |  | 26600 | 9709 | 31920 | 1330 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 25 — для неканализованых районов

2. СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

2.2 Прогнозные балансы

Объем водоотведения по потребителям

Таблица № 7

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем сточных вод, принятых у абонентов,тыс.куб.м | тыс. куб.м. | 3525,4 | 3139,6 | 4015,21 | 3918,69 |
|  | Объем водоотведения расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 1746,28 | 2 240,04 | 2997,15 | 2 630,00 |
|  | Объем водоотведения, используемой в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | тыс. куб.м. | 90,99 | 99,07 | 93,41 | 93,41 |
|  | Объем водоотведения, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 27,52 | 49,97 | 34,36 | 93,41 |
|  | Объем водоотведения, используемой в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 2102,72 | 1 958,89 | 1893,88 | 1893,88 |
|  | Объем водоотведения, используемой в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб.м. | 640,09 | 386,02 | 226,67 | 1893,88 |
|  | Объем водоотведения, используемой в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 656,11 | 746,98 | 657,63 | 1893,88 |

Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства, будет осуществляться на основании Генерального плана          г. Арсеньева.

Нормы удельного водоотведения г. Арсеньев в таблице № 8.

Таблица №8

| Наименование | Население |  | Норма водопотр. л/ сут. | Существующее кол-во отводимой воды в сут. м3/сут |  | Перспективное кол-во отводимой воды в сут. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | перспектив. |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| население | 24 616 | 70 000 | 300 | 7384,8 | 8861,76 | 21000 | 25200 |
| объекты соц. бытового назначения |  |  |  | - | - | - | - |
| водоотведение для неканализованых районов |  |  | 50 | 1230,8 | 1476,96 | 3500 | 4200 |
| Местное производство. неуч. расходы 10% |  |  |  | 738,48 | 886,176 | 2100 | 2520 |
| Итого |  |  |  | 9354,08 | 11224,896 | 26600 | 31920 |

Максимальный объем водоотведения г. Арсеньев на расчетный срок составит – 14000 м3/сут.

Развитие систем водоотведения на период до 2026 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей г. Арсеньев, а так же подключение их к централизованным системам водоснабжения и канализации согласно утверждённому генплану.

На территории городского округа не наблюдается прирост численности постоянного населения на расчётный срок.

Тенденция снижения численности населения представлена в таблице

№ 9.

Таблица №9

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2026г. |  |
|  |  |  | Убытия | Итого |
| 1 | г. Арсеньев | 54 987 | 53 767 | 53 767 |
|  | Итого: | 54 987 | 53 767 | 53 767 |

Динамика убытия численности населения в городе Арсеньеве рассчитана по данным статистической отчетности.

В перспективе развития Арсеньевского городского округа, согласно генплану, источником водоотведения водоснабжения большей части города принимаются сети централизованного водоотведения.

При проектировании системы водоотведения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Арсеньевского городского округа на конец расчётного срока согласно генплану и внесённым в него изменениям принято следующим:

- существующий жилой фонд при наличии внутреннего водоотведения или водопользования из колонок остаётся без изменений;

- существующий жилой фонд с водопользованием из шахтных колодцев планируется обеспечивать водой от водоразборных колонок;

- планируемая жилая застройка г. Арсеньев оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации.

В перспективе развития г. Арсеньев источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

300 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

25 л/сут. - норма водопотребления для неканализованых районов принята по СП 31.13330.2012 « Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление г. Арсеньева приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тм³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г. Арсеньев | Хоз-питьевые нужды | чел | 24616 | 300 | 7384,8 | 2695,452 | 8861,76 | 369,24 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 738,48 | 269,5452 | 886,176 | 36,924 |
|  | Полив | чел | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: |  |  |  | 9354,08 | 3414,2388 | 11224,896 | 467,704 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Одновременное решение всех задач, сформировавшихся в г. Арсеньеве за десятилетия, не представляется возможным.

Около 70 % канализационных сетей построено в 70-80 годах, то есть эксплуатируются от 30 до 40 лет, а 30 % (около 18 км) сетей эксплуатируются уже более 40 лет. Сети построены в основном из керамических, асбоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 25 лет. Износ 85% и больше имеют трубопроводы длиной 47,03 км, (85,9%) канализационных сетей. Отдельные участки сетей близки к полному разрушению.

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоотведения приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановых замен сетей и запорной арматуры. Организации, на которые возлагались функции по водоснабжению и водоотведению выполняли только аварийные работы. Поэтому, если системы, построенные в основном 30-40 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории города и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

На территории «Арсеньевского городского округа» есть необходимость в полной реконструкции и модернизации существующей системы водоотведения. Основным мероприятием следует считать – строительство новых канализационных очистных сооружений.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа приведен в таблице № 11.

Таблица №11

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Сметная стоимость, тыс. руб | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоотведения | ООО «Эванс» | Бюджет Приморского края Бюджет администрации Бюджет ООО «Эванс» | 15000 | 2020 - 2023г. |
| - 2 | Реконструкция перекачивающей станции с целью сокращения энергопотребления | ООО «Эванс» | Инвестиции | 10000 | 2022г. |
| - 3 | Разработка программы мониторинга канализационной сети | ООО «Эванс» | Текущие расходы ООО «Эванс» |  | 2015 г. |
| - 4 | Мониторинг канализационной сети для определения утечек и аварий |  |  |  |  |
| - 5 | Составление реального плана продаж. Обследование жилого фонда на несанкционированное подключение к канализационным сетям и др. | ООО «Эванс» | Текущие расходы ООО «Эванс» |  | 2014 г. |
| - 6 | Проектирование узлов учета водоотведения | Администрация Арсеньевского городского округа | Бюджет администрации | 500 | 2015г. |
| - 7 | Установка приборов учета водоотведения | ООО «Эванс» | Бюджет Приморского края Бюджет администрации Бюджет ООО «Эванс» | 2000 | 2015-2019 г. |
| - 8 | Реконструкция наиболее изношенных сетей (износ выше 85% по данным бухгалтерского учета собственника) | ООО «Эванс» | Инвестиции | 507000 | 2015-2023г . |
| - 9 | Разработка проекта на строительство новых канализационных сооружений | ООО «Эванс» | Бюджет администрации | 34000 | 2019г. |
|  | Строительство новых канализационных сооружений | Администрация Арсеньевского городского округа ООО «Эванс» | Бюджет Приморского края Бюджет администрации Бюджет ООО«Эванс» | 2800,0 | 2022 -2025г. |
|  | Разработка проекта на строительство новой ливневой канализации | Администрация Арсеньевского городского округа | Бюджет администрации | 400,0 | 2015г. |
|  | Строительство новой ливневой канализации | Администрация Арсеньевского городского округа | Бюджет Приморского края Бюджет администрации | 2000,0 | 2015-2026г |

Предложенная последовательность решения  проблемы связана с очевидной приоритетностью решения задач энергоэффективности и сокращения непроизводственных расходов. Реализация указанных мероприятий позволит получить современную, соответствующую всем требованиям энергоэффективности и экологической безопасности систему водоотведения Арсеньевского городского округа

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа определен на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Приведенные суммы рассчитаны на основании сметных расчет выполненных на основе территориальной сметнормативной базы ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2009 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.07.2010 г. № 272-па «Об утверждении территориальных сметных нормативов» (в ред. постановлений Администрации Приморского края от 16.05.2012 г. № 125-па, от 08.10.2012 г. №278-па) и внесенной в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

Сметные расчеты выполнены с учетом средств, необходимых для выплаты организацией налоговых платежей.

Для приведения стоимостных показателей, выраженных в ценах 2013 года, к ценам периода реализации мероприятий, применены прогнозные индексы дефляторы капитальных вложений до 2020 г. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2020 г. рассмотрен в составе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. на заседании Правительства Российской Федерации 1 октября 2008 г.

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением запланированных мероприятий, в том числе:

-проектные работы;

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы.

Расчет сметной стоимости мероприятий представлен в приложении 1.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Сброс неочищенных сточных вод так же фактическое отсутствие очистки ливневых и состояние существующей ливневой канализации является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка. Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Загрязнение органическими соединениями фекальных вод является причиной превышения предельно-допустимой концентрации по ПДК5 в 44 раза, а по азоту аммонийному в 10 раз.

Основные проблемы работы системы транспортирования, перекачки и очистки сточных вод в городе Арсеньеве могут быть сформулированы следующим образом.

1. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей канализационной сети.

2. Сброс неочищенных сточных вод с нарушением природоохранного и санитарного законодательства. Такой сброс является причиной высоких платежей ООО «Эванс» за загрязнение окружающей среды.

3. Существующие хлорные хозяйства полностью не отвечают требованиям Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 - ФЗ от 21.07. 1997 года и ПБ 09-594-03 « Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48,"Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".

4. Риск техногенных и социальных чрезвычайных ситуаций.

Реализация мероприятий, спланированные в схемах водоотведения и водоснабжения Арсеньевского городского округа позволят снизить до минимума сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, позволит применять методы, безопасные для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.

Целевые показатели в системе водоснабжения и их числовые значения показаны в таблице № 12.

Таблица № 12

Целевые показатели в системе водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Снижение процента износа сетей водоотведения | % | - | 10,5 | 20,5 | 31,0 | 41,0 | 52,0 | 62,0 | 72,0 | 82,0 | 87,5 | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | Снижение количества отводимой воды | % | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,07 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
| - 2 | Снижение себестоимости единицы подаваемой населению и другим потребителям воды | руб. | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,45 |
| - 3 | Снижение аварийности в распределительной системе водоснабжения | ед. | 24,8 | 22,8 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - 4 | Снижение удельных затрат электроэнергии на единицу реализуемой населению и другим потребителям воды | кВт/ куб.м | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,90 |
|  | Соответствие ПДК загрязняющих веществ в очищенной на КОС воды, сбрасываемой в водные объекты | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Арсеньевского городского округа отсутствуют участки канализационной сети, которые в настоящее время не переданы на обслуживание предприятию, оказывающему коммунальную  услугу по водоснабжению, в связи с отсутствием собственников и законных владельцев.

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи (в том числе и участки канализационной сети) принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество (Росреестром), по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные сети.

Если суд не признает бесхозяйные сети поступившими в муниципальную собственность, то их может либо принять в собственность оставивший их собственник, либо такие сети могут быть приобретены в собственность в силу приобретательной давности. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.

Бесхозяйные тепловые сети переходят в муниципальную собственность в порядке ст. 225 ГК РФ.

До перехода бесхозяйных сетей в собственность органа местного самоуправления руководствуется ст.8 Федерального закона от 07.12. 2011г. №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Эванс»									Глава Арсеньевского городского округа

______________ А.Л. Горбунов 										_______________ А.А. Дронин

" _____ " ________________ 2014 г.								"______ " _______________2014 г.

Арсеньев

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №

(локальная смета)

на замену канализационного коллектора ф 1000мм в районе ООО Арсеньевский молочный комбинат

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 	____________________________ 10771335		руб.

Средства на оплату труда 		 	_____________________________ 825074		руб.

Сметная трудоемкость 			____________________________  4360,63		чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (44617 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (22033 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 6,5 | 21866,71 | 142134 | 11523 | 130611 | 43560 |  | 88,21 | 191,75 |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | # чел.час | # 13,57 | # 88,21 | # 130,64 | # 11523,75 | # 11523,75 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 060247 | # Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | # маш.-ч | # 29,5 | # 191,75 | # 681,15 | # 130610,51 |  | # 130610,51 | # 43559,85 |  |  |  |
| 2 | ГЭСН01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (24055 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (11879 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 2,5 | 32298,28 | 80746 | 4925 | 75821 | 24773 |  | 37,7 | 109,05 |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | # чел.час | # 15,08 | # 37,7 | # 130,64 | # 4925,13 | # 4925,13 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 060247 | # Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | # маш.-ч | # 33,28 | # 83,2 | # 681,15 | # 56671,68 |  | # 56671,68 | # 18900,54 |  |  |  |
|  | # 2. 070149 | # Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | # маш.-ч | # 10,34 | # 25,85 | # 740,77 | # 19148,9 |  | # 19148,9 | # 5872,34 |  |  |  |
| 3 | П 03-21-01-005 (Сб.Смета в.38) | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1 т груза |  | 4750 | 48,49 | 230328 |  | 230328 |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (49718 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (26321 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ | 100 м3 грунта |  | 3,0285 | 24142,27 | 73115 | 73115 |  |  |  | 559,67 |  |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | # чел.час | # 184,8 | # 559,67 | # 130,64 | # 73115,29 | # 73115,29 |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН23-01-007-05 | Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм НР (247072 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (158037 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 10 | 31817,85 | 318179 | 203168 | 115011 | 19419 |  | 1260,7 | 83,3 |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | # чел.час | # 126,066 | # 1260,66 | # 161,16 | # 203167,97 | # 203167,97 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 150703 | # Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | # маш.-ч | # 8,334 | # 83,34 | # 1356,34 | # 113037,38 |  | # 113037,38 | # 18932,35 |  |  |  |
|  | # 2. 400001 | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | # маш.-ч | # 0,312 | # 3,12 | # 632,43 | # 1973,18 |  | # 1973,18 | # 486,94 |  |  |  |
|  | # 3. 101-0010 | # Асбест хризотиловый марки К-6-45 | # т |  |  | # 19516 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 4. 101-0311 | # Каболка | # т |  |  | # 72907 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5. 101-1305 | # Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | # т |  |  | # 3846 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 6. 402-0004 | # Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | # м3 |  |  | # 3666 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 7. 411-0001 | # Вода | # м3 |  |  | # 17,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН23-01-007-05 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм НР (411787 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (263395 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 10 | 66178,07 | 661781 | 338613 | 191684 | 32366 | 131484 | 2101,1 | 138,9 |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | # чел.час | # 210,11 | # 2101,1 | # 161,16 | # 338613,28 | # 338613,28 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 150703 | # Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | # маш.-ч | # 13,89 | # 138,9 | # 1356,34 | # 188395,63 |  | # 188395,63 | # 31553,91 |  |  |  |
|  | # 2. 400001 | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | # маш.-ч | # 0,52 | # 5,2 | # 632,43 | # 3288,64 |  | # 3288,64 | # 811,56 |  |  |  |
|  | # 3. 101-0010 | # Асбест хризотиловый марки К-6-45 | # т | # 0,114 | # 1,14 | # 19516 | # 22248,24 |  |  |  | # 22248,24 |  |  |
|  | # 4. 101-0311 | # Каболка | # т | # 0,084 | # 0,84 | # 72907 | # 61241,88 |  |  |  | # 61241,88 |  |  |
|  | # 5. 101-1305 | # Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | # т | # 0,2656 | # 2,656 | # 3846 | # 10214,98 |  |  |  | # 10214,98 |  |  |
|  | # 6. 402-0004 | # Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | # м3 | # 0,66 | # 6,6 | # 3666,3 | # 24197,58 |  |  |  | # 24197,58 |  |  |
|  | # 7. 411-0001 | # Вода | # м3 | # 78,5 | # 785 | # 17,3 | # 13580,5 |  |  |  | # 13580,5 |  |  |
| 7 | Прайс "Современные бетонные технологии" | Труба ж/б раструбная тип Т/L-5,0м D 1000мм | шт |  | 200 | 23492,57 | 4698514 |  |  |  | 4698514 |  |  |
| 8 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР (12609 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6227 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 9 | 5568,76 | 50119 |  | 50119 | 15567 |  |  | 79,83 |
|  | # 1. 070148 | # Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.) | # маш.-ч | # 8,87 | # 79,83 | # 627,82 | # 50118,87 |  | # 50118,87 | # 15566,85 |  |  |  |
| 9 | П 03-21-01-005 (Сб.Смета в.38) | Завоз грунта грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1 т груза |  | 4750 | 48,49 | 230328 |  | 230328 |  |  |  |  |
| 10 | 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 2500 | 415 | 1037500 |  |  |  | 1037500 |  |  |
| 11 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (46656 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (23040 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта |  | 25 | 3084,22 | 77106 | 44732 | 32374 | 12868 |  | 313,25 | 76 |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | # чел.час | # 12,53 | # 313,25 | # 142,8 | # 44732,1 | # 44732,1 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 050102 | # Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | # маш.-ч | # 3,04 | # 76 | # 420,36 | # 31947,36 |  | # 31947,36 | # 12867,56 |  |  |  |
|  | # 2. 331100 | # Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | # маш.-ч | # 12,18 | # 304,5 | # 1,4 | # 426,3 |  | # 426,3 |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) НР (360 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (178 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 6 | 238,57 | 1431 |  | 1431 | 445 |  |  | 2,28 |
|  | # 1. 070148 | # Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.) | # маш.-ч | # 0,38 | # 2,28 | # 627,82 | # 1431,43 |  | # 1431,43 | # 444,6 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 7601281 | 676076 | 1057707 | 148998 | 5867498 | 4360,63 | 681,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 836874 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 73115) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  | 49718 |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 158393) (Поз. 1-3, 8-12) |  |  |  |  |  |  | 128298 |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 593566) (Поз. 5-7) |  |  |  |  |  |  | 658858 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 511110 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 73115) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  | 26321 |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 158393) (Поз. 1-3, 8-12) |  |  |  |  |  |  | 63357 |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0,8 ФОТ (от 593566) (Поз. 5-7) |  |  |  |  |  |  | 421432 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 2041347 |  |  |  |  | 439,16 | 458,91 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 149154 |  |  |  |  | 559,67 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | 6758764 |  |  |  |  | 3361,8 | 222,2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 8949265 |  |  |  |  | 4360,63 | 681,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 5867498 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1057707 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 825074 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 836874 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 511110 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 2% |  |  |  |  |  |  | 178985 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  | 9128250 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 1643085 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 10771335 |  |  |  |  | 4360,63 | 681,11 |

Составил:  Инженер-сметчик ____________________ Григорьева Е.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО ____________________ Ломакина Л.В.

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Эванс»									Глава Арсеньевского городского округа

______________ А.Л. Горбунов 										_______________ А.А. Дронин

" _____ " ________________ 2014 г.								"______ " _______________2014 г.

Арсеньев

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №

(локальная смета)

на Замена насосного агрегата № 1, №2  СД800/32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 	____________________________ 948640		руб.

строительных работ			____________________________   10062		руб.

монтажных работ			____________________________   68286		руб.

оборудования 			____________________________  709821		руб.

Средства на оплату труда 		 	_____________________________ 29113		руб.

Сметная трудоемкость 			____________________________  178,87		чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Смена насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм07-04-001-08 | Демонтаж насоса НР (4348 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3069 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 3710,35 | 7421 | 6254 | 1167 | 140 |  | 39,24 | 0,72 |
| 2 | ГЭСНм07-04-001-08 | Монтаж насоса НР (14494 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (10231 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 14362,23 | 28724 | 20846 | 3890 | 468 | 3988 | 130,8 | 2,4 |
|  |  | # Затраты труда рабочих (ср 3,9) | # чел.час | # 65,4 | # 130,8 | # 159,37 | # 20845,6 | # 20845,6 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 021102 | # Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | # маш.-ч | # 1,2 | # 2,4 | # 778,45 | # 1868,28 |  | # 1868,28 | # 468 |  |  |  |
|  | # 2. 030404 | # Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | # маш.-ч | # 1,97 | # 3,94 | # 19,93 | # 78,52 |  | # 78,52 |  |  |  |  |
|  | # 3. 040502 | # Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | # маш.-ч | # 4,41 | # 8,82 | # 34,64 | # 305,52 |  | # 305,52 |  |  |  |  |
|  | # 4. 040504 | # Аппарат для газовой сварки и резки | # маш.-ч | # 0,88 | # 1,76 | # 2,69 | # 4,73 |  | # 4,73 |  |  |  |  |
|  | # 5. 330301 | # Машины шлифовальные электрические | # маш.-ч | # 4,3 | # 8,6 | # 13,39 | # 115,15 |  | # 115,15 |  |  |  |  |
|  | # 6. 400001 | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | # маш.-ч | # 1,2 | # 2,4 | # 632,43 | # 1517,83 |  | # 1517,83 |  |  |  |  |
|  | # 7. 101-0324 | # Кислород технический газообразный | # м3 | # 2,2 | # 4,4 | # 53,2 | # 234,08 |  |  |  | # 234,08 |  |  |
|  | # 8. 101-1518 | # Электроды диаметром 4 мм Э50А | # т | # 0,0053 | # 0,0106 | # 66085 | # 700,5 |  |  |  | # 700,5 |  |  |
|  | # 9. 101-1671 | # Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | # кг | # 1,2 | # 2,4 | # 70,9 | # 170,16 |  |  |  | # 170,16 |  |  |
|  | # 10. 101-2278 | # Пропан-бутан, смесь техническая | # кг | # 0,36 | # 0,72 | # 47,3 | # 34,06 |  |  |  | # 34,06 |  |  |
| # З | # 11. 105-0071 | # Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | # шт. |  |  | # 865 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 13. 201-0835 | # Подкладки металлические | # кг | # 22,8 | # 45,6 | # 62,5 | # 2850 |  |  |  | # 2850 |  |  |
| 3 |  | СД800-32А | шт |  | 2 | 354910,48 | 709821 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 НР (1250 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (731 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,02 | 404067,3 | 8081 | 1249 | 584 | 156 | 6248 | 8,83 | 0,69 |
|  |  | # Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | # чел.час | # 441,28 | # 8,83 | # 141,55 | # 1249,89 | # 1249,89 |  |  |  |  |  |
|  | # 1. 021141 | # Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | # маш.-ч | # 1,05 | # 0,02 | # 778,85 | # 15,58 |  | # 15,58 | # 3,9 |  |  |  |
|  | # 2. 021243 | # Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | # маш.-ч | # 33,26 | # 0,67 | # 814,62 | # 545,8 |  | # 545,8 | # 152,2 |  |  |  |
|  | # 3. 030101 | # Автопогрузчики 5 т | # маш.-ч | # 0,27 | # 0,01 | # 471,2 | # 4,71 |  | # 4,71 | # 1,69 |  |  |  |
|  | # 4. 111100 | # Вибратор глубинный | # маш.-ч | # 23,52 | # 0,47 | # 7,91 | # 3,72 |  | # 3,72 |  |  |  |  |
|  | # 5. 331532 | # Пила цепная электрическая | # маш.-ч | # 1,1 | # 0,02 | # 11,68 | # 0,23 |  | # 0,23 |  |  |  |  |
|  | # 6. 400001 | # Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | # маш.-ч | # 1,53 | # 0,03 | # 632,43 | # 18,97 |  | # 18,97 |  |  |  |  |
|  | # 7. 101-0797 | # Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | # т | # 0,04 | # 0,0008 | # 36936 | # 29,55 |  |  |  | # 29,55 |  |  |
|  | # 8. 101-1668 | # Рогожа | # м2 | # 5,6 | # 0,112 | # 120 | # 13,44 |  |  |  | # 13,44 |  |  |
|  | # 9. 101-1805 | # Гвозди строительные | # т | # 0,037 | # 0,0007 | # 33087 | # 23,16 |  |  |  | # 23,16 |  |  |
|  | # 10. 102-0008 | # Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | # м3 | # 0,69 | # 0,0138 | # 2961 | # 40,86 |  |  |  | # 40,86 |  |  |
|  | # 11. 102-0025 | # Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | # м3 | # 0,08 | # 0,0016 | # 3920 | # 6,27 |  |  |  | # 6,27 |  |  |
|  | # 12. 102-0053 | # Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | # м3 | # 0,2 | # 0,004 | # 4736 | # 18,94 |  |  |  | # 18,94 |  |  |
|  | # 13. 102-0061 | # Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | # м3 | # 0,69 | # 0,0138 | # 6189 | # 85,41 |  |  |  | # 85,41 |  |  |
|  | # 14. 203-0511 | # Щиты из досок толщиной 25 мм | # м2 | # 49,5 | # 0,99 | # 188 | # 186,12 |  |  |  | # 186,12 |  |  |
|  | # 15. 401-9021 | # Бетон | # м3 | # 102 | # 2,04 | # 2860,5 | # 5835,42 |  |  |  | # 5835,42 |  |  |
|  | # 16. 405-0253 | # Известь строительная негашеная комовая, сорт I | # т | # 0,05 | # 0,001 | # 6862 | # 6,86 |  |  |  | # 6,86 |  |  |
|  | # 17. 411-0001 | # Вода | # м3 | # 1,75 | # 0,035 | # 17,3 | # 0,61 |  |  |  | # 0,61 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 754047 | 28349 | 5641 | 764 | 10236 | 178,87 | 3,81 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20091 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 27708) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  | 18841 |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 1405) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14031 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 27708) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  | 13300 |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1405) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 10062 |  |  |  |  | 8,83 | 0,69 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 68286 |  |  |  |  | 170,04 | 3,12 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  | 709821 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 788169 |  |  |  |  | 178,87 | 3,81 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 10236 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5641 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29113 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  | 709821 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20091 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14031 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 2% |  |  |  |  |  |  | 15763 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  | 803932 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 144708 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 948640 |  |  |  |  | 178,87 | 3,81 |

Составил:  Инженер-сметчик ____________________ Григорьева Е.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО ____________________ Ломакина Л.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ЛИТЕРАТУРА

- Справочник "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения", А.М. Тугай, 1982

- Рекомендации по инженерно-гидрогеологическому обоснованию защитного дренажа территорий, подтапливаемых подземными водами. Издание: "Стройиздат" г. 1985 - Канализация. Автор: С.В. Яковлев Страниц: 632 Год издания: 1975 Издательство: «Стройиздат» - Гидравлический расчет сетей водоотведения. Расчетные таблицы, Константинов Ю.M., Василенко А.А. , Сапухин А.А. , Батченко Б. Ф.Справочник г. 1987 - Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения. Автор: Н.Б. Репин "Высшая школа" г. 1995