АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 сентября 2025 г.	г.Арсеньев	№	654-па	

Об утверждении Положения о графиках 
аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии 
потребителей на территории Арсеньевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
в целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа.
2. Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации руководствоваться данным Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа. 
4. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа                                                                                    С.С. Угаров
	УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа от     
8 сентября 2025 г. № 654-па
	
ПОЛОЖЕНИЕ
о графиках аварийного ограничения режимов потребления
тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа

1. Общие положения

1.1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее – аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
До начала отопительного периода тепловой район «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (далее - теплоснабжающая организация) разрабатывает и согласовывает с администрацией Арсеньевского городского округа графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа (далее - Графики аварийного ограничения) в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения.
1.2. Графики аварийного ограничения составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение № 1 к настоящему Положению).
1.3. Графики аварийного ограничения ежегодно составляются, согласовываются с администрацией Арсеньевского городского округа и вводятся при возникновении дефицита тепловой энергии и мощности в энергосистеме в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар и т.п.), для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.
1.4. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.
1.5. График аварийного ограничения применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда нет времени для введения графика ограничения потребителям тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.
1.6.  В соответствии с настоящим Положением и согласованным администрацией Арсеньевского городского округа Графиком аварийного ограничения, потребители тепловой энергии составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов.
1.7. При разработке Графиков аварийного ограничения принимается во внимание, что по надежности теплоснабжения потребители тепловой энергии делятся на три категории:
1.7.1. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.);
1.7.2. Вторая категория – потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до +12 С, промышленных зданий до +8 С;
1.7.3. Третья категория – остальные потребители.
1.8. При авариях (отказах) на источнике теплоснабжения на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором). 
Подача тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице:

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха (градусах Цельсия)	
	Минус 10	Минус 20	Минус 30	Минус 40	Минус 50	
Подача тепловой энергии для потребителей второй и третьей категории в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения не ниже:	78 %	84 %	87 %	89 %	91 %	

2. Общие требования к составлению графиков аварийного ограничения

2.1. Графики аварийного ограничения разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года. Разработанный График аварийного ограничения согласовывается с администрацией Арсеньевского городского округа, утверждается руководителем теплоснабжающей организации и направляется потребителю тепловой энергии не позднее 1 сентября текущего года.
2.2.  При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения Графиков аварийного ограничения был минимальным. Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии.
2.3. В Графики аварийного ограничения не включаются потребители тепловой энергии, отнесенные к потребителям первой категории.
2.4. Совместно с потребителями, включенными в Графики аварийного ограничения, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2 к настоящему Положению). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.
3. Аварийная и технологическая бронь теплоснабжения

3.1. Бронь аварийная – минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности с полностью остановленным технологическим процессом.
3.2. Бронь технологическая – наименьший расход тепловой энергии и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического цикла, цикла производства, после чего может быть произведено отключение соответствующего теплоиспользующего оборудования.
3.3. При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в Графики аварийного ограничения.
3.4. При изменении величины аварийной брони теплоснабжения, вызванном изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителя в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным Графикам аварийного ограничения.
3.5. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в Графики аварийного ограничения в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок. Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.
3.6. В примечании к Графикам аварийного ограничения указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4.	Порядок ввода графиков ограничения 
потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с администрацией Арсеньевского городского округа вводятся через диспетчерские службы (ответственных лиц). Руководитель теплоснабжающей организации доводит задание до руководителя котельной с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.
4.2. Руководитель теплоснабжающей организации телефонограммой извещает потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.
4.3. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, извещение об этом передается потребителю по имеющимся каналам связи. О факте и причинах введения ограничения докладывается дежурному ЕДДС администрации Арсеньевского городского округа.

5. Порядок ввода графиков аварийного 
ограничения потребителей тепловой мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.
5.2. О факте и причинах введения отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС администрации Арсеньевского городского округа.

6. Обязанности, права и ответственность
теплоснабжающей организации

6.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями Графиков аварийного ограничения осуществляет теплоснабжающая организация.
6.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении Графиков аварийного ограничений и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие Графиков аварийного ограничения.
6.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения Графиков аварийного ограничения, величину и сроки введения ограничений.
6.4. При необоснованном введении Графиков аварийного ограничения теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии

7.1. Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение Графиков аварийного ограничения, а также за последствия, связанные с их невыполнением.
7.2. Потребитель обязан:
7.2.1. Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о введении Графиков аварийного ограничения независимо от времени суток;
7.2.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении Графиков аварийного ограничений;
7.2.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплоустановкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;
7.2.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.
7.3. Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения Графиков аварийного ограничения в части величины и времени ограничения.

_______________

	

		Приложение № 1
к Положению 
о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа 	
ФОРМА

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Арсеньевского филиала
КГУП «Примтеплоэнерго»

__________________ Ф.И.О.
«____»____________ 20_____
   М.П.		«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа

__________________ Ф.И.О.
«____»____________ 20_____
     М.П.	

ГРАФИК
аварийного ограничения режимов потребления
тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа
на осенне-зимний период _____________________ годов

Тепло-источник, потреби-тель	Суточный полезный отпуск	Аварийная бронь	Технологи-ческая
бронь	Номер очереди	Величина снимаемой нагрузки	Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений	

							

							

_______________

ФОРМА
		Приложение № 2
к Положению 
о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа 	
Акт аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефон руководителя
4. Договорная нагрузка, Гкал/ч
5. Сменность предприятия
6. Выходные дни
7. Величина технологической брони
8. Величина аварийной брони
9. Суточное потребление, Гкал/ч

Настоящий акт составлен ________________________________________ ___________________________________________________________________________
(дата)                                                  (должность, Ф.И.О.)
при участии представителя предприятия ____________________________ ___________________________________________________________________________
(должность Ф.И.О.)
Тепло-
источ
ник	Номер питающее
го теплопровода	Технологическая бронь	Аварийная бронь	
		Перечень теплоприемни
ков, отключение которых приведет к нарушению	Вели
чина, тн	Время, необхо
димое
для
завер
шения, час	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей	Вели
чина аварий
ной брони,
тн.	

							
Примечание: если после 15 сентября т. г. у Потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

 Акт составил: _____________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., должность)
В присутствии: ____________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., должность)
С актом ознакомлены:  _____________________________________________
 (Ф.И.О., должность)
Руководитель предприятия __________________________________________

		Приложение № 3
к Положению 
о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа 	
ФОРМА

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Арсеньевского филиала
КГУП «Примтеплоэнерго»

__________________ Ф.И.О.
«____»____________ 20_____
   М.П.		«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа

__________________ Ф.И.О.
«____»____________ 20_____
     М.П.	

ГРАФИК
аварийного ограничения режимов потребления
тепловой энергии потребителей на территории Арсеньевского городского округа
на осенне-зимний период __________________ по теплоисточникам

№ п/п	Наименование потребителя	Категория потребителя	Очередность ограничения	
			1 очередь	2 очередь	
1	Котельная № 1/1 котельного участка производственного участка № 1 по ул. Смирнова, 5	
1.1	МОБУ СОШ № 1, ул. Ленинская, 23	II		Минимальная циркуляция	
1.2	МОБУ СОШ № 3, ул. Ленинская, 29а	II		Минимальная циркуляция	
1.3	МОБУ СОШ № 4, ул. 25 лет Арсеньеву, 17	II		Минимальная циркуляция	
1.4	МОБУ Гимназия № 7, ул. Островского, 20	II		Минимальная циркуляция	
1.5	МОБУ СОШ № 8, ул. Калининская, 3а	II		Минимальная циркуляция	
1.6	МОБУ ДО Отделение экологии и туризма,
ул. Советская, 39а	II	Минимальная циркуляция		
1.7	МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Березка», ул. Ломоносова,78а	II		Минимальная циркуляция	
1.8	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»,
ул. Ленинская, 8а	II		Минимальная циркуляция	
1.9	МДОБУ д/с №13 «Теремок», ул. Жуковского, 13а	II		Минимальная циркуляция	
1.10	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок», ул. Пограничная, 34	II		Минимальная циркуляция	
1.11	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»,
ул. Жуковского, 51а	II		Минимальная циркуляция	
1.12	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»,
ул. Ломоносова, 78	II		Минимальная циркуляция	
1.13	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»,
пер. Ирьянова, 9/2	II		Минимальная циркуляция	
1.14	МДОБУ ЦРР д/с №32 «АБВГДейка», ул. Садовая, 6	II		Минимальная циркуляция	
1.15	МБУ СШ «Восток», ул. Жуковского, 54	II	Минимальная циркуляция		
1.16	МБУ СШ «Полет», ул. Жуковского, 48	II	Минимальная циркуляция		
1.17	МБУ ДК «Прогресс», ул. Калининская, 1	II	Минимальная циркуляция		
1.18	КГОБУ Арсеньевская КШ, ул. Ленинская, 12б	II		Минимальная циркуляция	
1.19	Многоквартирные дома – 106 ед.	II		Минимальная циркуляция	
1.20	Прочие объекты	III	Полное ограничение		
2	Котельная № 1/2 котельного участка производственного участка № 1 по ул. Щербакова, 45	
2.1	МОБУ СОШ № 5, ул. Садовая, 19	II		Минимальная циркуляция	
2.2	МОБУ ДО Отделение технического творчества по пр. Горького, 12/1	II		Минимальная циркуляция	
2.3	МДОБУ д/с № 9 «Елочка», ул. Садовая, 17а	II		Минимальная циркуляция	
2.4	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка», ул. Калининская,18а	II		Минимальная циркуляция	
2.5	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничек»,
ул. Ломоносова, 44а	II		Минимальная циркуляция	
2.6	МБУ СШОР «Богатырь», ул. Ломоносова, 42а	II	Минимальная циркуляция		
2.7	МБУ СШ «Юность», ул. Ленинская, 43	II	Минимальная циркуляция		
2.8	МБУК ЦБС, ул. Островского, 25	II	Минимальная циркуляция		
2.9	Многоквартирные дома – 86 ед.	II		Минимальная циркуляция	
2.10	Прочие объекты	III	Полное ограничение		
3	Котельная № 2 участка № 1 котельного участка производственного участка № 2 по ул. 2-я Таежная, 35	
3.1	МОБУ Лицей № 9, ул. Октябрьская, 63/2	II		Минимальная циркуляция	
3.2	МОБУ СОШ № 10, ул. О. Кошевого, 3	II		Минимальная циркуляция	
3.3	МОБУ ДО Художественно - эстетическое отделение, ул. Октябрьская, 41	II		Минимальная циркуляция	
3.4	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»,
ул. Ломоносова, 20а	II		Минимальная циркуляция	
3.5	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка», ул. Щербакова, 3а	II		Минимальная циркуляция	
3.6	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»,
ул. Маяковского, 8	II		Минимальная циркуляция	
3.7	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»,
ул. Октябрьская, 63	II		Минимальная циркуляция	
3.8	МБУ СШ «Юность», ул. Ломоносова, 7	II	Минимальная циркуляция		
3.9	МБУДО ДШИ АГО, ул. Щербакова, 36	II	Минимальная циркуляция		
3.10	МБУК ЦБС, ул. Октябрьская, 28/2	II	Минимальная циркуляция		
3.11	КГОБУ Арсеньевская КШ, ул. Первомайская, 55	II		Минимальная циркуляция	
3.12	Многоквартирные дома – 97 ед.	II		Минимальная циркуляция	
3.13	Прочие объекты	III	Полное ограничение		
4	Котельная школы № 6 участка № 2 (малые котельные) котельного участка производственного участка № 2 по ул. Клиновая, 1б	
4.1	МОБУ СОШ № 6, ул. Клиновая, 1а	II		Минимальная циркуляция	
4.2	Прочие объекты	III	Полное ограничение		
5	Котельная квартала «Интернат» участка № 2 (малые котельные) котельного участка производственного участка № 2 по ул. Балабина, 22	
5.1	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»,
ул. Балабина, 10	II		Минимальная циркуляция	
5.2	Многоквартирные дома – 13 ед.	II		Минимальная циркуляция	
5.2	Прочие объекты	III	Полное ограничение		
6	Котельная участка № 2 (малые котельные) котельного участка производственного участка № 2 по ул. Советская, 81/1	
6.1	Многоквартирные дома – 1 ед.	II		Минимальная циркуляция	
7	Котельная участка № 2 (малые котельные) котельного участка производственного участка № 2 по ул. Котовского, 1/1	
7.1	Многоквартирные дома – 1 ед.	II		Минимальная циркуляция	
8	Котельная квартала «Кирзавод» участка № 2 (малые котельные) котельного участка производственного участка № 2 по ул. Кирзаводская, 5	
8.1	Многоквартирные дома – 1 ед.	II		Минимальная циркуляция	

_______________