|  | Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа от « 08 » мая 2018 года № 291-па |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД 2014-2028 ГОДОВ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

г. Арсеньев

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………….3

1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа………….………………………………………………………………...19

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения…………………,…28

3. Прогноз объема сточных вод…………………………………,,,,,,….30

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………….………….33

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…..….40

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………..……41

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения………………………………………………………………..…43

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………….……….44

Литература…………………………………………………..…………...46

Введение

Схема водоотведения Арсеньевского городского округа на период 2014 - 2028 годов разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30.07.2013 № 616-па;

-       Генерального плана Арсеньевского городского округа;

а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» и Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию централизованной системы водоотведения, направленной на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания граждан Арсеньевского городского округа (далее – городского округа).

Схема водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

- прогнозные балансы сточных вод сроком на 15 лет с учетом различных сценариев развития городского округа;

- описание централизованной структуры централизованной системы водоотведения;

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

- перечень       основных   мероприятий   по     реализации       схем водоотведения   с    разбивкой   по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Схема водоотведения охватывает следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Канализационная насосная станция;

- Канализационные сети;

- Канализационные очистные сооружения;

- Перекачивающая насосная станция;

- Ливневая канализация (межквартальная и внутриквартальная).

Базовые показатели систем водоотведения (канализация)

В результате использования воды человеком в быту, на производстве и при транспортировании отходов она изменяет свои физические и химические свойства, образуя сточную жидкость.

По происхождению и характеру загрязнения все сточные воды городов и населенных пунктов, а также промышленных предприятий можно разделить на три группы: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные, атмосферные (дождевые).

Бытовые сточные воды образуются из вод, поступающих от раковин, умывальников, ванн, кранов, а также из бань, прачечных, душевых и воды от мытья полов (хозяйственные воды). Основную массу загрязнений составляют органические вещества растительного и животного происхождения, содержащие биогенные элементы, такие как углерод, азот, фосфор, сера и др.

Производственные сточные воды крайне многообразны по составу и концентрации загрязнений. Загрязнителями производственных сточных вод являются отходы и потери производства.

Производственные сточные воды по их составу можно разделить на три группы: содержащие преимущественно минеральные загрязнения, органические соединения, смешанные загрязнения (органические и минеральные).

Атмосферные (дождевые) воды образуются от выпадения дождя (или таяния снега) и загрязняются отбросами, имеющимися на поверхности территории города или промышленного предприятия.

Атмосферные сточные воды в городах, как правило, содержат минеральные, органические загрязнения.

Под системой водоотведения городского округа подразумевается комплекс сооружений, предназначенных для отведения сточных вод и их очистки (рис. 1.).

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image002_thumb_424522ddea40dcd9d0991280b473e30f.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image002_thumb_424522ddea40dcd9d0991280b473e30f.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 1. Система водоотведения города:

1 – граница города; 2 – коллекторы; 3 – напорный трубопровод; 4 – насосная станция; 5 – уличная сеть; 6 – очистные сооружения; 7 – выпуск в водоем; 8 – главная насосная станция; 9 – аварийный выпуск; 10 – главный коллектор; 11 – границы бассейнов канализования.

Система водоотведения состоит из следующих основных элементов: внутренних водоотводящих устройств зданий, наружной водоотводящей сети, насосных станций, напорных водоводов, сооружений для очистки сточных вод и утилизации осадков и выпусков в водоем.

Внутренние водоотводящие устройства зданий предназначены для приема сточных вод и отведения их за пределы здания. Устройства состоят из приборов (раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, писсуаров, трапов и др.), из сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой водоотводящей сети.

Наружной водоотводящей сетью называют сеть трубопроводов, отводящих сточные воды самотеком к насосным станциям или на очистные сооружения. В зависимости от назначения и места укладки различают: внутриквартальную сеть, принимающую сточные воды от отдельных зданий и проложенную в пределах квартала; уличную водоотводящую сеть, принимающую сточные воды от внутриквартальных дворовых сетей и положенную по уличным проездам. Уличная сеть объединяется одним или несколькими коллекторами.

Водоотводящая сеть, расположенная в пределах одного дворового участка и объединяющую выпуски из отдельных зданий, называют дворовой.

Сеть, прокладываемую внутри квартала и объединяющую выпуски из зданий, квартала, называют внутриквартальной.

Заканчивается дворовая (внутриквартальная) сеть контрольным колодцем (КК). В местах присоединения выпусков к сети устраивают колодцы, которые предназначены для наблюдения за исправной работой сети и ее прочистки в случае засорения.

Сеть, расположенную в пределах фабрично-заводской площадки, принимающую сточные воды от цехов и зданий, называют заводской.

Система канализационных трубопроводов, уложенных по улицам и проездам и принимающая сточные воды из дворовых и внутриквартальных сетей, называют уличной.

На промышленных предприятиях для приема сточных вод устраивают специальные приемники в виде воронок, трапов, лотков, которые устанавливают непосредственно у аппаратов и машин.

Наружную сеть в зависимости от местоположения на территории объекта называют дворовой, внутриквартальной, заводской, уличной.

Коллектором называют участок канализационного трубопровода, собирающего сточную жидкость с двух или нескольких уличных трубопроводов. Различают коллекторы бассейна водоотведения, главный коллектор. Крупные коллектора называют каналами.

При больших заглублениях самотечной водоотводящей сети в пониженных метах устраивают насосные станции для подъема сточных вод на более высокие отметки или перекачивания их на очистные сооружения.

Трубопровод (канал), предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называют выпуском. Выпуски устраивают также на коллекторах перед насосной станцией для сброса сточных вод в водоем без очистки в случае аварии на насосной станции; эти выпуски называют аварийными.

Участок сети, проложенной с резким переломом в вертикальной плоскости и работающий полным сечением под гравитационным напором, называют дюкером.

Сеть, предназначенную для отведения бытовых вод, называют сетью бытовой системы водоотведения. Загрязненные производственные воды отводятся в сеть бытовой системы водоотведения, если они не оказывают вредного воздействия на процессы очистки, в противном случае для их отвода устраивают специальную сеть производственного водоотведения. Сеть, предназначенную для отвода атмосферных вод, называют ливневой сетью или водостоками.

Специфика, свойства, состав и концентрация загрязнений сточных вод определяют систему водоотведения, которая должна отвечать требованиям экономически оправданных технологий и схем очистки воды и условиям охраны природы. В соответствии с этими требованиями применяют следующие системы водоотведения:

- Общесплавная система предусматривает отвод всех видов сточной жидкости на очистные сооружения по единой сети трубопроводов. В этом случае бытовые, производственные органогенного происхождения и атмосферные стоки сплавляются по единой системе трубопроводов на очистные сооружения.

- Раздельная система – каждый вид сточных вод отводится на очистные сооружения по отдельным сетям. В этом случае устраивается не менее двух сетей. В зависимости от степени дифференцирования сточных вод различают: полную раздельную систему, в которой все виды сточных вод отводятся на обработку по самостоятельным сетям; неполную раздельную систему, которая отличается от полной по принципу отвода атмосферных вод по кюветам и открытым лоткам; полураздельную систему, отличающуюся от полной раздельной устройством, обеспечивающим частичный отвод первых порций наиболее загрязненных атмосферных вод в сеть, отводящую бытовые сточные воды. Отвод менее загрязненных атмосферных вод производится по лоткам, кюветам и канавам.

- Комбинированная система связана с расширением городов и населенных пунктов, имеющих общесплавную систему водоотведения. Часть существующих коллекторов при этом используют для отвода бытовых и производственных стоков, а атмосферные стоки отводят по новым выстроенным коллекторам.

Система канализации промышленного предприятия выбирается в зависимости от количества и состава производственных сточных вод, возможности повторного использования производственных сточных вод.

Схема водоотведения Арсеньевского городского округа

и ее элементы

Схема водоотведения разработана на основании генерального плана городского округа и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

На генеральном плане города выделяется бассейн водоотведения (рис. 2), наносятся трассы основных коллекторов, уличной сети, места расположения насосных станций, очистных сооружений и выпусков.

Выбор схемы водоотведения обусловлен рельефом местности, местом расположения очистных сооружений и поверхностного водоема, расходом сточных вод, требованиями утилизации сточных вод и повторного их использования, отводом и очисткой поверхностного стока.

В соответствии с существующими требованиями применяют следующие схемы водоотведения:

- перпендикулярная (рис 2а), при которой коллекторы отдельных бассейнов водоотведения, если нет обратных уклонов, трассируют по наикратчайшему пути - перпендикулярно водоему. Такую схему применяют при отводе атмосферных вод. При необходимости очистки отводимых вод эту схему легко переделать на пересеченную;

-  пересеченная (рис. 2б), имеет самое широкое распространение, если территория объекта понижается в сторону водоема;

- веерная или параллельная (рис. 2в), при которой коллекторы бассейнов водоотведения направлены под углом или параллельно друг другу и по отношению к водоему и перехватываются главным коллектором, отводящим сточные воды на очистные сооружения. Схему применяют при крутых склонах к реке в целях уменьшения уклонов труб, а, следовательно, и скорости движения воды в коллекторах;

- радиальную (рис. 2г), применяют при отводе сточных вод отдельных районов самостоятельными коллекторами трубопроводов и при разбросанных нескольких площадок очистных сооружений. Коллекторы бассейнов водоотведения имеют радиальное направление от центра населенного пункта к его периферии, каждый район города имеет независимую сеть с самостоятельным главным и отводящим коллекторами и с отдельными очистными сооружениями. Эта схема удобна тем, что при расширении застройки города или населенного пункта не требуется перестройка действующих коллекторов;

- зонную (рис. 2д), применяют при расположении объекта на территории с террасами или холмистым рельефом. По этой схеме населенный пункт разбивают на зоны с самостоятельными сетями, и сточные воды нижней зоны перекачиваются в главный или отводящий коллектор верхней зоны, идущий на очистные сооружения. От отдельных объектов сточные воды отводятся самотеком.

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image004_thumb_b6de87213895f399f4c2aa143919289c.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image004_thumb_b6de87213895f399f4c2aa143919289c.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 2. Схемы канализационных сетей населенных пунктов:

1 – границы бассейна; 2 – границы канализования; 3 – выпуск; 4 – главный коллектор нижней зоны; 5 – парковый коллектор; 6 – главный коллектор верхней зоны; 7- северный коллектор; 8 – отводной канал.

### Трассировка водоотводящей сети

Трассировкой водоотводящей сети называют размещение ее в плане на перспективных генеральных планах населенных пунктов или промышленных предприятий. Генеральный план должен быть выполнен в масштабе 1:10000 или 1:5000 с изображением горизонталей рельефа местности, водоисточников, поверхностных водоемов, водотоков, промышленных предприятий, промышленных или железнодорожных узлов (рис. 3).

Трассировку сети начинают с разбивки территории объекта на бассейны водоотведения. Трассировку ведут в следующей последовательности: сначала трассируют главный и отводящий коллекторы, затем коллекторы бассейнов водоотведения и в последнюю очередь – уличную сеть.

Водоотводящие сети устраивают, как правило, с уклонами, близкими к уклонам поверхности земли, и сточные воды отводятся в сторону пониженной части бассейна водоотведения. Главные коллекторы трассируются по набережным рек и ручьев, по тальвегам. В пределах застройки главные коллекторы трассируют по городским проездам.

#### Уличную водоотводящую сеть предпочтительнее укладывать с пониженной стороны квартала - схема по пониженной грани (рис. 3а). Возможна прокладка сети по нескольким сторонам квартала - объемлющая сеть (рис. 3б), что связано с линейной застройкой улиц в старых городах, где домовладения примыкают одно к другому без разрывов, поэтому выпуск сточных вод из каждого домовладения направляют кратчайшим путем в уличную сеть. Если ширина уличного проезда превышает 30 м, то прокладывают два параллельных трубопровода сети водоотведения с каждой стороны.

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image006_thumb_f0dfb3dd78c5ab2697e58e597a5b9da2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image006_thumb_f0dfb3dd78c5ab2697e58e597a5b9da2.jpg" \* MERGEFORMATINET  Рис. 3. Схемы трассировки канализационных сетей

На территориях вновь строящихся городов применяют прокладку водоотводящей сети по внутриквартальным проездам (рис. 3в). Такая трассировка сети позволяет сократить протяженности сети и количество колодцев присоединения домовых выпусков к уличной сети.

Боковые присоединения трубопроводов осуществляют под углом не менее 900 между присоединенной и отводящей трубой.

### Типы труб и прокладка сети водоотведения

Для устройства водоотводящей сети применяют трубы и каналы, разнообразные по форме поперечного сечения: круглые, полукруглые, полуэллиптические, прямоугольные, трапецеидальные (рис. 4, а, б, в, г, д).

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image008_thumb_72ee23fdd069e9a6f421b4c4e3493b56.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image008_thumb_72ee23fdd069e9a6f421b4c4e3493b56.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 4. Поперечное сечение труб и каналов:

а – круглое; б – полукруглое; в – полуэллиптическое; г – банкетное; д – овоидальное (яйцевидное); е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з - яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное; л – прямоугольное; м – трапецеидальное.

Форма поперечного сечения трубы должна удовлетворять гидравлическим, статическим, экономическим и эксплуатационным требованиям.

Материал труб, из которого выполняется водоотводящая сеть, должен удовлетворять особым требованиям обеспечения долговечной и надежной эксплуатации.

Для водоотводящих трубопроводов следует принимать: самотечные, безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали, напорные железобетонные, чугунные (высокопрочные с шаровидным покрытием ВЧШГ), стальные и пластмассовые трубы.

Стыки раструбные бетонных труб, также, как и керамических, заделывают асфальтовой мастикой. Для лучшего сцепления поверхности бетона с мастикой стыкующуюся часть поверхности труб предварительно следует прогрунтовать жидким горячим раствором битума марки БН-III с растворителем (бензолом или сольвентом).

Трубы с гладкими концами соединяются муфтами. Муфты изготовляют из железобетона. Стыки заделывают либо целиком цементным раствором, либо часть зазора между трубой и муфтой заполняют пеньковой прядью. Стыки могут также заделываться с помощью резиновых уплотнительных колец.

### Сооружения на сети

Смотровые колодцы на водоотводящих сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединения (узловые); в местах изменения направлений, уклонов и диаметров трубопроводов (поворотные); на прямых участках (линейные и промывные) на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м; 200 – 450 мм – 50 м; 500 и 600 – 75 м; 700, 800, 900 мм – 100 м; от 1000 до 1400 мм – 150 м; от 1500 до 2000 мм – 200 м; свыше 2000 мм - 250 – 300 м.

Колодец показан на рис. 5.

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image010_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image010_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 5. Колодец смотровой:

1 – плита днища; 2 – кольцо стеновое с отверстиями; 3 – лоток из бетона; 4 – полка лотка; 5 – плита перекрытия; 6 – стеновое кольцо горловины; 7 – плита дорожная с нишей для лючка; 8 – скобы; 9 – ограждение территории.

Заделка труб в стенах колодцев должна обеспечивать плотность соединения, водонепроницаемость в условиях водонасыщенных грунтов, а также возможность независимой осадки стенок колодцев.

Соединения труб разных диаметров раздельной системы водоотведения в колодцах, как правило, по расчетным уровням воды (рис. 7а), а в дождевой и общесплавной системах - по шелыгам труб (рис. 7б).

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image012_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image012_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 7. Соединение труб в колодцах:

а) сопряжение труб по уровню воды; б) сопряжение труб по шелыгам разного диаметра.

Нормы водоотведения, коэффициент неравномерности

и определение расчетных расходов сточных вод

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (СНиП 2.04.02-84) без учета расхода воды на полив территории зеленых насаждений.

Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, м3/сут., составят:

Qсут  =  qж Nж / 1000, где

qж – удельное водопотребление;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное водопотребление для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов можно принимать по СНиП 2.04.01-85.

Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенно пункте определяют, как сумму расходов бытовых стоков от жилых и общественных зданий и промышленных предприятий, производственных и дождевых стоков. Расход сточных вод от предприятий местной и бытовой промышленности, обслуживающей население, и неучтенные расходы принимают в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Расчетные суточные расходы бытовых сточных вод в сутки большего и наименьшего притока, Qсут, м3/сут. Определяют, как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности (Ксут):

Qсут. макс =  Kсут макс Qсут; Qсут. мин = Kсут мин Qсут,

Расчетные секундные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведение среднесуточных расходов сточных вод (за год), л/с, на общий коэффициент неравномерности  K gen :

Qmax c  =  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image014_thumb_b626198aec4acc5984861cf13fd4e781.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image014_thumb_b626198aec4acc5984861cf13fd4e781.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image014_thumb_b626198aec4acc5984861cf13fd4e781.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image014_thumb_b626198aec4acc5984861cf13fd4e781.gif" \* MERGEFORMATINET  Qmin c  =  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image016_thumb_ddd70b919b6ea5e0de10a841ed8064cb.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image016_thumb_ddd70b919b6ea5e0de10a841ed8064cb.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image016_thumb_ddd70b919b6ea5e0de10a841ed8064cb.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image016_thumb_ddd70b919b6ea5e0de10a841ed8064cb.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image018_thumb_bfa70271f20c6290bb70666b4eb314ca.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image018_thumb_bfa70271f20c6290bb70666b4eb314ca.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image018_thumb_bfa70271f20c6290bb70666b4eb314ca.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image018_thumb_bfa70271f20c6290bb70666b4eb314ca.gif" \* MERGEFORMATINET

При расчете водоотводящей сети удобно расчетные расходы определять по модулю стока q0. Модулем стока (удельным расходом) называют средний расчетный расход, л/с, с 1 га территории, с которой необходимо отвести сточную воду:

q0 =  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image020_thumb_f241aec4653fba693775bb10faa1253e.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image020_thumb_f241aec4653fba693775bb10faa1253e.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image020_thumb_f241aec4653fba693775bb10faa1253e.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image020_thumb_f241aec4653fba693775bb10faa1253e.gif" \* MERGEFORMATINET ,

где q1-норма водоотведения на одного человека в сутки, л;

Р – плотность населения, чел/га.

Расчетный расход стоков с площади находят по формуле:

qmax c = q0FKgen max,  где

F– площадь территории, с которой отводятся сточные вод с одинаковой плотностью населения, га.

При определении расчетных расходов водоотводящую сеть разбивают на расчетные участки.

Расчетным участком сети называют трубопровод водоотводящей сети между двумя точками (колодцами), в котором расчетный расход и уклон i тр принимают постоянными, а движение жидкости –равномерным.

Длину расчетного участка принимают равной длине квартала или участка трубопровода от одного бокового присоединения до следующего.

Расчетный расход участка определяют, как сумму расходов попутного, поступающего в расчетный участок от жилой застройки, расположенной по его длине; транзитного- от выше расположенных кварталов; бокового- от присоединяемых боковых линий; сосредоточенного, поступающего в расчетный участок от отдельных крупных водопотребителей (промышленные предприятия, бани, прачечные и т.д.).

Попутный расход является переменным для рассматриваемого расчетного участка. Он возрастает от нуля в начале участка до полной своей величины в конце по мере присоединения дворовой и внутриквартальной сетей. Для упрощения расчетов условно считают, что попутный расход от жилых кварталов поступает на начальную точку участка в количестве q max c. Например, для расчетного участка 1-2 попутный расход составит, л/с:

q max c. = q0Fa, , где

Fa - участок а площади первого квартала, прилегающего к расчетном участку.

В схеме рис.1 , а попутный расход для участка 1-2 будет равен:

q max c. = q0F1, где

F1- площадь квартала, прилегающего к расчетном участку.

Попутный расход вышерасположенного участка является транзитным расходом для нижеследующего. Например, для расчетного участка 2-3 расчетный расход равен транзитному расходу, поступающему с участка 1-2, плюс попутный расход с площади 3а.

Гидравлический расчет водоотводящей сети

Гидравлический расчет сети заключается в определении минимальных диаметров труб, уклонов, скорости движения потоков сточной жидкости и степени наполнения трубопроводов.

Для гидравлического расчета сети используют формулы установившегося и равномерного движения потока:

Q =  V =const, где

q - расчетный расход сточных вод, м3/с;

 - площадь живого сечения, м2;

V - средняя скорость течения, м/с;

V=С INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image022_thumb_3d42c001d2f3b97cbeffb1406bcbb2e7.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image022_thumb_3d42c001d2f3b97cbeffb1406bcbb2e7.gif" \* MERGEFORMATINET , где

С- коэффициент сопротивления трения по длине; R- гидравлический радиус;

i - гидравлический уклон, равный уклону лотка при равномерном движении,

I =  V/ (8 Rg), где

g - ускорение свободного падения;

 - коэффициент сопротивления трению по длине.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов водоотводящих сетей установлены минимальные диаметры труб, мм.

Водоотводящую сеть рассчитывают на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный.

Степень наполнения труб характеризуется величиной H/D (H – высота потока жидкости; D – диаметр трубы).

При проектировании одной из важнейших задач является обеспечение необходимой скорости при водоотведении расчетных расходов, обеспечивающих процесс самоочищения трубопроводов, т.е. исключая их заиливание и биообрастание.

Диаметр трубопроводов определяется гидравлическим расчетом. Однако при небольших расходах до 10 л/с диктующими оказываются эксплутационные требования. В соответствии с этим СНиП 2.04.03-85 установлено, что наименьший диаметр труб следует принимать: для бытовой системы водоотведения: а) уличной – 200 мм; б) внутриквартальной - 150 мм; для ливневой и общесплавной: уличной – 250 мм; внутриквартальной – 200 мм.

Расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб, которое не должно превышать значений, приведенных ниже, и быть не менее 0,7 м/с.

Наполнение труб, соответствующее пропуску расчетного расхода, называют расчетным.

Во избежание заиливания водоотводящих сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями. Расчет водоотводящей сети ведут на расчетную скорость.

Расчетной скоростью называют скорость течения жидкости при расчетном (Qmax с) расходе и расчетном наполнении. Расчетные скорости назначают в пределах между наименьшей и наибольшей допустимыми скоростями течения.

Наименьшей расчетной скоростью (незаиливающей) называют наименьшую скорость течения, при которой обеспечивается самоочищение труб. Минимальную расчетную скорость в бытовой водоотводящей сети рекомендуется принимать в зависимости от диаметра труб.

Максимальные расчетные скорости в м/с принимают в зависимости от механической прочности материала труб, исходя из условий исключения истирания труб песком: для металлических труб не более 8 м/с, неметаллических не более 4 м/с. В ливневой водоотводящей сети скорости должны быть соответственно не более 7 и 10 м/с.

Для гашения скорости необходимо уменьшить гидравлические уклоны труб или сооружать перепадные колодцы.

Минимальная расчетная скорость движения жидкости в дюкерах принимается не менее 1 м/с.

Для самоочищения трубопроводов водоотводящей сети следует соблюдать принцип нарастания скорости вдоль потока.

Уклон трубопровода принимается с учетом рельефа местности и критической скорости движения жидкости.

Предварительно уклон труб определяется по уклону местности, так как наиболее экономичной является укладка труб параллельно поверхности земли на допускаемой глубине заложения. Если рельеф местности плоский, то для уменьшения заглубления трубопровода, трубы укладываются с наименьшим уклоном.

Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для всех систем водоотведения следует принимать: для труб D = 150 - 0,008; D = 200 - 0,007; D = 1250 мм и более – 0,0005.

В результате гидравлического расчета водоотводящей сети по расходам с учетом расчетного наполнения и самоочищающей скорости определяют диаметры и уклоны трубопроводов, а затем составляют продольный профиль сети (рис. 8).

В начале вычерчивают профиль поверхности земли по трассе коллектора. Затем на профиль наносят расчетные точки, определяют длину расчетных участков, начальное заглубление трубопровода и выявляют участки, диктующие глубину заложения коллектора. Одновременно на профиль наносят результаты вычислений d, I,q max c,V, h/d и указывают принятый материал труб.

На профиле должны быть детально отражены пересечения водных препятствий, шоссейных и железных дорог, а также указано расположение по вертикали трубопроводов различных сетей и т.д.

Стоимость и сроки строительства водоотводящей сети определяет глубина заложения трубопроводов, которую принимают по возможности минимальной, учитывая следующие требования: защиту труб от механических повреждений; предохранение сточных вод в трубопроводах от замерзания; обеспечение возможности присоединения внутриквартальной сети от уличной сети.

В южных районах страны минимальную глубину заложения выпусков из зданий принимают 0,7 м до верха трубы, что обеспечивает водоотведение от приемников, расположенных на первом этаже на уровне поверхности земли. Кроме того, указанная глубина достаточна и для предохранения труб от воздействия статических и динамических нагрузок.

В северных районах глубину заложения домовых выпусков определяют из условий глубины промерзания грунта: при диаметре труб до 500 мм на 0,3 м, а при больших диаметрах - на 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м до верха трубы.  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image024_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image024_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 8. Продольный профиль коллектора

Начальная глубина заложения трубопроводов уличной сети, м (рис. 9) равна:

H = h + i (L + l) - (z 1- z2) + INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image026_thumb_f16132cae326e40986a81a6bb99f852b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image026_thumb_f16132cae326e40986a81a6bb99f852b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image026_thumb_f16132cae326e40986a81a6bb99f852b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image026_thumb_f16132cae326e40986a81a6bb99f852b.gif" \* MERGEFORMATINET d, где

h - наименьшая глубина заложения домового выпуска из здания в наиболее удаленном колодце внутриквартальной сети, м;

i - уклон водоотводящей сети;

L -длина дворовой водоотводящей сети от наиболее удаленного колодца до контрольного колодца, м;

l - длина соединительной линии от контрольного колодца до смотрового колодца уличной сети, м;

z 1 - отметка поверхности земли у колодца на улице, м;

z2- отметка поверхности земли у наиболее удаленного колодца, м;

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image0261_thumb_7936b986f2fc567ec692035f7ecfbf24.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image0261_thumb_7936b986f2fc567ec692035f7ecfbf24.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image0261_thumb_7936b986f2fc567ec692035f7ecfbf24.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image0261_thumb_7936b986f2fc567ec692035f7ecfbf24.gif" \* MERGEFORMATINET d - перепад между лотками соединительной ветки и уличной трубы, м.

Отметки последующих точек определяют по результатам гидравлического расчета сети в м:

М n+1=Н n+ i Ln+1 , где

Н n - отметка предыдущей точки;

i - уклон трубопровода;

Ln+1  - длина участка между расчетными точками.

Соединение труб в колодце по высоте принимают в соответствии с отметками уровня воды, не допуская подпора в вышележащих участках сети. При этом во всех случаях дно лотка присоединяемых труб не должно быть ниже лотка отводящей трубы.

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image028_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image028_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис.9. Схема для определения начальной глубины заложения уличной сети:

1 – дворовая сеть; 2 – колодец уличной сети; 3 – жилые дома.

Прокладка трубопроводов водоотведения при пересечении с подземными трубопроводами, переходами через препятствия (реки, овраги, железнодорожные и трамвайные пути)

При строительстве водоотводящих сетей часто возникает необходимость пересечения трасс подземных сооружений, а также естественных преград (реки, овраги, суходолы и т. д.). При пересечении водоотводящих сетей с водопроводными, газопроводными и теплофикационными трубопроводами их обходимо укладывать в металлическом кожухе, если указанные трубопроводы уложены ниже водоотводящих трубопроводов. Длина кожуха должна быть: в глинистых грунтах - не менее 5 м, в фильтрующих - не менее 10 м в каждую сторону от места пересечения. Расстояние в свету (по вертикали) рекомендуется принимать не менее 0,4 м. Если водоотводящая сеть уложена ниже, то ее прокладывают в бетонном массиве и обязательно предусматривают меры против просадки труб.

При пересечении трубопроводов на одном уровне на водоотводящей сети может быть предусмотрено устройство дюкеров или перепадных колодцев.

Пересечение водных преград осуществляют прокладкой подводных переходов (дюкеров), представляющих собой трубопроводы, работающих полным сечением (рис.10).

INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image030_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://magak.ru/images/stories/clip_image030_thumb.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 10. Дюкер:

1 – верхняя камера; 2 – аварийный выпуск; 3 – линии трубопроводов; 4 – нижняя камера

Пересечение глубоких оврагов, суходолов и дорог, расположенных в глубоких выемках, целесообразней осуществлять в виде самотечного коллектора, укладываемого по эстакаде. При прокладке коллектора по эстакаде в северных районах необходимо предусматривать утепление.

При пересечении трамвайных, железнодорожных путей и автодорог, расположенных на насыпях, канализационный коллектор выполняют в виде самотечного коллектора, укладываемого под насыпью в футлярах (кожухах), проходных или непроходных туннелях. Под железнодорожными путями и автодорогами III категории переходы выполняют из металлических и железобетонных труб без футляров и туннелей, при условии расчета труб на соответствующую нагрузку. Пересечение электрифицированных железных дорог осуществляется в кожухах. Рабочую трубу устанавливают на диэлектрических опорах с текстолитовыми прокладками и покрывают усиленной противокоррозийной изоляцией. Диаметр кожуха принимают на 200 мм больше диаметра прокладываемого трубопровода, но не менее 400 мм.

Прокладка водоотводящей сети в местах устройства

транспортных и пешеходных туннелей

Пешеходные туннели в плане, как правило, располагают перпендикулярно к направлению городского проезда. Заглубление пешеходных туннелей назначают минимальным, поэтому осуществить пропуск водосточных и водоотводящих коллекторов над перекрытием туннелей не представляется возможным. Пропуск водосточных и водоотводящих коллекторов в основаниях, конструкциях фундаментов и перекрытий туннелей, как правило, не разрешается.

При выборе положения туннеля и лестничных сходов следует исходить из условия минимальных объемов работ по перекладке и переустройству подземных сооружений.

Отвод ливневых вод с проезжей части и рамп транспортных туннелей, а также с поверхности лестничных сходов пешеходных туннелей предусматривается системой водостоков и лотков.

Расчетные расходы и пропускная способность водоотводящей системы туннеля, а также периоды превышения расчетных расходов с учетом допускаемого заполнения лотков проезжей части определяют в соответствии с указаниями СНиПа.

1. Существующее положение в сфере водоотведения

городского округа

Арсеньевский городской округ расположен в центральной части Приморского края, на правом берегу р. Арсеньевка, в месте слияния с горной рекой Дачная. Основан в 1902 году как село Семёновка, объединившее несколько соседних деревень. В 1938 году село было преобразовано в рабочий посёлок Семёновка. В 1952 году рабочий посёлок получил статус города и был переименован в город Арсеньев.

Географические координаты: Ш = 44° 07¢ N; Д = 133° 15¢  0st по Гринвичу. Общая площадь территории равна 39,37 км2.  Вид рельефа - равнина, незначительная холмистость. Границы застройки совпадают с границами городского округа. На севере и северо-востоке Арсеньевский городской округ граничит с территорией Яковлевского муниципального района, на севере и северо-западе – с территорией Анучинского муниципального района Население городского округа по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 52 475 чел., в трудоспособном возрасте – 26 211 чел.

На территории городского округа развиты следующие отрасли промышленности: авиационная, машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая.

Крупнейшие предприятия – ПАО ААК «Прогресс», ОАО «Аскольд». Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Арсеньевский Хлебокомбинат», ООО «Арсеньевский молочный комбинат».

Водные запасы характеризуются следующим образом: площадь водной поверхности открытых водоемов не значительна, по территории городского округа протекает река Дачная, в верховьях которой, за пределами территории городского округа, сооружено водохранилище с максимальным объем воды 11,25 млн.м3, находящееся на территории Яковлевского муниципального района. Река Арсеньевка и ее место слияния с р. Дачная расположено в 100 м от границ Арсеньевского городского округа, на территории Анучинского муниципального района.

Гидросеть городского округа составляют:

- река Арсеньевка, общая длина которой составляет 294 км, ширина русла 40-80 м, глубина от 1 до 3 м, скорость течения 0,8 м/с;

- река Дачная протяженностью 25 км, ширина русла 3-5 м, глубина 0,5 м, скорость течения 0,6 м/сек.

Климат городского округа муссонный с морозной солнечной маловетреной зимой и жарким влажным летом. Весна характеризируется значительным нарастанием среднесуточной температуры воздуха от марта к апрелю на 10°.

Осенью устанавливается сухая, теплая погода с ночными заморозками. Осень теплее весны. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой - 20,3°. Абсолютный минимум температур равен - 43°.

Самый теплый месяц июль со среднемесячной температурой + 20,9°. Абсолютный максимум температур равен + 39°. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 дней до середины марта. Безморозный период продолжается в среднем 144 дня с начала мая (последние весенние заморозки) до конца сентября (первые осенние заморозки).

Территория городского округа относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 670 мм атмосферных осадков. Среднесезонное количество атмосферных осадков (по сезонам):

зима - 84 мм;

весна - 118 мм;

лето - 309 мм;

осень - 193 мм.

Среднегодовая относительная влажность составляет 70 %.

Среднесезонная относительная влажность (по сезонам):

зима - 71,0 %

весна – 60,3%;

лето – 76,7%;

осень – 72,3%.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветра более 15 м/сек явление редкое, в среднем 5 дней в году.

Арсеньевский городской округ расположен в районе, где возможны землетрясения силой до 7 баллов со средней повторяемостью 20-50 лет. Каждые 3 – 5 лет регистрируются землетрясения силой до 3 баллов.

Территория городского округа подвержена воздействию тайфунов и циклонов. При прохождении грозовых фронтов возможны сильные порывы ветра и возникновение мощных грозовых разрядов. Мощные тайфуны повторяются в среднем каждые 3-5 лет.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Арсеньевского городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

22.07.2011 между администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Эванс» был заключен договор аренды № 36-к (далее – Договор Аренды) на выполнение функций водоотведения на территории Арсеньевского городского округа. Срок действия Договора Аренды установлен по 21.07.2036.

С сентября 2014 года основное и вспомогательное оборудование водохозяйственного комплекса находилось в субаренде ООО «ТВС Арсеньев» на основании договора субаренды от 01.09.2014 в рамках Договора Аренды.

С февраля 2016 года, в связи с расторжением договора субаренды от 01.09.2014 с ООО «ТВС Арсеньев», основное и вспомогательное оборудование канализационной систем городского округа находятся в субаренде ООО «Феникс» на основании договора субаренды от 20.02.2016 в рамках Договора Аренды.

Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 19.04.2016 № 299-па ООО «Феникс» определено гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения.

Застройка Арсеньевского городского округа делится на три бассейна канализования:

- первый бассейн охватывает центральную и восточную части Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллекторы № 1, 2;

- второй бассейн охватывает западную часть Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллектор №3;

- третий – охватывает южную часть Арсеньевского городского округа и его промышленные предприятия; сточные воды от жилой застройки, ПАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд» собираются в коллекторы №№ 1, 2.

По коллекторам сточные воды собираются на канализационной насосной станции и по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения.

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости. В Арсеньевском городском округе отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

На территории Арсеньевского городского округа 55,1 км канализационных сетей Арсеньевского городского округа, из них ветхих 47,3 км. Срок службы канализационных сетей превышает 25 лет.

Утвержденный тариф на водоотведение и очистку сточных вод с 01.01.2018 по 30.06.2018 составляет 9,24 руб./куб. м, с 01.07.2018 по 31.12.2018 составляет 9,48 руб./куб. м. Плата за присоединение не установлена.

Утвержденный на 2017 год тариф на водоотведение не обеспечивал покрытие фактических затрат организации коммунального комплекса. В связи с этим по данному виду деятельности сформировался убыток, что не способствует инвестиционной привлекательности инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствие очистных сооружений канализации биологической очистки, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Водоотводящая система городского округа состоит из напорных, самотечных коллекторов и насосных станций перекачки, подающих стоки на очистные сооружения. Производительность существующей системы водоотведения по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 14000 м3/сут.

Система водоотведения состоит из трёх коллекторов, по которым осуществляется отвод сточных вод от потребителей городского округа, канализационных очистных сооружений и перекачивающей насосной станции по ул. Ленинская-Колхозная.

Канализационные очистные сооружения расположены в северо-западной стороне г. Арсеньева, по ул. Павлова, д. 3.

На территории очистных сооружений расположены очистные сооружения канализации механической очистки, насосная станция, химическая лаборатория, гараж, административно-бытовое здание.

На очистные сооружения канализации поступают смешанные сточные воды от населения, промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, учреждений культуры и спорта.

Комплекс очистных сооружений механической очистки производительностью 14 тыс. м3/сут., 5110,0 тыс. м3/год состоит из двух технологических линий для очистки сточной воды, объединенных общей насосной станцией.

В эксплуатации находится канализационная насосная станция с не достроенными очистными сооружениями. Канализационная насосная станция оборудована насосами:

- насос № 1 СД800/32(Б) – производительность - 546 м3/час;

- насос № 2 СД450-22,5 – производительность - 450 м3/час.

Учет объема поступающих сточных вод на очистные сооружения ведется косвенным способом по производительности насосов.

Очистные сооружения канализации механической очистки обеспечивают очистку сточных вод только по взвешенным веществам на 40%, что не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Канализационные очистные сооружения механической очистки находятся в аварийном состоянии, износ составляет 80%. Разрушены железобетонные конструкции 2-х ярусных вертикальных и контактных отстойников, а также разрушены железобетонные лотки. За период эксплуатации с 1961 года капитальный ремонт очистных сооружений не проводился. В 2007 году был проведен частично текущий ремонт песколовки с круговым движением воды новой очереди очистных сооружений.

Обеззараживание сточных вод проводится гипохлоритом натрия.

При строительстве канализационных очистных сооружений был оставлен аварийный выпуск, по которому сбрасываются ливневые и паводковые воды Арсеньевского городского округа, что вызывает загрязнение бассейна р. Арсеньевка, которая является водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории.

В 1985 году в г. Арсеньеве было начато строительство очистных сооружений канализации биологической очистки производительностью 63 тыс. куб. м/сут. по Макеевской технологии. Строительство объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета. В 1991 году финансирование строительства было прекращено.

В 1995 году из комплекса строящихся очистных сооружений приняты в эксплуатацию: канализационная насосная станция; блок производственных и бытовых помещений; гараж; склад.

В стадии незавершенного строительства без консервации остались сооружения:

- биореактор;

- песколовки;

- насосно-воздуходувная станция;

- иловые и песковые площадки;

- водоизмерительный лоток.

В 2000 году институт ДВ «Промстройниипроект» провел обследование канализационных очистных сооружений биологической очистки. Согласно заключению института ДВ «Промстройниипроект» запускать канализационные очистные сооружения по Макеевской технологии не следует, их необходимо переоборудовать для работы по классической схеме, для чего необходимо провести корректировку проекта под сложившийся объем и характер стоков. Сброс неочищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка.

Протяженность канализационных сетей на территории городского округа составляет 55,1 км, в том числе:

- коллектора – 12,4 км,

- уличная канализационная сеть – 11,1 км,

- внутриквартальная и внутридворовая канализационная сеть – 31,6 км.

Протяженность ветхих сетей составляет 47,3 км, таким образом износ сетей водоотведения составляет 86%.

На канализационной сети расположено - 2539 канализационных колодцев.

Структура канализационных сетей

Таблица № 1

| Материал | Диаметры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 500 | От 500 до 1000 | Всего |
| железобетон | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| керамика | 18,5 | - | 18,5 |
| чугун | 29,05 | - | 29,05 |
| Всего | 47,55 | 7,5 | 55,05 |

Около 70 % канализационных сетей построено в 70-80 годах, то есть эксплуатируются от 30 до 40 лет, а 30 % (около 18 км) сетей эксплуатируются уже более 40 лет. Сети построены в основном из керамических, асбоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 25 лет. Износ 85% и больше имеют трубопроводы длиной 47,03 км, (85,9%) канализационных сетей. Отдельные участки сетей близки к полному разрушению.

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоотведения приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановых замен сетей и запорной арматуры. Организации, на которые возлагались функции по водоотведению выполняли только аварийные работы. Поэтому, если системы, построенные в основном 30-40 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории города и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

Ежегодно ООО «Эванс» подготавливает ремонтную программу по канализационному хозяйству.

Выполнение ремонтной программы по канализационному хозяйству с 2015 по 2017 годы составило:

| № п/п | Показатель | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Наименование предприятия | ООО «ТВС Арсеньев» |  | ООО «ТВС Арсеньев» |  | ООО «Феникс» |  | ООО «Феникс» |  |
| 2 | Всего, тыс. руб. | 2 805,23 | 3 089,03 | 3 550,69 | 0 | 3 685,12 | 3 723,65 | 3 685,12 | 3 696,86 |
|  |  |  |  | Общий факт – 3 723,65 |  |  |  |  |  |
| 3 | % от плана | - | 110 | 100,1 |  |  |  | - | 100,3 |
| 4 | Дата итогового отчета | 01.04.2016 |  | 01.09.2017 |  |  |  | 01.01.2018 |  |

В рамках выполнения ремонтных программ выполнены работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Замена ветхих участков канализационной сети | км | 0,5 | 0,69 | 0,45 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 10 | 12 | 30 |
| 3 | Ремонт систем, оборудования | шт. | - | 4 | 3 |
| 4 | Ремонт зданий и сооружений | шт. | 3 | 3 | - |
| 5 | Установка приборов учета | шт. | 1 | 1 | - |

В 2018 году в рамках ремонтной программы ООО «Феникс» предусмотрено выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Объект | Наименование работ |  | Объем |  | Сметная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Объекты водоотведения (ООО «Феникс») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС |  | Очистка русла реки Дачная ниже выпусков 4 и 5 | м² | 3750 | 188,181 |
| 2 | к/сети |  | Ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская- ул. Щербакова, Ø 200 мм, протяженностью 513 м/п | п/м | 513 | 2769,472 |
| 3 | территория городского округа, к/сети |  | Асфальтирование территории после производства земляных работ | м² | 260 | 399,683 |
| 4 | к/сети |  | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 5 | 272,548 |
| 5 | к/сети |  | Устранение аварийных ситуаций, непредвиденные работы на канализационных сетях |  |  | 55,238 |
| ИТОГО по объектам водоотведения (ООО «Феникс») |  |  |  |  |  | 3 685,122 |

Администрацией городского округа при финансовой поддержке из бюджета Приморского края планируется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на ул. Павлова, 3, в период с 2019 по 2021 годы. На очистных сооружениях предполагается полная биологическая очистка сточных вод.

Для подготовки проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки необходимы средства в размере 6 360 000,00 руб., из них: 5 088 000,00 руб. – средства бюджета Приморского края, 1 272 000,00 руб. – средства бюджета городского округа.

Аварийность системы водоотведения из года в год остается очень высокой. Показатели аварийности приведены в таблице № 2.

Аварийность (засоры) системы водоотведения

Таблица № 2

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Количество засоров, в т. ч., аварий | 1379 | 1294 | 1108 | 1238 | 1356 |
| Протяженность сети | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Засоренность (аварийность) системы, ед./км | 25,03 | 23,48 | 20,11 | 22,46 | 24,6 |

Перекачивающая насосная станция по ул. Ленинская – ул. Колхозная.

Насосная оборудована насосами:

№ 1 ФГ 216/22,5 – производительность 216 м3/час,

№ 2 СМ 200-150-400-6 – производительность 200 м3/час,

№ 3 СМ 200-150-400-6 – производительность 200 м3/час.

Насосная станция работает круглосуточно в автоматическом режиме и перекачивает в городской коллектор сточные воды от ОАО ААК «Прогресс» и от жилых домов по пер. Ирьянова.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении городского округа

Река Дачная по рыбохозяйственному значению относится к водным объектам второй категории, река Арсеньевка – к водным объектам первой категории.

Сброс неочищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка.

Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Как видно из таблицы № 3, загрязнение реки Дачная органическими соединениями фекальных вод является причиной превышения фоновой концентрации в 2017 году по БПК5 в 4,7 раза, по аммоний-иону в 45,5 раз, по фосфатам в 120 раз.

Таблица № 3

Показатели загрязненности р. Дачная

| Состав воды | Концентрации загрязняющих веществ в р. Дачная в 500 м выше сброса, мг/дм3 | Концентрации загрязняющих веществ в р. Дачная в 200 м ниже сброса, мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| рН | 7,08 | 7,4 | 7,4 | 7,00 | 7,08 | 6,83 | 6,75 |
| Перманганатная окисляемость, мгO2/дм3 | 3,74 | 23,2 | 17,44 | 18,4 | 18,4 | 13,13 | 15,71 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 8,5 | 45,0 | 23,0 | 38,0 | 33,45 | 18,92 | 23,72 |
| Растворенный кислород, мг/дм3 | 11,99 | 6,8 | 7,64 | 3,2 | 7,88 | 8,4 | 7,44 |
| БПК5, мгO2/дм3 | 4,6 | 15,0 | 42,6 | 43,4 | 30,38 | 21,99 | 21,6 |
| Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,23 | 5,25 | 5,12 | 11,0 | 9,08 | 8,15 | 10,47 |
| Фосфаты, мг/дм3 | 0,02 | 5,9 | 4 | 5,0 | 2,85 | 1,64 | 2,4 |
| АПАВ, мг/дм3 | 0,03 | 0,88 | 0,81 | 0,48 | 0,74 | 0,56 | 0,38 |
| Железо общее растворенное, мг/дм3 | 0,26 | 0,26 | 0,69 | 0,96 | 0,64 | 0,52 | 0,49 |

На территории Арсеньевского городского округа отсутствовало должное обслуживание дренажной ливневой канализации. Вследствие чего, в период таяния снега и в период выпадения обильных осадков происходит подтопление подвалов, фундаментов жилых домов и производственных помещений.

На настоящее время проведена инвентаризация сети ливневой канализации общей протяженностью 19556 кв. м. Составлена карта-схема сети ливневой канализации, поставленной на учет.

Сеть ливневой канализации является собственностью Арсеньевского городского округа и передана в оперативное управление Муниципальному казенному предприятию Арсеньевского городского округа «Чистый город».

В рамках подпрограммы «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы» администрацией предусмотрены следующие мероприятия:

1. Проведена инвентаризация сетей ливневой канализации;

2. Осуществляется ремонт ливневой канализации. Ремонт смотровых колодцев ливневой канализации главного коллектора (от 25 лет Арсеньеву до котельной по ул. Таежная) и главного коллектора (от ул. Первомайская до ж/д путей по ул. Мостовая);

3. Восстанавливаются водоотводящие свойства водоотводных канав;

4. Осуществляется содержание ливневой канализации: очистка 524 и ремонт 6 колодцев.

В 2015 году проведен капитальный ремонт 8 колодцев ливневой канализации на улицах Октябрьская, Жуковского, Островского, Садовая, Калининская, проведена очистка колодцев на улицах Октябрьская, Жуковского, Ломоносова.

В 2016 году проведен капитальный ремонт 20 колодцев на улицах Октябрьская, Жуковского, Щербакова, Ленинская, Калининская, Садовая, также проведена очистка колодцев.

В 2016 году администрацией приобретены две специализированные машины на базе КАМАЗ: илососная машина и каналопромывочная машина по очистке сетей ливневой канализации.

В 2017 году проведены следующие работы:

- устройство колодцев ливневой канализации по адресу ул. Островского, 18 и на проезжей части напротив жилого дома № 9 по ул. Островского;

- ремонт 17 ливневых колодцев на улицах городского округа (ул. Баневура, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Островского), очистка колодцев от ила;

- укладка водопропускных труб на ул. Баневура – ул. Вокзальная с устройством ливневого колодца, на ул. Пограничная – пер. Бородино, на ул. Дерсу Узала.

В 2018 году предусмотрено проведение ремонта ливневой канализации по следующим адресам:

- ул. Садовая,7, ул. Калининская, 3 – ремонт трубопровода ливневой канализации;

- ул. Ленинская – заезд к жилому дому № 1 по пр. Горького – ремонт дождеприемного колодца, очистка трубопровода;

- ул. Октябрьская, 14/6 – прокладка нового трубопровода;

- ул. Ломоносова (от ул. Ломоносова, 74/1 до магистрального трубопровода по ул. Ломоносова) – ремонт трубопровода.

Для принятия решения о необходимости расширения сети ливневой канализации путем дополнительного строительства необходимо определить количество ливневых стоков.

Количество ливневых стоков, отводимых с территории предприятия определяется следующим образом:

1. Годовое количество дождевых вод Qд и талых вод/м3, стекающих с 1 га площади водосбора, определяются по формуле:

Qд = 10 х hд х zд

QT = 10 х hт х zт, где:

hд – слой осадков в мм за теплый период года,

hт – слой осадков в мм за холодный период года,

zд, zт – общий коэффициент стока соответственно дождевых и талых вод (названные параметры, их значения для каждого региона определяются по действующим климатическим картам и данным метеослужбы РФ),

zт – принимается 0,5 - 0,7

zд – принимается:

а) для водонепроницаемых покрытий (асфальт, бетон, в/н кровли и т.п.) - 0,6 - 0,8,

б) для грунтовых покрытий - 0,2,

в) для газонов - 0,1.

В случае если на территории предприятия-абонента имеются разнохарактерные покрытия, количество отводимых вод определяется для каждого покрытия, а результат суммируется.

2. Годовое количество поливомоечных вод QМ м3/год, стекающих в систему водоотведения с территории абонента, определяется по формуле:

QM = 10 х V х М К М, где:

V – расход  воды на одну мойку дорожных покрытий принимается 1,2 - 1,5 л/м2;

М – коэффициент  стока принимается 0,5;

К – среднее  количество моек в году;

М – площадь  покрытий, подвергающихся мойке (мокрой уборке, га);

10 – постоянная  величина (константа);

Расходы по эксплуатации ливневой канализации

Расчет стоимости услуги по приему поверхностных сточных вод в систему ливневой канализации:

СУ = НР + ТР + КР + Н, где:

СУ – стоимость  услуги;

НР – нормативные  затраты ЭО на содержание систем водоотведения;

ТР – затраты  на текущий ремонт систем водоотведения;

КР – затраты  на капитальный ремонт систем водоотведения;

Н – налоги  за пользование водными объектами и их загрязнение.

Основные проблемы работы системы транспортирования,

перекачки и очистки сточных вод в городском округе могут быть сформулированы следующим образом

1. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей канализационной сети.

2. Сброс неочищенных сточных вод с нарушением природоохранного и санитарного законодательства. Такой сброс является причиной высоких платежей предприятия коммунального комплекса за загрязнение окружающей среды.

3. Существующие хлорные хозяйства полностью не отвечают требованиям Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116 - ФЗ от 21.07. 1997 года и ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48 «Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

4. Риск развития техногенных, экологических и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Объемы водоотведения Арсеньевского городского округа

Таблица № 4

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 год | 2017 год | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов, тыс. куб. м | 3525,082 | 3143,988 | 3335,431 | 3191,982 | 3403,112 | 3466,016 | 3918,7 |

Соотношение отведения сточных вод бюджетными

организациями и социально значимыми объектами

Таблица № 5

| № п/п | Бюджетные организации | Соотношение, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация городского округа | 0,4 |
| 2 | Учреждения управления спорта и молодежной политики | 12,1 |
| 3 | Учреждения управления образования | 36,4 |
| 4 | Учреждения управления культуры | 1,0 |
| 5 | Учреждения управления здравоохранения | 50,1 |

Баланс производства и потребления воды на территории Арсеньевского городского округа составлен на основании Генерального плана Арсеньевского городского округа представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п |  | Показатели |  | Зона действия системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Арсеньевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов, тыс. куб. м |  | 3525,082 |  | 3143,988 |  | 3335,431 |  | 3191,982 | 3403,112 |  | 3466,016 |
| 3.1 | Население |  | 2792,339 |  | 2352,170 |  | 2220,457 |  | 2210,605 | 2462,108 |  | 2512,015 |
| 3.2 | Учреждения бюджетной сферы |  | 191,245 |  | 185,838 |  | 184,4 |  | 178,866 | 147,735 |  | 189,112 |
| 3.3 | Прочие организации |  | 532,781 |  | 595,770 |  | 918,725 |  | 790,396 | 793,269 |  | 764,889 |

Суммарное водопотребление г. Арсеньев представлено в таблице № 7.

Таблица № 7

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Сред. сут. норма на ед. изм., л | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2015 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 24616 | 145 | 3569,32 | 1302,801 | 4283,18 | 178,35 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 356,932 | 130,2801 | 428,318 | 17,835 |
|  | Полив | чел | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: | чел |  |  | 4800,12 | 1752,043 | 5760,14 | 239,89 |
| Проектное предложение 2028 г. | По генеральному плану предприятие коммунального комплекса: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 70000 | 145 | 10150 | 3705 | 12180 | 507,5 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы (10% от Хоз-питьевых) | % | 10 |  | 1015 | 370,5 | 1218 | 50,75 |
|  | Полив | чел | 70000 | 50 | 3500 | 1277,5 | 4200 | 175 |
|  | Итого: | чел |  |  | 14665 | 5353 | 17598 | 733,25 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 25 — для не канализованных районов.

2. СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

3. Прогноз объема сточных вод

Объем водоотведения по потребителям

Таблица № 8

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м. | 3525,4 | 3139,6 | 4015,21 | 4384,7 | 4119,3 | 4026,71 | 4718,69 |
|  | Объем водоотведения, расчеты за которое осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 1746,28 | 2240,04 | 2997,15 | 3495,18 | 3403,11 | 3466,02 | 3830,00 |

Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства, будет осуществляться на основании Генерального плана Арсеньевского городского округа.

Нормы удельного водоотведения Арсеньевского городского округа представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Наименование | Население |  | Норма водопотр. л/ сут. | Существующее кол-во отводимой воды в сут. м3/сут |  | Перспективное кол-во отводимой воды в сут. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | перспектив. |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| Население | 24616 | 70000 | 145 | 3569,32 | 4283,18 | 10150 | 12180 |
| Объекты соц. бытового назначения |  |  |  | - | - | - | - |
| Водоотведение для не канализованных районов |  |  | 50 | 1230,8 | 1476,96 | 3500 | 4200 |
| Местное производство. неуч. расходы 10% |  |  |  | 356,932 | 428,318 | 1015 | 1218 |
| Итого |  |  |  | 5157,052 | 6188,458 | 14665 | 17598 |

Максимальный объем водоотведения городского округа на расчетный срок составит – 17598 м3/сут.

Развитие систем водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоотведения в соответствии с потребностями жителей городского округа, а также подключение их к централизованной системе водоотведения согласно утверждённому генеральному плану.

На территории городского округа наблюдается уменьшение численности постоянного населения на расчётный срок.

Тенденция снижения численности населения представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 января 2015 года | На 1 января 2016 года | На 1 января 2017 года | На 1 января 2018 года | до 2028 года |  |
| 1 | Арсеньевский городской округ | 54 987 | 53 083 | 52 767 | 52 475 | 50 322 |  |

Динамика убытия численности населения в Арсеньевском городском округе рассчитана по данным статистической отчетности.

В перспективе развития Арсеньевского городского округа, согласно генеральному плану, источником водоотведения большей части городского округа принимаются сети централизованного водоотведения.

При проектировании системы водоотведения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства городского округа и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Арсеньевского городского округа на конец расчётного срока согласно генеральному плану и внесённым в него изменениям принято следующим:

- существующий жилой фонд при наличии внутреннего водоотведения или водопользования из колонок остаётся без изменений;

- планируемая жилая застройка Арсеньевского городского округа оборудуется внутренними системами водоотведения.

В соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12.08.2015 № 33/28 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/37 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Арсеньевского городского округа» норматив потребления коммунальной услуги (холодное водоснабжение) составляет 4,358 м3 в месяц на 1 человека.

Норматив водопотребления для жилых домов индивидуального жилищного фонда составляет 0,90 м3/чел. в месяц.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1, 2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление городского округа приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тм³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Арсеньевский городской округ | Хоз-питьевые нужды | чел | 24616 | 145 | 3569,32 | 1302,801 | 4283,18 | 178,35 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 356,932 | 130,2801 | 428,318 | 17,835 |
|  | Полив | чел | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: |  |  |  | 4800,12 | 1752,043 | 5760,14 | 239,89 |

4. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Одновременное решение всех задач, сформировавшихся в Арсеньевском городском округе за десятилетия, не представляется возможным.

Около 70 % канализационных сетей построено в 70-80 годах, то есть эксплуатируются от 30 до 40 лет, а 30 % (около 18 км) сетей эксплуатируются уже более 40 лет. Сети построены в основном из керамических, асбоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 25 лет. Износ 85% и больше имеют трубопроводы длиной 47,03 км, канализационных сетей. Отдельные участки сетей близки к полному разрушению.

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоотведения приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановых замен сетей и запорной арматуры. Организации, на которые возлагались функции по водоотведению выполняли только аварийные работы. Поэтому, если системы, построенные в основном 30-40 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории города и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

Основными направлениями развития системы водоотведения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Проблемы и задачи функционирования и развития системы централизованного водоотведения Арсеньевского городского округа решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства в рамках Программы.

Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных вод необходимо строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой. Прогрессивные технологические решения, заложенные в проекте строительства очистных сооружений, позволяют производить очистку бытовых сточных вод до требований, предъявляемых «Правилами по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Наиболее важным социально-экономическим эффектом строительства очистных сооружений является улучшение санитарного состояния Арсеньевского городского округа и окружающей среды.

Администрацией городского округа при финансовой поддержке из бюджета Приморского края планируется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на ул. Павлова, 3, в период с 2019 по 2021 годы. На очистных сооружениях предполагается полная биологическая очистка сточных вод.

Для подготовки проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки необходимы средства в размере 6 360 000,00 руб., из них: 5 088 000,00 руб. – средства бюджета Приморского края, 1 272 000,00 руб. – средства бюджета городского округа.

В целях обеспечения надежности работы сети водоотведения предусматривается ее модернизация, в том числе с заменой материала сети для повышения ее износостойкости.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб. м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа приведен в таблице № 12.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 – 2028 |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 6360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6360,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 5088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5088,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1272,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений биологической очистки | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации Арсеньевского городского округа | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. | Проектирование и строительство автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов, автоматизированной системы технического учета энергоресурсов, автоматизированной системы управления технологическими процессами системы водоотведения | Повышение уровня автоматизации системы водоотведения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и установка узлов учета водоотведения | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция перекачивающей станции с установкой частотно-регулируемого привода | Повышение надежности системы водоотведения, снижение расхода электроэнергии на перекачку сточных вод | ед. | 1 | Всего, в том числе: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8. | Перекладка сетей водоотведения | Снижение аварийности на сетях водоотведения | п. м | 10000 | Всего, в том числе: | 39807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39807,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 39807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39807,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 224557,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6360,0 | 217307,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 136088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5088,0 | 131000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 37162,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1272,0 | 35000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 51307,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51307,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб. м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей представлены в таблице 13, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей водоотведения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2028 гг. |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Солнечный | Подключение новых потребителей в районе Солнечный к системе централизованного водоотведения | п. м | 4100 | Всего, в том числе: | 15731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573,1 | 14157,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 15731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573,1 | 14157,9 |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в жилом районе Суличевский | Подключение новых потребителей в районе Суличевский к системе централизованного водоотведения | п. м | 7560 | Всего, в том числе: | 27944,8 | 0,0 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 19346,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 27944,8 | 0,0 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 2149,6 | 19346,4 |  |  |  |
| 3. | Проектирование и строительство сетей водоотведения в квартале "Усадьба" | Подключение новых потребителей в квартале "Усадьба" к системе централизованного водоотведения | п. м | 5900 | Всего, в том числе: | 20335,2 | 0,0 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 11126,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 20335,2 | 0,0 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 2302,1 | 11126,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 64011,0 | 0,0 | 4451,7 | 4451,7 | 4451,7 | 6024,8 | 44631,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - инвестиционная составляющая в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - плата за подключение (присоединение) | 64011,0 | 0,0 | 4451,7 | 4451,7 | 4451,7 | 6024,8 | 44631,1 |  |  |  |

Предложенная последовательность решения проблемы связана с очевидной приоритетностью решения задач энергоэффективности и сокращения непроизводственных расходов. Реализация указанных мероприятий позволит получить современную, соответствующую всем требованиям энергоэффективности и экологической безопасности систему водоотведения Арсеньевского городского округа.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа определен на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Для приведения стоимостных показателей к ценам периода реализации мероприятий, применены прогнозные индексы дефляторы капитальных вложений до 2020 года. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2020 года рассмотрен в составе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года на заседании Правительства Российской Федерации 1 октября 2008 года.

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением запланированных мероприятий, в том числе:

- проектные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованной

системы водоотведения

Сброс неочищенных сточных вод, фактическое отсутствие очистки ливневых и состояние существующей ливневой канализации является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка. Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Загрязнение органическими соединениями фекальных вод является причиной превышения предельно-допустимой концентрации по ПДК5 в 44 раза, а по азоту аммонийному в 10 раз.

Основные проблемы работы системы транспортирования, перекачки и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе могут быть сформулированы следующим образом.

1. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей канализационной сети.

2. Сброс неочищенных сточных вод с нарушением природоохранного и санитарного законодательства. Такой сброс является причиной высоких платежей предприятия коммунального комплекса за загрязнение окружающей среды.

3. Существующие хлорные хозяйства полностью не отвечают требованиям Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116 - ФЗ от 21.07.1997 и ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», Постановления Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 года № 48 «Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

4. Риск развития техногенных, экологических и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

Реализация мероприятий, запланированных в схеме водоотведения Арсеньевского городского округа, позволит снизить до минимума сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, позволит применять методы, безопасные для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях

в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей на территории городского округа составляет 55,1 км, из них ветхих сетей – 47,3 км, таким образом, износ сетей водоотведения составляет 86 %.

Сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения механической очистки, которые находятся в аварийном состоянии. Износ очистных сооружений составляет 80 %. Разрушены железобетонные конструкции 2-х ярусных вертикальных и контактных отстойников, а также разрушены железобетонные лотки. За период эксплуатации с 1961 года капитальный ремонт очистных сооружений не проводился. В 2007 году был проведен частично текущий ремонт песколовки с круговым движением воды новой очереди очистных сооружений.

После очистных сооружений сточные воды сбрасываются в реку Дачная. Сброс неочищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка. Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Загрязнение реки Дачная органическими соединениями фекальных вод является причиной превышения фоновой концентрации в 2015 году по биологическому потреблению кислорода (БПК5) в 6,6 раза, а по аммоний-иону в 39,5 раза.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствие очистных сооружений канализации биологической очистки, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения продиктована техническим состоянием сетей водоотведения и очистных сооружений канализации.

В 2018 году в рамках ремонтной программы ООО «Феникс» предусмотрено выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Объект | Наименование работ |  | Объем |  | Сметная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Объекты водоотведения (ООО «Феникс») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС |  | Очистка русла реки Дачная ниже выпусков 4 и 5 | м² | 3750 | 188,181 |
| 2 | к/сети |  | Ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская- ул. Щербакова, Ø 200 мм, протяженностью 513 м/п | п/м | 513 | 2769,472 |
| 3 | территория городского округа, к/сети |  | Асфальтирование территории после производства земляных работ | м² | 260 | 399,683 |
| 4 | к/сети |  | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 5 | 272,548 |
| 5 | к/сети |  | Устранение аварийных ситуаций, непредвиденные работы на канализационных сетях |  |  | 55,238 |
| ИТОГО по объектам водоотведения (ООО «Феникс») |  |  |  |  |  | 3 685,122 |

Администрацией городского округа при финансовой поддержке из бюджета Приморского края планируется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на ул. Павлова, 3, в период с 2019 по 2021 годы. На очистных сооружениях предполагается полная биологическая очистка сточных вод.

Для подготовки проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки необходимы средства в размере 6 360 000,00 руб., из них: 5 088 000,00 руб. – средства бюджета Приморского края, 1 272 000,00 руб. – средства бюджета городского округа.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Целевые показатели в системе водоотведения и их числовые значения показаны в таблице № 14.

Таблица № 14

Целевые показатели в системе водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
|  | Снижение процента износа сетей водоотведения | % | - | 10,5 | 20,5 | 31,0 | 41,0 | 52,0 | 62,0 | 72,0 | 82,0 | 87,5 | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | Снижение количества отводимой воды | % | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,07 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
| - 2 | Снижение себестоимости единицы подаваемой населению и другим потребителям воды | руб. | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,45 |
| - 3 | Снижение аварийности в распределительной системе водоснабжения | ед. | 24,8 | 22,8 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - 4 | Снижение удельных затрат электроэнергии на единицу реализуемой населению и другим потребителям воды | кВт/ куб.м | 0 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,90 |
|  | Соответствие ПДК загрязняющих веществ в воде, очищенной на КОС и сбрасываемой в водные объекты | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Арсеньевского городского округа отсутствуют участки канализационной сети, которые в настоящее время не переданы на обслуживание предприятию, оказывающему коммунальную услугу по водоотведению.

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи (в том числе и участки канализационной сети) принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество (Росреестром), по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять имуществом Арсеньевского городского округа, может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на бесхозяйные сети.

Если суд не признает бесхозяйные сети поступившими в собственность Арсеньевского городского округа, то их может либо принять в собственность оставивший их собственник, либо такие сети могут быть приобретены в собственность в силу приобретательной давности. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.

Бесхозяйные сети переходят в собственность Арсеньевского городского округа в порядке ст. 225 ГК РФ.

До перехода бесхозяйных сетей в собственность орган местного самоуправления руководствуется ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения», А.М. Тугай, 1982;

2. Рекомендации по инженерно-гидрогеологическому обоснованию защитного дренажа территорий, подтапливаемых подземными водами. Издание: «Стройиздат», 1985;

3. Канализация. Автор: С.В. Яковлев. Страниц: 632. Издательство: «Стройиздат». Год издания: 1975;

4. Гидравлический расчет сетей водоотведения. Расчетные таблицы, Константинов Ю.M., Василенко А.А., Сапухин А.А., Батченко Б.Ф. Справочник, 1987;

5. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения. Автор: Н.Б. Репин, «Высшая школа», 1995.