МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят  Думой Арсеньевского городского  округа

30 ноября  2011 г.

Условия приема  сточных вод в систему канализации

Арсеньевского городского округа

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие условия приема сточных вод в систему канализации Арсеньевского городского округа (далее - Условия) направлены на обеспечение охраны водоемов и почв от загрязнения примесями сточных вод, предотвращение нарушений в работе сетей и сооружений коммунальной канализации, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод в канализацию Арсеньевского городского округа (далее - Округ).

1.2. Условия составлены в соответствии с Водным кодексом РФ, «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 г.  № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 г.  № 7-пг «Об утверждении Порядка взимания с предприятий и организаций платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

1.3. Настоящие Условия являются обязательными для всех действующих, проектируемых, реконструируемых (расширяемых) предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в канализационную сеть Округа, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности (далее - Абоненты).

1.4. Сброс сточных вод в системы канализации допускается только при наличии разрешения на сброс, договора на отпуск воды и прием сточных вод между Абонентом и предприятием, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа. При отсутствии указанных документов пользование системами водоснабжения и канализации не допускается и считается самовольным.

1.5. Взимание платы за сброс сточных вод в системы канализации Округа осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», постановлением губернатора Приморского края от 22.01.2008 г. № 7-пг «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

1.6. Контроль за количеством и составом сточных вод, принимаемых в систему канализации Округа, осуществляет предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа.

- 2. Основные требования к сточным водам, сбрасываемым в коммунальную канализацию Арсеньевского городского округа

2.1. В систему канализации Округа принимаются сточные воды, которые не нарушают работу канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации, безопасность работы обслуживающего персонала и могут быть очищены на сооружениях механической очистки в соответствии с действующими техническими возможностями.

2.2. Не подлежат сбросу в системы канализации:

- дренажные воды;

- нормативно-чистые сточные воды, не загрязненные в производственных процессах;

- залповые сбросы  сточных вод (залповым сбросом считается сброс сточных вод с превышением в 100 и более раз допустимой концентрации по любому виду загрязнений (за исключением меди, по которой залповым сбросом считается превышение допустимых концентраций более чем в 1000 раз), а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 и более 12);

- поверхностный сток с территорий Абонентов (дождевые, талые, поливомоечные воды  и др.);

- осадки из локальных очистных сооружений, жироуловителей, нефтеуловителей;

- строительный и бытовой мусор и другие производственно-хозяйственные отходы;

- сточные воды, содержащие только механические загрязнения.

2.3. Запрещается сбрасывать в канализационную сеть Округа:

- вещества (механические примеси), которые способны засорять сети, сооружения канализации (трубы, решетки), колодцы;

- вещества, способные отлагаться на стенках труб, колодцев и решеток (окалина, песок, гипс, металлическая стружка и т.д.);

- вещества, оказывающие разрушающее воздействие на материал труб и элементы сооружений канализации  (кислоты, щелочи и другие агрессивные среды);

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях опасные для человека газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары легко летучих ароматических углеводородов и т.п.);

- горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси (бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и т.п.);

- токсичные смеси, токсичные вещества;

- нерастворимые масла, смолы, мазут;

- радиоактивные вещества;

- опасные бактериальные загрязнения;

- биологически трудно окисляемые органические вещества;

- биологически «жесткие» поверхностно-активные вещества;

- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей.

2.4. Сточные воды, сбрасываемые в канализацию Округа, не должны превышать ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами в систему канализации Арсеньевского городского округа, с учетом эффективности работы канализационных очистных сооружений механической очистки сточных вод  (Приложение № 1).

2.5. Сброс сточных вод в систему канализации должен осуществляться через самостоятельные выпуски с устройством за пределами территории Абонента контрольного колодца. Не допускается объединение одним выпуском сточных вод нескольких Абонентов.

2.6. В случае, когда количество и состав производственных и иных стоков изменяются в течение суток, на территории Абонента должны устанавливаться специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод.

- 3. Порядок контроля за сбросом сточных вод в системы канализации Арсеньевского городского округа

3.1. Абоненты обязаны постоянно осуществлять контроль за количеством и качественным составом сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Арсеньевского городского округа.

Промышленные предприятия осуществляют контроль за качеством путем анализа состава сточных вод до и после комплекса локальных сооружений по очистке производственных сточных вод, в контрольных колодцах (в том числе при отсутствии локальных очистных сооружений), а также за количеством сбрасываемых сточных вод в контрольных колодцах и в наиболее ответственных точках сети производственной канализации.

3.2. Обо всех случаях ухудшения качества очистки производственных сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ Абоненты должны немедленно информировать предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа.

3.3. Абонент осуществляет контроль за составом сточных вод  в аттестованной или аккредитованной лаборатории, включая сточные воды субабонентов, и предоставляет сведения о результатах контроля в организацию эксплуатирующую систему канализации Округа. Отбор сточных вод производится в присутствии представителя эксплуатирующей организации.  Периодичность планового контроля состава сточных вод абонента устанавливается эксплуатирующей организацией индивидуально для каждого абонента, но не реже одного раза в год.

3.4. Контроль за соблюдением Абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется предприятием, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа путем выполнения анализов проб сточных вод Абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах.

3.5. Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод. Отбор проб производится в любое время в присутствии представителя Абонента и удостоверяется актом, который подписывают представители предприятия, эксплуатирующего системы водоснабжения и канализации Округа и Абонента. В случаях невыделения Абонентом представителя или отказа от подписи проба считается действительной.

3.6. Анализы контрольных проб сточных вод производятся лабораторией сточных вод предприятия, эксплуатирующего системы водоснабжения и канализации Округа или по усмотрению указанной организации в аккредитованной для производства таких работ другой организации (лаборатории). Полученный результат анализов считается действительным до следующего отбора проб. Отбор проб производится не реже одного раза в год.

3.7. При отборе представителем предприятия, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа, контрольной пробы Абонент может одновременно в его присутствии отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств. Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной организации (лаборатории). В случае если обе лаборатории аккредитованы, то Абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

3.8. Для абонентов, присоединенных к канализационной сети Округа через совмещенные с жилым фондом выпуски и имеющих малые объемы отводимых сточных вод (не более 20 мі/месяц), начисления платы за сброс загрязняющих веществ в систему канализации, на период определения обустройства самостоятельных выпусков и контрольных колодцев, производится по минимальному в двукратном размере действующего тарифа за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод.

3.9. ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых конкретными Абонентами, определяются с учетом суммарного эффекта по лимитирующим признакам вредности.

- 4. Порядок выдачи разрешения на сброс сточных вод в систему канализации Арсеньевского городского округа

На присоединение к системе канализации населенных пунктов новых объектов или на увеличение объема отводимых сточных вод по существующим устройствам и сооружениям заказчик (Абонент) обязан получить разрешение и технические условия на присоединение независимо от ведомственной принадлежности канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение. Разрешение и технические условия выдаются предприятием, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа в соответствии с правилами определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

- 5. Ответственность за нарушение условий приема сточных вод

- в системы канализации Арсеньевского городского округа

5.1. Предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа несет ответственность за техническое состояние системы канализации Арсеньевского городского округа и эффективную работу очистных сооружений канализации при соблюдении Абонентами установленных в Условиях требований, за своевременность принятия мер по выявлению нарушений.

5.2. Предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа предъявляет претензии и иски в установленном порядке к Абонентам о возмещении ущерба и взимает плату за сброс в систему канализации округа загрязняющих веществ с превышением ПДК и лимитов в соответствии с существующим законодательством.

5.3. При невыполнении Абонентами настоящих Условий  предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа, имеет право, предварительно уведомив Абонента, отключить его канализационную сеть от сети Округа с отнесением причиненного ущерба (в случае наличия) на ответственного за нарушение.

5.4. Абоненты несут ответственность за нарушения установленных Условий, повлекших сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, а также за аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях, эксплуатируемых предприятием, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа, в связи со сбросом загрязненных сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе Абонента и не регламентируемых настоящими Условиями.

Ответственность Абонента за соблюдение требований Условий определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Абоненты должны обеспечить все меры, предупреждающие нарушение требований Условий. При обнаружении нарушения Абонент обязан немедленно прекратить сброс недопустимо загрязняющих сточных вод в систему канализации городского округа.

5.6. Абоненты обязаны своевременно вносить плату за пользование системами канализации городского округа, за сверхлимитное водоотведение и сброс загрязняющих веществ с превышением ПДК.

5.7. Предприятия и организации, повредившие сооружения системы канализации или допустившие аварийный сброс загрязняющих, токсичных веществ, обязаны:

немедленно проинформировать об этом предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа;

ликвидировать повреждения и последствия собственными силами и средствами под техническим надзором предприятия, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа;

возместить предприятию, эксплуатирующему системы водоснабжения и канализации Округа убытки, возникшие в связи с этими повреждениями и их последствиями.

6. Вступление в силу

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Арсеньевского

городского округа                                                                           Н.Г. Ермишкин

05 декабря   2011 г.

№ 67-МПА

Приложение № 1

к муниципальному правовому акту

Арсеньевского городского округа

от   05 декабря  2011 г.  №  67 - МПА

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ДК)

загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых

абонентами в систему канализации Арсеньевского городского

округа, с учетом эффективности работы канализационных очистных

сооружений механической очистки сточных вод

| № | Наименование загрязняющих веществ | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | рН | 6,5 – 8,5 (единиц) |
| 2 | Взвешенные вещества * | 30 |
| 3 | БПК полное * | 15 |
| 4 | ХПК | 2,5 БПК5>ХПК |
| 5 | Азот аммонийный * | 4,5 |
| 6 | Нитриты | 3,3 |
| 7 | Нитраты | 45 |
| 8 | Фосфаты (Р)* | 3,5 |
| 9 | Хлориды | 350 |
| 10 | СПАВ | 1,0 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,6 |
| 12 | Фенолы (гидроксибензол), образующие хлорфенол | 0,3 |
| 13 | Алюминий | 0,5 |
| 14 | Железо общее (Fe3+) | 0,5 |
| 15 | Медь 2+ | 1,0 |
| 16 | Цинк 2+ | 1,0 |
| 17 | Кадмий | 0,005 |
| 18 | Свинец | 0,03 |
| 19 | Никель | 0,1 |
| 20 | Жиры | 0,5 |

Согласованы Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю № 13-24/749 от 27 мая 2008 г.

* загрязняющие вещества, частично удаляемые на сооружениях механической очистки Предприятия

- взвешенные вещества – на 40 %,

- азот аммонийный – на 28 %,

- фосфаты – на 31 %,

- БПК полное – на 42 %.