|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 18 марта 2024 года № 171-па |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД 2014-2033 ГОДОВ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

г. Арсеньев

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………...….3

1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа……………………………………………………………………..……..20

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения………………..……….…34

3. Прогноз объема сточных вод…………………………..………………..….36

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной

системы водоотведения…………………………………………….………….39

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…..….44

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной

системы водоотведения…………………………………………………..……46

7. Плановые значения показателей развития централизованной

системы водоотведения……………………………………………………..…60

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………...61

Литература……………………………………………..…………..…………...64

Введение

Схема водоотведения Арсеньевского городского округа на период 2014 - 2033 годов разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30.07.2013 № 616-па;

-       Генерального плана Арсеньевского городского округа;

а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» и Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию централизованной системы водоотведения, направленной на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания граждан Арсеньевского городского округа (далее – городского округа).

Схема водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

- прогнозные балансы сточных вод сроком на 15 лет с учетом различных сценариев развития городского округа;

- описание централизованной структуры централизованной системы водоотведения;

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

- перечень       основных   мероприятий   по     реализации       схем водоотведения   с    разбивкой   по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Схема водоотведения охватывает следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Канализационная насосная станция;

- Канализационные сети;

- Канализационные очистные сооружения;

- Перекачивающая насосная станция;

- Ливневая канализация (межквартальная и внутриквартальная).

Базовые показатели систем

водоотведения (канализация)

В результате использования воды человеком в быту, на производстве и при транспортировании отходов она изменяет свои физические и химические свойства, образуя сточную жидкость.

По происхождению и характеру загрязнения все сточные воды городов и населенных пунктов, а также промышленных предприятий можно разделить на три группы: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные, атмосферные (дождевые).

Бытовые сточные воды образуются из вод, поступающих от раковин, умывальников, ванн, кранов, а также из бань, прачечных, душевых и воды от мытья полов (хозяйственные воды). Основную массу загрязнений составляют органические вещества растительного и животного происхождения, содержащие биогенные элементы, такие как углерод, азот, фосфор, сера и др.

Производственные сточные воды крайне многообразны по составу и концентрации загрязнений. Загрязнителями производственных сточных вод являются отходы и потери производства.

Производственные сточные воды по их составу можно разделить на три группы: содержащие преимущественно минеральные загрязнения, органические соединения, смешанные загрязнения (органические и минеральные).

Атмосферные (дождевые) воды образуются от выпадения дождя (или таяния снега) и загрязняются отбросами, имеющимися на поверхности территории города или промышленного предприятия.

Атмосферные сточные воды в городах, как правило, содержат минеральные, органические загрязнения.

Под системой водоотведения городского округа подразумевается комплекс сооружений, предназначенных для отведения сточных вод и их очистки (рис. 1.).

Рис. 1. Система водоотведения города:

1 – граница города; 2 – коллекторы; 3 – напорный трубопровод; 4 – насосная станция; 5 – уличная сеть; 6 – очистные сооружения; 7 – выпуск в водоем; 8 – главная насосная станция; 9 – аварийный выпуск; 10 – главный коллектор; 11 – границы бассейнов канализования.

Система водоотведения состоит из следующих основных элементов: внутренних водоотводящих устройств зданий, наружной водоотводящей сети, насосных станций, напорных водоводов, сооружений для очистки сточных вод и утилизации осадков и выпусков в водоем.

Внутренние водоотводящие устройства зданий предназначены для приема сточных вод и отведения их за пределы здания. Устройства состоят из приборов (раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, писсуаров, трапов и др.), из сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой водоотводящей сети.

Наружной водоотводящей сетью называют сеть трубопроводов, отводящих сточные воды самотеком к насосным станциям или на очистные сооружения. В зависимости от назначения и места укладки различают: внутриквартальную сеть, принимающую сточные воды от отдельных зданий и проложенную в пределах квартала; уличную водоотводящую сеть, принимающую сточные воды от внутриквартальных дворовых сетей и положенную по уличным проездам. Уличная сеть объединяется одним или несколькими коллекторами.

Водоотводящая сеть, расположенная в пределах одного дворового участка и объединяющую выпуски из отдельных зданий, называют дворовой.

Сеть, прокладываемую внутри квартала и объединяющую выпуски из зданий, квартала, называют внутриквартальной.

Заканчивается дворовая (внутриквартальная) сеть контрольным колодцем (КК). В местах присоединения выпусков к сети устраивают колодцы, которые предназначены для наблюдения за исправной работой сети и ее прочистки в случае засорения.

Сеть, расположенную в пределах фабрично-заводской площадки, принимающую сточные воды от цехов и зданий, называют заводской.

Система канализационных трубопроводов, уложенных по улицам и проездам и принимающая сточные воды из дворовых и внутриквартальных сетей, называют уличной.

На промышленных предприятиях для приема сточных вод устраивают специальные приемники в виде воронок, трапов, лотков, которые устанавливают непосредственно у аппаратов и машин.

Наружную сеть в зависимости от местоположения на территории объекта называют дворовой, внутриквартальной, заводской, уличной.

Коллектором называют участок канализационного трубопровода, собирающего сточную жидкость с двух или нескольких уличных трубопроводов. Различают коллекторы бассейна водоотведения, главный коллектор. Крупные коллектора называют каналами.

При больших заглублениях самотечной водоотводящей сети в пониженных местах устраивают насосные станции для подъема сточных вод на более высокие отметки или перекачивания их на очистные сооружения.

Трубопровод (канал), предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называют выпуском. Выпуски устраивают также на коллекторах перед насосной станцией для сброса сточных вод в водоем без очистки в случае аварии на насосной станции; эти выпуски называют аварийными.

Участок сети, проложенной с резким переломом в вертикальной плоскости и работающий полным сечением под гравитационным напором, называют дюкером.

Сеть, предназначенную для отведения бытовых вод, называют сетью бытовой системы водоотведения. Загрязненные производственные воды отводятся в сеть бытовой системы водоотведения, если они не оказывают вредного воздействия на процессы очистки, в противном случае для их отвода устраивают специальную сеть производственного водоотведения. Сеть, предназначенную для отвода атмосферных вод, называют ливневой сетью или водостоками.

Специфика, свойства, состав и концентрация загрязнений сточных вод определяют систему водоотведения, которая должна отвечать требованиям экономически оправданных технологий и схем очистки воды и условиям охраны природы. В соответствии с этими требованиями применяют следующие системы водоотведения:

- Общесплавная система предусматривает отвод всех видов сточной жидкости на очистные сооружения по единой сети трубопроводов. В этом случае бытовые, производственные органогенного происхождения и атмосферные стоки сплавляются по единой системе трубопроводов на очистные сооружения.

- Раздельная система – каждый вид сточных вод отводится на очистные сооружения по отдельным сетям. В этом случае устраивается не менее двух сетей. В зависимости от степени дифференцирования сточных вод различают: полную раздельную систему, в которой все виды сточных вод отводятся на обработку по самостоятельным сетям; неполную раздельную систему, которая отличается от полной по принципу отвода атмосферных вод по кюветам и открытым лоткам; полураздельную систему, отличающуюся от полной раздельной устройством, обеспечивающим частичный отвод первых порций наиболее загрязненных атмосферных вод в сеть, отводящую бытовые сточные воды. Отвод менее загрязненных атмосферных вод производится по лоткам, кюветам и канавам.

- Комбинированная система связана с расширением городов и населенных пунктов, имеющих общесплавную систему водоотведения. Часть существующих коллекторов при этом используют для отвода бытовых и производственных стоков, а атмосферные стоки отводят по новым выстроенным коллекторам.

Система канализации промышленного предприятия выбирается в зависимости от количества и состава производственных сточных вод, возможности повторного использования производственных сточных вод.

Схема водоотведения Арсеньевского городского округа

и ее элементы

Схема водоотведения разработана на основании генерального плана городского округа и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

На генеральном плане города выделяется бассейн водоотведения  (рис. 2), наносятся трассы основных коллекторов, уличной сети, места расположения насосных станций, очистных сооружений и выпусков.

Выбор схемы водоотведения обусловлен рельефом местности, местом расположения очистных сооружений и поверхностного водоема, расходом сточных вод, требованиями утилизации сточных вод и повторного их использования, отводом и очисткой поверхностного стока.

В соответствии с существующими требованиями применяют следующие схемы водоотведения:

- перпендикулярная (рис 2а), при которой коллекторы отдельных бассейнов водоотведения, если нет обратных уклонов, трассируют по наикратчайшему пути - перпендикулярно водоему. Такую схему применяют при отводе атмосферных вод. При необходимости очистки отводимых вод эту схему легко переделать на пересеченную;

-  пересеченная (рис. 2б), имеет самое широкое распространение, если территория объекта понижается в сторону водоема;

- веерная или параллельная (рис. 2в), при которой коллекторы бассейнов водоотведения направлены под углом или параллельно друг другу и по отношению к водоему и перехватываются главным коллектором, отводящим сточные воды на очистные сооружения. Схему применяют при крутых склонах к реке в целях уменьшения уклонов труб, а, следовательно, и скорости движения воды в коллекторах;

- радиальную (рис. 2г), применяют при отводе сточных вод отдельных районов самостоятельными коллекторами трубопроводов и при разбросанных нескольких площадок очистных сооружений. Коллекторы бассейнов водоотведения имеют радиальное направление от центра населенного пункта к его периферии, каждый район города имеет независимую сеть с самостоятельным главным и отводящим коллекторами и с отдельными очистными сооружениями. Эта схема удобна тем, что при расширении застройки города или населенного пункта не требуется перестройка действующих коллекторов;

- зонную (рис. 2д), применяют при расположении объекта на территории с террасами или холмистым рельефом. По этой схеме населенный пункт разбивают на зоны с самостоятельными сетями, и сточные воды нижней зоны перекачиваются в главный или отводящий коллектор верхней зоны, идущий на очистные сооружения. От отдельных объектов сточные воды отводятся самотеком.

Рис. 2. Схемы канализационных сетей населенных пунктов:

1 – границы бассейна; 2 – границы канализования; 3 – выпуск; 4 – главный коллектор нижней зоны; 5 – парковый коллектор; 6 – главный коллектор верхней зоны; 7- северный коллектор; 8 – отводной канал.

### Трассировка водоотводящей сети

Трассировкой водоотводящей сети называют размещение ее в плане на перспективных генеральных планах населенных пунктов или промышленных предприятий. Генеральный план должен быть выполнен в масштабе 1:10000 или 1:5000 с изображением горизонталей рельефа местности, водоисточников, поверхностных водоемов, водотоков, промышленных предприятий, промышленных или железнодорожных узлов (рис. 3).

Трассировку сети начинают с разбивки территории объекта на бассейны водоотведения. Трассировку ведут в следующей последовательности: сначала трассируют главный и отводящий коллекторы, затем коллекторы бассейнов водоотведения и в последнюю очередь – уличную сеть.

Водоотводящие сети устраивают, как правило, с уклонами, близкими к уклонам поверхности земли, и сточные воды отводятся в сторону пониженной части бассейна водоотведения. Главные коллекторы трассируются по набережным рек и ручьев, по тальвегам. В пределах застройки главные коллекторы трассируют по городским проездам.

#### Уличную водоотводящую сеть предпочтительнее укладывать с пониженной стороны квартала - схема по пониженной грани (рис. 3а). Возможна прокладка сети по нескольким сторонам квартала - объемлющая сеть (рис. 3б), что связано с линейной застройкой улиц в старых городах, где домовладения примыкают одно к другому без разрывов, поэтому выпуск сточных вод из каждого домовладения направляют кратчайшим путем в уличную сеть. Если ширина уличного проезда превышает 30 м, то прокладывают два параллельных трубопровода сети водоотведения с каждой стороны.

Рис. 3. Схемы трассировки канализационных сетей

На территориях вновь строящихся городов применяют прокладку водоотводящей сети по внутриквартальным проездам (рис. 3в). Такая трассировка сети позволяет сократить протяженности сети и количество колодцев присоединения домовых выпусков к уличной сети.

Боковые присоединения трубопроводов осуществляют под углом не менее 900 между присоединенной и отводящей трубой.

### Типы труб и прокладка сети водоотведения

Для устройства водоотводящей сети применяют трубы и каналы, разнообразные по форме поперечного сечения: круглые, полукруглые, полуэллиптические, прямоугольные, трапецеидальные (рис. 4, а, б, в, г, д).

Рис. 4. Поперечное сечение труб и каналов:

а – круглое; б – полукруглое; в – полуэллиптическое; г – банкетное; д – овоидальное (яйцевидное); е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з - яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное; л – прямоугольное; м – трапецеидальное.

Форма поперечного сечения трубы должна удовлетворять гидравлическим, статическим, экономическим и эксплуатационным требованиям.

Материал труб, из которого выполняется водоотводящая сеть, должен удовлетворять особым требованиям обеспечения долговечной и надежной эксплуатации.

Для водоотводящих трубопроводов следует принимать: самотечные, безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали, напорные железобетонные, чугунные (высокопрочные с шаровидным покрытием ВЧШГ), стальные и пластмассовые трубы.

Стыки раструбные бетонных труб, также, как и керамических, заделывают асфальтовой мастикой. Для лучшего сцепления поверхности бетона с мастикой стыкующуюся часть поверхности труб предварительно следует прогрунтовать жидким горячим раствором битума марки БН-III с растворителем (бензолом или сольвентом).

Трубы с гладкими концами соединяются муфтами. Муфты изготовляют из железобетона. Стыки заделывают либо целиком цементным раствором, либо часть зазора между трубой и муфтой заполняют пеньковой прядью. Стыки могут также заделываться с помощью резиновых уплотнительных колец.

Сооружения на сети

Смотровые колодцы на водоотводящих сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединения (узловые); в местах изменения направлений, уклонов и диаметров трубопроводов (поворотные); на прямых участках (линейные и промывные) на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м; 200 – 450 мм – 50 м; 500 и 600 – 75 м; 700, 800, 900 мм – 100 м; от 1000 до 1400 мм – 150 м; от 1500 до 2000 мм – 200 м; свыше 2000 мм - 250 – 300 м.

Колодец показан на рис. 5.

Рис. 5. Колодец смотровой:

1 – плита днища; 2 – кольцо стеновое с отверстиями; 3 – лоток из бетона; 4 – полка лотка; 5 – плита перекрытия; 6 – стеновое кольцо горловины; 7 – плита дорожная с нишей для лючка; 8 – скобы; 9 – ограждение территории.

Заделка труб в стенах колодцев должна обеспечивать плотность соединения, водонепроницаемость в условиях водонасыщенных грунтов, а также возможность независимой осадки стенок колодцев.

Соединения труб разных диаметров раздельной системы водоотведения в колодцах, как правило, по расчетным уровням воды (рис. 7а), а в дождевой и общесплавной системах - по шелыгам труб (рис. 7б).

Рис. 7. Соединение труб в колодцах:

а) сопряжение труб по уровню воды; б) сопряжение труб по шелыгам разного диаметра.

Нормы водоотведения, коэффициент неравномерности

и определение расчетных расходов сточных вод

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение     бытовых сточных вод от жилой застройки следует принимать             равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (СНиП 2.04.02-84) без учета расхода воды на полив территории зеленых насаждений.

Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, м3/сут., составят:

Qсут  =  qж Nж / 1000, где

qж – удельное водопотребление;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное водопотребление для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов можно принимать по СНиП 2.04.01-85.

Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенно пункте определяют, как сумму расходов бытовых стоков от жилых и общественных зданий и промышленных предприятий, производственных и дождевых стоков. Расход сточных вод от предприятий местной и бытовой промышленности, обслуживающей население, и неучтенные расходы принимают в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Расчетные суточные расходы бытовых сточных вод в сутки большего и наименьшего притока, Qсут, м3/сут. Определяют, как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности (Ксут):

Qсут. макс =  Kсут макс Qсут; Qсут. мин = Kсут мин Qсут,

Расчетные секундные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведение среднесуточных расходов сточных вод (за год), л/с, на общий коэффициент неравномерности  K gen :

Qmax c  = Qmin c  =

При расчете водоотводящей сети удобно расчетные расходы определять по модулю стока q0. Модулем стока (удельным расходом) называют средний расчетный расход, л/с, с 1 га территории, с которой необходимо отвести сточную воду:

q0 =  ,

где q1-норма водоотведения на одного человека в сутки, л;

Р – плотность населения, чел/га.

Расчетный расход стоков с площади находят по формуле:

qmax c = q0FKgen max,  где

F– площадь территории, с которой отводятся сточные вод с одинаковой плотностью населения, га.

При определении расчетных расходов водоотводящую сеть разбивают на расчетные участки.

Расчетным участком сети называют трубопровод водоотводящей сети между двумя точками (колодцами), в котором расчетный расход и уклон i тр принимают постоянными, а движение жидкости –равномерным.

Длину расчетного участка принимают равной длине квартала или участка трубопровода от одного бокового присоединения до следующего.

Расчетный расход участка определяют, как сумму расходов попутного, поступающего в расчетный участок от жилой застройки, расположенной по его длине; транзитного- от выше расположенных кварталов; бокового- от присоединяемых боковых линий; сосредоточенного, поступающего в расчетный участок от отдельных крупных водопотребителей (промышленные предприятия, бани, прачечные и т.д.).

Попутный расход является переменным для рассматриваемого расчетного участка. Он возрастает от нуля в начале участка до полной    своей величины в конце по мере присоединения дворовой и внутриквартальной сетей. Для упрощения расчетов условно считают,        что попутный расход от жилых кварталов поступает на начальную        точку участка в количестве q max c. Например, для расчетного участка 1-2 попутный расход составит, л/с:

q max c. = q0Fa, , где

Fa - участок а площади первого квартала, прилегающего к расчетном участку.

В схеме рис.1 , а попутный расход для участка 1-2 будет равен:

q max c. = q0F1, где

F1- площадь квартала, прилегающего к расчетном участку.

Попутный расход вышерасположенного участка является транзитным расходом для нижеследующего. Например, для расчетного участка 2-3 расчетный расход равен транзитному расходу, поступающему с участка 1-2, плюс попутный расход с площади 3а.

Гидравлический расчет водоотводящей сети

Гидравлический расчет сети заключается в определении минимальных диаметров труб, уклонов, скорости движения потоков сточной жидкости и степени наполнения трубопроводов.

Для гидравлического расчета сети используют формулы установившегося и равномерного движения потока:

Q =  V =const, где

q - расчетный расход сточных вод, м3/с;

 - площадь живого сечения, м2;

V - средняя скорость течения, м/с;

V=С  , где

С- коэффициент сопротивления трения по длине; R- гидравлический радиус;

i - гидравлический уклон, равный уклону лотка при равномерном движении,

I =  V/ (8 Rg), где

g - ускорение свободного падения;

 - коэффициент сопротивления трению по длине.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов водоотводящих сетей установлены минимальные диаметры труб, мм.

Водоотводящую сеть рассчитывают на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования   взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать     некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный.

Степень наполнения труб характеризуется величиной H/D (H – высота потока жидкости; D – диаметр трубы).

При проектировании одной из важнейших задач является обеспечение необходимой скорости при водоотведении расчетных расходов, обеспечивающих процесс самоочищения трубопроводов, т.е. исключая их заиливание и биообрастание.

Диаметр трубопроводов определяется гидравлическим расчетом. Однако при небольших расходах до 10 л/с диктующими оказываются эксплутационные требования. В соответствии с этим СНиП 2.04.03-85 установлено, что наименьший диаметр труб следует принимать: для бытовой системы водоотведения: а) уличной – 200 мм; б) внутриквартальной - 150 мм; для ливневой и общесплавной: уличной – 250 мм; внутриквартальной – 200 мм.

Расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб, которое не должно превышать значений, приведенных ниже, и быть не менее 0,7 м/с.

Наполнение труб, соответствующее пропуску расчетного расхода, называют расчетным.

Во избежание заиливания водоотводящих сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями. Расчет водоотводящей сети ведут на расчетную скорость.

Расчетной скоростью называют скорость течения жидкости при расчетном (Qmax с) расходе и расчетном наполнении. Расчетные скорости назначают в пределах между наименьшей и наибольшей допустимыми скоростями течения.

Наименьшей расчетной скоростью (незаиливающей) называют наименьшую скорость течения, при которой обеспечивается    самоочищение труб. Минимальную расчетную скорость в бытовой водоотводящей сети рекомендуется принимать в зависимости от      диаметра труб.

Максимальные расчетные скорости в м/с принимают в зависимости от механической прочности материала труб, исходя из условий исключения истирания труб песком: для металлических труб не более 8 м/с, неметаллических не более 4 м/с. В ливневой водоотводящей сети скорости должны быть соответственно не более 7 и 10 м/с.

Для гашения скорости необходимо уменьшить гидравлические уклоны труб или сооружать перепадные колодцы.

Минимальная расчетная скорость движения жидкости в дюкерах принимается не менее 1 м/с.

Для самоочищения трубопроводов водоотводящей сети следует соблюдать принцип нарастания скорости вдоль потока.

Уклон трубопровода принимается с учетом рельефа местности и критической скорости движения жидкости.

Предварительно уклон труб определяется по уклону местности, так как наиболее экономичной является укладка труб параллельно поверхности земли на допускаемой глубине заложения. Если рельеф местности плоский, то для уменьшения заглубления трубопровода, трубы укладываются с наименьшим уклоном.

Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для всех систем водоотведения следует принимать: для труб D = 150 - 0,008; D = 200 - 0,007; D = 1250 мм и более – 0,0005.

В результате гидравлического расчета водоотводящей сети по расходам с учетом расчетного наполнения и самоочищающей скорости определяют диаметры и уклоны трубопроводов, а затем составляют продольный профиль сети (рис. 8).

В начале вычерчивают профиль поверхности земли по трассе коллектора. Затем на профиль наносят расчетные точки, определяют длину расчетных участков, начальное заглубление трубопровода и выявляют участки, диктующие глубину заложения коллектора. Одновременно на профиль наносят результаты вычислений d, I,q max c,V, h/d и указывают принятый материал труб.

На профиле должны быть детально отражены пересечения водных препятствий, шоссейных и железных дорог, а также указано расположение по вертикали трубопроводов различных сетей и т.д.

Стоимость и сроки строительства водоотводящей сети         определяет глубина заложения трубопроводов, которую принимают            по возможности минимальной, учитывая следующие требования: защиту труб от механических повреждений; предохранение сточных вод в трубопроводах от замерзания; обеспечение возможности присоединения внутриквартальной сети от уличной сети.

В южных районах страны минимальную глубину заложения  выпусков из зданий принимают 0,7 м до верха трубы, что обеспечивает водоотведение от приемников, расположенных на первом этаже на      уровне поверхности земли. Кроме того, указанная глубина достаточна          и для предохранения труб от воздействия статических и динамических нагрузок.

В северных районах глубину заложения домовых выпусков определяют из условий глубины промерзания грунта: при диаметре         труб до 500 мм на 0,3 м, а при больших диаметрах - на 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м до верха   трубы.

Рис. 8. Продольный профиль коллектора

Начальная глубина заложения трубопроводов уличной сети, м (рис. 9) равна:

H = h + i (L + l) - (z 1- z2) + d, где

h - наименьшая глубина заложения домового выпуска из здания в наиболее удаленном колодце внутриквартальной сети, м;

i - уклон водоотводящей сети;

L -длина дворовой водоотводящей сети от наиболее удаленного колодца до контрольного колодца, м;

l - длина соединительной линии от контрольного колодца до смотрового колодца уличной сети, м;

z 1 - отметка поверхности земли у колодца на улице, м;

z2- отметка поверхности земли у наиболее удаленного колодца, м;

d - перепад между лотками соединительной ветки и уличной трубы, м.

Отметки последующих точек определяют по результатам гидравлического расчета сети в м:

М n+1=Н n+ i Ln+1 , где

Н n - отметка предыдущей точки;

i - уклон трубопровода;

Ln+1  - длина участка между расчетными точками.

Соединение труб в колодце по высоте принимают в соответствии с отметками уровня воды, не допуская подпора в вышележащих участках сети. При этом во всех случаях дно лотка присоединяемых труб не должно быть ниже лотка отводящей трубы.

Рис.9. Схема для определения начальной глубины заложения уличной сети:

1 – дворовая сеть; 2 – колодец уличной сети; 3 – жилые дома.

Прокладка трубопроводов водоотведения при пересечении с подземными трубопроводами, переходами через препятствия (реки, овраги, железнодорожные и трамвайные пути)

При строительстве водоотводящих сетей часто возникает необходимость пересечения трасс подземных сооружений, а также естественных преград (реки, овраги, суходолы и т. д.). При           пересечении водоотводящих сетей с водопроводными,           газопроводными и теплофикационными трубопроводами их обходимо укладывать в металлическом кожухе, если указанные трубопроводы уложены ниже водоотводящих трубопроводов. Длина кожуха               должна быть: в глинистых грунтах - не менее 5 м, в фильтрующих -            не менее 10 м в каждую сторону от места пересечения. Расстояние                в свету (по вертикали) рекомендуется принимать не менее 0,4 м.             Если водоотводящая сеть уложена ниже, то ее прокладывают в бетонном массиве и обязательно предусматривают меры против просадки               труб.

При пересечении трубопроводов на одном уровне на водоотводящей сети может быть предусмотрено устройство дюкеров или перепадных колодцев.

Пересечение водных преград осуществляют прокладкой подводных переходов (дюкеров), представляющих собой трубопроводы, работающих полным сечением (рис.10).

Рис. 10. Дюкер:

1 – верхняя камера; 2 – аварийный выпуск; 3 – линии трубопроводов; 4 – нижняя камера

Пересечение глубоких оврагов, суходолов и дорог, расположенных в глубоких выемках, целесообразней осуществлять в виде самотечного коллектора, укладываемого по эстакаде. При прокладке коллектора по эстакаде в северных районах необходимо предусматривать утепление.

При пересечении трамвайных, железнодорожных путей и автодорог, расположенных на насыпях, канализационный коллектор выполняют в виде самотечного коллектора, укладываемого под насыпью в футлярах (кожухах), проходных или непроходных туннелях. Под железнодорожными путями и автодорогами III категории переходы выполняют из металлических и железобетонных труб без футляров и туннелей, при условии расчета труб на соответствующую нагрузку. Пересечение электрифицированных железных дорог осуществляется в кожухах. Рабочую трубу устанавливают на диэлектрических опорах с текстолитовыми прокладками и покрывают усиленной противокоррозийной изоляцией. Диаметр кожуха принимают на 200 мм больше диаметра прокладываемого трубопровода, но не менее 400 мм.

Прокладка водоотводящей сети в местах устройства

транспортных и пешеходных туннелей

Пешеходные туннели в плане, как правило, располагают перпендикулярно к направлению городского проезда. Заглубление пешеходных туннелей назначают минимальным, поэтому осуществить пропуск водосточных и водоотводящих коллекторов над перекрытием туннелей не представляется возможным. Пропуск водосточных и водоотводящих коллекторов в основаниях, конструкциях фундаментов и перекрытий туннелей, как правило, не разрешается.

При выборе положения туннеля и лестничных сходов следует исходить из условия минимальных объемов работ по перекладке и переустройству подземных сооружений.

Отвод ливневых вод с проезжей части и рамп транспортных туннелей, а также с поверхности лестничных сходов пешеходных туннелей предусматривается системой водостоков и лотков.

Расчетные расходы и пропускная способность водоотводящей системы туннеля, а также периоды превышения расчетных расходов с учетом допускаемого заполнения лотков проезжей части определяют в соответствии с указаниями СНиПа.

1. Существующее положение в сфере водоотведения

городского округа

Арсеньевский городской округ расположен в центральной части Приморского края, на правом берегу р. Арсеньевка, в месте слияния с горной рекой Дачная. Основан в 1902 году как село Семёновка, объединившее несколько соседних деревень. В 1938 году село было преобразовано в рабочий посёлок Семёновка. В 1952 году рабочий посёлок получил статус города и был переименован в город Арсеньев.

Географические координаты: Ш = 44° 07¢ N; Д = 133° 15¢  0st по Гринвичу. Общая площадь территории равна 39,37 км2.  Вид рельефа - равнина, незначительная холмистость. Границы застройки совпадают с границами городского округа. На севере и северо-востоке Арсеньевский городской округ граничит с территорией Яковлевского муниципального района, на севере и северо-западе – с территорией Анучинского муниципального района Население городского округа по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 52 475 чел., в трудоспособном возрасте – 26 211 чел.

На территории городского округа развиты следующие отрасли промышленности: авиационная, машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая.

Крупнейшие предприятия – ПАО ААК «Прогресс», ОАО «Аскольд». Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Арсеньевский Хлебокомбинат», ООО «Арсеньевский молочный комбинат».

Водные запасы характеризуются следующим образом: площадь водной поверхности открытых водоемов не значительна, по территории городского округа протекает река Дачная, в верховьях которой, за пределами территории городского округа, сооружено водохранилище с максимальным объем воды 11,25 млн. м3, находящееся на территории Яковлевского муниципального района. Река Арсеньевка и ее место слияния с р. Дачная расположено в 100 м от границ Арсеньевского городского округа, на территории Анучинского муниципального района.

Гидросеть городского округа составляют:

- река Арсеньевка, общая длина которой составляет 294 км, ширина русла 40-80 м, глубина от 1 до 3 м, скорость течения 0,8 м/с;

- река Дачная протяженностью 25 км, ширина русла 3-5 м, глубина 0,5 м, скорость течения 0,6 м/сек.

Климат городского округа муссонный с морозной солнечной маловетреной зимой и жарким влажным летом. Весна характеризируется значительным нарастанием среднесуточной температуры воздуха от марта к апрелю на 10°.

Осенью устанавливается сухая, теплая погода с ночными заморозками. Осень теплее весны. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой - 20,3°. Абсолютный минимум температур равен - 43°.

Самый теплый месяц июль со среднемесячной температурой + 20,9°. Абсолютный максимум температур равен + 39°. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 дней до середины марта. Безморозный период продолжается в среднем 144 дня с начала мая (последние весенние заморозки) до конца сентября (первые осенние заморозки).

Территория городского округа относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 670 мм атмосферных осадков. Среднесезонное количество атмосферных осадков (по сезонам):

зима - 84 мм;

весна - 118 мм;

лето - 309 мм;

осень - 193 мм.

Среднегодовая относительная влажность составляет 70 %.

Среднесезонная относительная влажность (по сезонам):

зима - 71,0 %

весна – 60,3%;

лето – 76,7%;

осень – 72,3%.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветра более 15 м/сек явление редкое, в среднем 5 дней в году.

Арсеньевский городской округ расположен в районе, где возможны землетрясения силой до 7 баллов со средней повторяемостью 20-50 лет. Каждые 3 – 5 лет регистрируются землетрясения силой до 3 баллов.

Территория городского округа подвержена воздействию тайфунов и циклонов. При прохождении грозовых фронтов возможны сильные порывы ветра и возникновение мощных грозовых разрядов. Мощные тайфуны повторяются в среднем каждые 3-5 лет.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения

сточных вод на территории Арсеньевского городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

22.07.2011 между администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Эванс» был заключен договор аренды № 36-к (далее – Договор Аренды) на выполнение функций водоотведения на территории Арсеньевского городского округа. Срок действия Договора Аренды установлен по 21.07.2036.

С сентября 2014 года основное и вспомогательное оборудование водохозяйственного комплекса находилось в субаренде ООО «ТВС Арсеньев» на основании договора субаренды от 01.09.2014 в рамках Договора Аренды.

С февраля 2016 года, в связи с расторжением договора субаренды от 01.09.2014 с ООО «ТВС Арсеньев», основное и вспомогательное оборудование канализационной системы городского округа находятся в субаренде ООО «Феникс» на основании договора субаренды от 20.02.2016 в рамках Договора Аренды.

Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 19.04.2016 № 299-па ООО «Феникс» определено гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения.

В связи с расторжением договора аренды от 22.07.2011 № 36-к с ООО «Эванс», основное и вспомогательное оборудование канализационной системы городского округа находится в аренде ООО «Феникс» на основании договора аренды от 18.09.2020 № 8.

Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 01.07.2022 № 372-па «О признании утратившим силу постановления администрации Арсеньевского городского округа от 19 апреля 2016 года № 299-па «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Арсеньевского городского округа» вышеуказанное постановление от 19.04.2016 № 299-па признано утратившим силу с 01.07.2022.

Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 01.07.2022 № 374-па «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения на территории Арсеньевского городского округа» с 01.07.2022 ООО «Водосток» определено гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа.

Застройка Арсеньевского городского округа делится на три бассейна канализования:

- первый бассейн охватывает центральную и восточную части Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллекторы №№ 1, 2;

- второй бассейн охватывает западную часть Арсеньевского городского округа; сточные воды этого бассейна собираются в коллектор  № 3;

- третий бассейн охватывает южную часть Арсеньевского городского округа и его промышленные предприятия; сточные воды от жилой застройки, ПАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд» собираются в коллекторы №№ 1, 2.

По коллекторам сточные воды собираются на канализационной насосной станции и по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения.

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости. В Арсеньевском городском округе отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

На территории Арсеньевского городского округа 55,1 км канализационных сетей Арсеньевского городского округа, из них ветхих 37,5 км. Срок службы канализационных сетей превышает 25 лет.

Утвержденный тариф на водоотведение и очистку сточных вод с 01.12.2022 по 30.06.2024 составляет 11,60 руб./куб. м.

Установлены и введены в действие с 01.01.2023 по 31.12.2023   тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку составляет 3,948 тыс. руб./м3 в сутки.

Ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства    до точки подключения сетей диаметром до 160 мм (включительно) к централизованной системе водоотведения следующие:

- при открытом способе прокладки сетей – 4 418,42 тыс. руб./км;

- при прокладке сетей в стальном футляре – 8 928,72 тыс. руб./км.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствие очистных сооружений канализации биологической очистки, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Водоотводящая система городского округа состоит из напорных, самотечных коллекторов и насосных станций перекачки, подающих стоки на очистные сооружения. Производительность существующей системы водоотведения по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 14000 м3/сут.

Система водоотведения состоит из трёх коллекторов, по которым осуществляется отвод сточных вод от потребителей городского округа, канализационных очистных сооружений и перекачивающей насосной станции по ул. Ленинская-Колхозная.

Канализационные очистные сооружения расположены в северо-западной стороне г. Арсеньева, по ул. Павлова, д. 3.

На территории очистных сооружений расположены очистные сооружения канализации механической очистки, насосная станция, химическая лаборатория, гараж, административно-бытовое здание.

На очистные сооружения канализации поступают смешанные сточные воды от населения, промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, учреждений культуры и спорта.

Комплекс очистных сооружений механической очистки производительностью 14 тыс. м3/сут., 5110,0 тыс. м3/год состоит из двух технологических линий для очистки сточной воды, объединенных общей насосной станцией.

В эксплуатации находится канализационная насосная станция с не достроенными очистными сооружениями. Канализационная насосная станция оборудована насосами:

- насос № 1 СД800/32(Б) – производительность - 546 м3/час;

- насос № 2 СД450-22,5 – производительность - 450 м3/час.

Учет объема поступающих сточных вод на очистные сооружения ведется косвенным способом по производительности насосов.

Очистные сооружения канализации механической очистки обеспечивают очистку сточных вод только по взвешенным веществам на 40%, что не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Канализационные очистные сооружения механической очистки находятся в аварийном состоянии, износ составляет 80%. Разрушены железобетонные конструкции 2-х ярусных вертикальных и контактных отстойников, а также разрушены железобетонные лотки. За период эксплуатации с 1961 года капитальный ремонт очистных сооружений не проводился. В 2007 году был проведен частично текущий ремонт песколовки с круговым движением воды новой очереди очистных сооружений.

Обеззараживание сточных вод проводится гипохлоритом натрия.

При строительстве канализационных очистных сооружений был оставлен аварийный выпуск, по которому сбрасываются ливневые и паводковые воды Арсеньевского городского округа, что вызывает загрязнение бассейна р. Арсеньевка, которая является водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории.

В 1985 году в г. Арсеньеве было начато строительство очистных сооружений канализации биологической очистки производительностью 63 тыс. куб. м/сут. по Макеевской технологии. Строительство объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета. В 1991 году финансирование строительства было прекращено.

В 1995 году из комплекса строящихся очистных сооружений   приняты в эксплуатацию: канализационная насосная станция; блок производственных и бытовых помещений; гараж; склад.

В стадии незавершенного строительства без консервации остались сооружения:

- биореактор;

- песколовки;

- насосно-воздуходувная станция;

- иловые и песковые площадки;

- водоизмерительный лоток.

В 2000 году институт ДВ «Промстройниипроект» провел обследование канализационных очистных сооружений биологической очистки. Согласно заключению института ДВ «Промстройниипроект» запускать канализационные очистные сооружения по Макеевской технологии не следует, их необходимо переоборудовать для работы по классической схеме, для чего необходимо провести корректировку    проекта под сложившийся объем и характер стоков. Сброс неочищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная       и Арсеньевка.

Протяженность канализационных сетей на территории городского округа составляет 55,1 км, в том числе:

- коллектора – 12,4 км,

- уличная канализационная сеть – 11,1 км,

- внутриквартальная и внутридворовая канализационная сеть – 31,6 км.

Протяженность ветхих сетей составляет 37,5 км, износ сетей водоотведения составляет 57 %.

На канализационной сети расположено - 2539 канализационных колодцев.

Структура канализационных сетей

Таблица № 1

| Материал | Диаметры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 500 | От 500 до 1000 | Всего |
| железобетон | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| керамика | 18,5 | - | 18,5 |
| чугун | 29,05 | - | 29,05 |
| Всего | 47,55 | 7,5 | 55,05 |

Около 70 % канализационных сетей построено в 70-80 годах, то есть эксплуатируются от 40 до 50 лет, а 30 % (около 18 км) сетей эксплуатируются уже более 50 лет. Сети построены в основном из керамических, асбоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 25 лет.

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоотведения приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановых замен сетей и запорной арматуры. Организации, на которые возлагались функции по водоотведению выполняли только аварийные работы. Поэтому, если системы, построенные в основном 40-50 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории города и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

Ежегодно гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в рамках исполнения договора аренды, заключенного между администрацией городского округа и указанной организацией, подготавливает ремонтную программу по канализационному хозяйству.

Выполнение ремонтной программы по канализационному хозяйству с 2015 по 2023 годы составило:

| Показатель |  | Наименование предприятия | Всего, тыс. руб. | % от плана | Дата итогового отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | План | ООО «ТВС Арсеньев» | 2805,230 | 110 | 01.04.2016 |
|  | Факт |  | 3089,030 |  |  |
| 2016 | План | ООО «ТВС Арсеньев» | 3550,690 | 0 | 01.09.2017 |
|  | Факт |  | 0,00 |  |  |
|  | План | ООО «Феникс» | 3685,120 | 101 |  |
|  | Факт |  | 3723,650 |  |  |
| 2017 | План | ООО «Феникс» | 3685,120 | 100,3 | 01.01.2018 |
|  | Факт |  | 3696,860 |  |  |
| 2018 | План | ООО «Феникс» | 3685,122 | 103,4 | 01.01.2019 |
|  | Факт |  | 3809,467 |  |  |
| 2019 | План | ООО «Феникс» | 3685,122 | 102,7 | 01.01.2020 |
|  | Факт |  | 3786,417 |  |  |
| 2020 | План | ООО «Феникс» | 3685,122 | 100,4 | 01.11.2020 |
|  | Факт |  | 3700,083 |  |  |
| 2021 | План | ООО «Феникс» | 3685,122 | 100 | 01.11.2021 |
|  | Факт |  | 3685,118 |  |  |
| 2022 | План | ООО «Феникс» | 3685,122 | 0 | 02.11.2022 |
|  | Факт |  | 0,00 |  |  |
|  | План | ООО «Водосток» | 1042,586 | 100 |  |
|  | Факт |  | 1042,586 |  |  |
| 2023 | План | ООО «Водосток» | 2967,135 | 100 | 01.11.2023 |
|  | Факт |  | 2967,135 |  |  |

В рамках выполнения ремонтных программ в период с 2015 по 2023 годы выполнены работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество по годам работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Замена ветхих участков канализационной сети | км | 0,500 | 0,190 | 0,448 | 0,533 | 0,500 | 0,184 | 0,332 | 0,009 | 0,212 |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 10 | 12 | 30 | 5 | 10 | 3 | 32 | 20 | 1 |
| 3 | Ремонт систем, оборудования, насосов | шт. | - | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 1 |
| 4 | Ремонт зданий и сооружений | шт. | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 5 | Установка приборов учета | шт. | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | Асфальтирование территорий после производства земляных работ | м2 | - | - | - | 3 | 100 | 198 | 41 | - | - |
| 7 | Замена запорной арматуры на канализационных очистных сооружениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| 8 | Ремонт кровли, фасадов зданий | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,5 |
| 9 | Ремонт линии электроснабжения | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 |

В 2024 году в рамках ремонтной программы ООО «Водосток» предусмотрено выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Объект | Наименование работ | Объем |  | Сметная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | КОС | Замена насоса ФГ-144/10,5 № 1 на насосной станции перекачка по ул. Колхозной | шт. | 1 | 590,810 |
| 2 | КОС | Капитальный ремонт деревянных трапов: на вертикальных отстойниках, на горизонтальной песколовке, песколовке с круговым движением воды на канализационных очистных сооружениях по ул. Павлова, 3 | м2 | 81 | 414,594 |
| 3 | КОС | Замена насоса СД-450/22,5 н.ст. Иловая по ул. Павлова, 3 | шт. | 1 | 668,477 |
| 4 | к/сети | Ремонт канализационных колодцев на сетях города по адресам: ул. Балабина, 8, 8/1 – 3 шт., ул. Жуковского, 35/1 – 1 шт., ул. Октябрьская, 20 – 3 шт., ул. Островского, 12 – 1 шт. | шт. | 8 | 459,322 |
| 5 | к/сети | Ремонт канализационных колодцев на сетях города | шт. | 20 | 567,295 |
| 6 | КОС | Установка фекального насоса UNIPUMP FEKAMAX 100-15-7,5 для использования в чрезвычайных ситуациях во избежание затопления насосного оборудования в канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | шт. | 1 | 143,500 |
| ИТОГО по объектам водоотведения (ООО «Водосток») |  |  |  |  | 2 843,999 |

Для исключения попадания неочищенных сточных вод в                      руч. Суличевского, ООО «Феникс» в рамках ремонтной программы в 2020 году провело капитальный ремонт септика, расположенного по адресу          ул. Котовского, 1.

Администрацией Арсеньевского городского округа при оказании финансовой поддержки из бюджета Приморского края планируется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на ул. Павлова, 3, в период с 2028 по 2030 годы. На очистных сооружениях предполагается полная биологическая очистка сточных вод.

Для подготовки проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки необходимы средства в размере 38 082 500,00 руб. (в ценах 2020 года), из них: 36 940 025,00 руб. – средства бюджета Приморского края, 1 142 475,00 руб. – средства бюджета городского округа.

В ценах 3 квартала 2023 года на реализацию данного мероприятия необходимо 47 685 104,95 руб., в том числе:

- - средства бюджета Приморского края – 46 254 551,80 руб.;

- средства бюджета городского округа – 1 430 553,15 руб.

Показатели аварийности приведены в таблице № 2.

Аварийность (засоры) системы водоотведения

в период с 2013 по 2023 год

Таблица № 2

| Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество засоров/аварий | 1379/0 | 1294/0 | 1108/0 | 1238/0 | 1356/0 | 1529/0 | 1469/0 | 1437/0 | 1389/0 | 1306/0 | 1214/0 |
| Протяженность сети | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Засоренность (аварийность) системы, ед./км | 25 | 23 | 20 | 22 | 24 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 |

Перекачивающая насосная станция по ул. Ленинская – ул. Колхозная.

Насосная оборудована насосами:

№ 1 ФГ 216/22,5 – производительность 216 м3/час,

№ 2 СМ 200-150-400-6 – производительность 200 м3/час,

№ 3 СМ 200-150-400-6 – производительность 200 м3/час.

Насосная станция работает круглосуточно в автоматическом режиме и перекачивает в городской коллектор сточные воды от ОАО ААК «Прогресс» и от жилых домов по пер. Ирьянова.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении городского округа

Река Дачная по рыбохозяйственному значению относится к водным объектам второй категории, река Арсеньевка – к водным объектам первой категории.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка.

Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных       рек Приморского края. Как видно из таблицы № 3, загрязнение реки   Дачная недостаточно очищенными сточными водами является причиной превышения фоновой концентрации в 2023 году по БПК5 в 10,4 раза, по аммоний-иону – в 6,7 раз, по фосфатам – в 19 раза, по АПАВ – в 3,75 раз.

Таблица № 3

Показатели загрязненности р. Дачная

в период с 2012 по 2023 годы

| Состав воды | Концентрации загрязняющих веществ в р. Дачная в 500 м выше сброса в 2022 году, мг/дм3 | Концентрации загрязняющих веществ в р. Дачная в 200 м ниже сброса, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| рН | 7,20 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,08 | 6,83 | 6,75 | 6,22 | 7,0 | 7,17 | 7,00 | 7,13 | 7,03 |
| Перманганатная окисляемость, мгO2/дм3 | 3,40 | 23,2 | 17,44 | 18,4 | 18,4 | 13,13 | 15,71 | 10,61 | 15,8 | 14,1 | 15,70 | 13,62 | 18,16 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 4,00 | 45,0 | 23,0 | 38,0 | 33,45 | 18,92 | 23,72 | 26,84 | 25,2 | 25,86 | 14,50 | 17,68 | 13,47 |
| Растворенный кислород, мг/дм3 | 10,90 | 6,8 | 7,64 | 3,2 | 7,88 | 8,4 | 7,44 | 8,34 | 7,56 | 6,9 | 8,00 | 8,48 | 8,6 |
| БПК5, мгO2/дм3 | 2,00 | 15,0 | 42,6 | 43,4 | 30,38 | 21,99 | 21,6 | 12,83 | 24,7 | 25,08 | 25,60 | 18,43 | 18,7 |
| Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,49 | 5,25 | 5,12 | 11,0 | 9,08 | 8,15 | 10,47 | 6,18 | 10,8 | 7,36 | 7,10 | 9,37 | 6,04 |
| Фосфаты, мг/дм3 | 0,15 | 5,9 | 4 | 5,0 | 2,85 | 1,64 | 2,4 | 1,358 | 1,99 | 1,67 | 1,3 | 1,26 | 1,14 |
| АПАВ, мг/дм3 | 0,04 | 0,88 | 0,81 | 0,48 | 0,74 | 0,56 | 0,38 | 0,196 | 0,51 | 0,43 | 0,34 | 0,20 | 0,15 |
| Железо общее растворенное, мг/дм3 | 0,32 | 0,26 | 0,69 | 0,96 | 0,64 | 0,52 | 0,49 | 0,391 | 0,59 | 0,55 | 0,65 | 0,56 | 0,65 |

На территории Арсеньевского городского округа отсутствовало должное обслуживание дренажной ливневой канализации. Вследствие чего, в период таяния снега и в период выпадения обильных осадков происходит подтопление подвалов, фундаментов жилых домов и производственных помещений.

На настоящее время проведена инвентаризация сети ливневой канализации городского округа общей протяженностью 19556 кв. м. Составлена карта-схема городской сети ливневой канализации, поставленной на учет.

Сеть ливневой канализации является собственностью Арсеньевского городского округа и передана в оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная служба Арсеньевского городского округа».

В рамках подпрограммы «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» муниципальной программы «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы» администрацией проведены следующие мероприятия:

1. Проведена инвентаризация сетей ливневой канализации;

2. Осуществлен ремонт ливневой канализации. Ремонт смотровых колодцев ливневой канализации главного коллектора (от 25 лет Арсеньеву до котельной по ул. Таежная) и главного коллектора (от ул. Первомайская до ж/д путей по ул. Мостовая);

3. Восстанавливаются водоотводящие свойства водоотводных канав;

4. Осуществляется содержание ливневой канализации: очистка 524 и ремонт 6 колодцев.

В 2015 году проведен капитальный ремонт 8 колодцев ливневой канализации на улицах Октябрьская, Жуковского, Островского, Садовая, Калининская, проведена очистка колодцев на улицах Октябрьская, Жуковского, Ломоносова.

В 2016 году проведен капитальный ремонт 20 колодцев на улицах Октябрьская, Жуковского, Щербакова, Ленинская, Калининская, Садовая, также проведена очистка колодцев.

В 2016 году администрацией приобретены две специализированные машины на базе КАМАЗ: илососная машина и каналопромывочная машина по очистке сетей ливневой канализации.

В 2017 году проведены следующие работы:

- устройство колодцев ливневой канализации по адресу                          ул. Островского, 18 и на проезжей части напротив жилого дома № 9 по           ул. Островского;

- ремонт 17 ливневых колодцев на улицах городского округа                  (ул. Баневура, ул. 25 лет Арсеньеву, ул. Островского), очистка колодцев от ила;

- укладка водопропускных труб на ул. Баневура – ул. Вокзальная с устройством ливневого колодца, на ул. Пограничная – пер. Бородино, на  ул. Дерсу Узала.

В 2019 году проведен ремонт ливневой канализации по следующим адресам:

- ул. Ленинская – ремонт двух дождеприемных колодцев;

- ул. Ломоносова, 74/1 (длина 60 м) – ремонт трубопровода;

- перекресток ул. Калининская с ул. Ломоносова.

В 2020 году проведен ремонт ливневой канализации по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, 74/1 - выполнение работ по ремонту внутриквартальной канализации (70 м);

- ул. Заовражная, ул. Черняховского, ул. Первомайская,                      ул. Пограничная, ул. Лысенко, ул. Ленинская, ул. Маяковского, ул. Мира, ул. Новикова, ул. Банивура – ул. Калининская, выполнение работ по очистке и углублению кюветов с укладкой водопропускных труб на территории АГО;

- ул. Ломоносова, 20а - выполнение работ по устройству дождеприемного колодца системы дождевой канализации на аллее Депутатов;

- ул. Октябрьская, 30, ул. Калининская 2/1, ул. Октябрьская, 57,        63, ул. Островского, 10а, ул. Вокзальная, ул. Жуковского, 41,                      ул. Октябрьская, 14, ул. Ленинская, 45, перекресток ул. Ленинская –          ул. Щербакова – выполнение работ по ремонту колодцев системы  дождевой  канализации.

В 2021 году на территории городского округа проведен ремонт ливневой канализации по следующим адресам:

- перекресток ул. Жуковского и ул. Островского;

- по ул. 25 лет Арсеньеву на пересечении с ул. Советская;

- на пересечении ул. 25 лет Арсеньеву с ул. Советская (в районе МКД № 10);

- в районе автобусной остановки «Супермаркет» по нечетной стороне ул. Островского;

- в районе МКД № 18 по ул. Октябрьская;

- на тротуаре по ул. Садовая в районе МОБУ СОШ № 5.

В 2022 году проведен ремонт ливневой канализации на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Ломоносова.

В 2023 году выполнены следующие работы:

- подъем колодца по ул. Островского, 6;

- ремонт колодца по ул. Октябрьская, 87;

- ремонт мостопереезда по ул. Маяковского (подъезд к д/с);

- очистка и углубление кюветов ул. 9 Мая (от ул. Октябрьская),        ул. Малиновского, 41 (укладка трубы).

В 2024 году в рамках содержания ливневой канализации планируется провести следующие работы:

- ремонт мостопереезда через ручей у лыжной базы «Бодрость»;

- устройство кюветов по ул. Димитрова, ул. Ударная;

- ремонт ливневой канализации по ул. Садовая от МКД № 3 до № 17;

- ремонт 20 м внутриквартальной ливневой канализации с устройством дополнительного ливневого колодца по ул. 25 лет Арсеньеву, 25;

- ремонт 25 м ливневой канализации с устройством двух новых колодцев по ул. Октябрьская, 61.

Количество ливневых стоков, отводимых с территории определяется следующим образом:

1. Годовое количество дождевых вод Qд и талых вод/м3, стекающих с 1 га площади водосбора, определяются по формуле:

Qд = 10 х hд х zд

QT = 10 х hт х zт, где:

hд – слой осадков в мм за теплый период года,

hт – слой осадков в мм за холодный период года,

zд, zт – общий коэффициент стока соответственно дождевых и талых вод (названные параметры, их значения для каждого региона    определяются по действующим климатическим картам и данным метеослужбы РФ),

zт – принимается 0,5 - 0,7

zд – принимается:

а) для водонепроницаемых покрытий (асфальт, бетон, в/н кровли и т.п.) - 0,6 - 0,8,

б) для грунтовых покрытий - 0,2,

в) для газонов - 0,1.

В случае если на территории предприятия-абонента имеются разнохарактерные покрытия, количество отводимых вод определяется для каждого покрытия, а результат суммируется.

2. Годовое количество поливомоечных вод QМ м3/год, стекающих в систему водоотведения с территории абонента, определяется по формуле:

QM = 10 х V х М К М, где:

V – расход  воды на одну мойку дорожных покрытий принимается 1,2 - 1,5 л/м2;

М – коэффициент  стока принимается 0,5;

К – среднее  количество моек в году;

М – площадь  покрытий, подвергающихся мойке (мокрой уборке, га);

10 – постоянная  величина (константа);

Расходы по эксплуатации ливневой канализации

Расчет стоимости услуги по приему поверхностных сточных вод в систему ливневой канализации:

СУ = НР + ТР + КР + Н, где:

СУ – стоимость  услуги;

НР – нормативные  затраты ЭО на содержание систем водоотведения;

ТР – затраты  на текущий ремонт систем водоотведения;

КР – затраты  на капитальный ремонт систем водоотведения;

Н – налоги  за пользование водными объектами и их загрязнение.

Основные проблемы работы системы транспортирования,

перекачки и очистки сточных вод в городском округе могут быть сформулированы следующим образом

1. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей канализационной сети.

2. Сброс неочищенных сточных вод с нарушением природоохранного и санитарного законодательства. Такой сброс является причиной высоких платежей предприятия коммунального комплекса за загрязнение окружающей среды.

3. Существующие хлорные хозяйства полностью не отвечают требованиям Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116 - ФЗ от 21.07. 1997 года и ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48 «Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

4. Риск развития техногенных, экологических и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Объемы водоотведения Арсеньевского городского округа

Таблица № 4

| Год | Объем сточных вод, принятых у абонентов, тыс. куб. м |
| --- | --- |
| 2012 год | 3525,082 |
| 2013 год | 3143,988 |
| 2014 год | 3335,431 |
| 2015 год | 3191,982 |
| 2016 год | 3403,112 |
| 2017 год | 3466,016 |
| 2018 год | 3878,783 |
| 2019 год | 3321,348 |
| 2020 год | 3282,885 |
| 2021 год | 3081,145 |
| 2022 год | 2986,369 |
| 2023 год | 2944,796 |
| 2033 год | 3918,700 |

Соотношение отведения сточных вод бюджетными

организациями и социально значимыми объектами

Таблица № 5

| № п/п | Бюджетные организации | Соотношение, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация городского округа | 0,4 |
| 2 | Учреждения управления спорта и молодежной политики | 12,1 |
| 3 | Учреждения управления образования | 36,4 |
| 4 | Учреждения управления культуры | 1,0 |
| 5 | Учреждения управления здравоохранения | 50,1 |

Информация об объеме сточных вод, образующихся на территории Арсеньевского городского округа, представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Год | Объем сточных вод, принятых у абонентов, тыс. куб. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Население | Учреждения бюджетной сферы | Прочие организации |
| 2012 год | 3525,082 | 2792,339 | 191,245 | 532,781 |
| 2013 год | 3143,988 | 2352,170 | 185,838 | 595,770 |
| 2014 год | 3335,431 | 2220,457 | 184,4 | 918,725 |
| 2015 год | 3191,982 | 2210,605 | 178,866 | 790,396 |
| 2016 год | 3403,112 | 2462,108 | 147,735 | 793,269 |
| 2017 год | 3466,016 | 2512,015 | 189,112 | 764,889 |
| 2018 год | 3878,783 | 2275,537 | 148,357 | 1451,053 |
| 2019 год | 3321,348 | 2197,924 | 143,972 | 979,452 |
| 2020 год | 3282,885 | 2283,833 | 121,085 | 877,967 |
| 2021 год | 3084,825 | 2218,191 | 130,374 | 732,580 |
| 2022 год | 2986,369 | 2222,046 | 125,551 | 638,772 |
| 2023 год | 2944,796 | 2206,034 | 120,427 | 618,335 |

Суммарное водопотребление г. Арсеньев представлено в таблице № 7.

Таблица № 7

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Сред. сут. норма на ед. изм., л | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существующее положение 2015 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 24616 | 145 | 3569,32 | 1302,801 | 4283,18 | 178,35 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 356,932 | 130,2801 | 428,318 | 17,835 |
|  | Полив | чел | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: | чел |  |  | 4800,12 | 1752,043 | 5760,14 | 239,89 |
| Проектное предложение 2033 г. | По генеральному плану предприятие коммунального комплекса: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 70000 | 145 | 10150 | 3705 | 12180 | 507,5 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы (10% от Хоз-питьевых) | % | 10 |  | 1015 | 370,5 | 1218 | 50,75 |
|  | Полив | чел | 70000 | 50 | 3500 | 1277,5 | 4200 | 175 |
|  | Итого: | чел |  |  | 14665 | 5353 | 17598 | 733,25 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 25 — для не канализованных районов.

2. СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

3. Прогноз объема сточных вод

Объем водоотведения по потребителям

Таблица № 8

| Год | Объем потребления воды, тыс. м3 | Объем сточных вод, принятых у абонентов, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 5 052,298 | 3525,400 |
| 2013 | 4 629,996 | 3139,600 |
| 2014 | 4 627,856 | 4015,210 |
| 2015 | 4 367,729 | 4384,700 |
| 2016 | 4 344,814 | 4119,300 |
| 2017 | 4 648,796 | 4026,710 |
| 2018 | 4 856,157 | 3878,783 |
| 2019 | 4 439,713 | 3321,348 |
| 2020 | 4 502,400 | 3282,885 |
| 2021 | 4 186,654 | 3081,145 |
| 2022 | 4 006,508 | 2986,369 |
| 2023 | 4 058,968 | 2944,796 |
| 2028 | 4 930,000 | 4718,690 |

Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства, будет осуществляться на основании Генерального плана Арсеньевского городского округа.

Нормы удельного водоотведения Арсеньевского городского округа представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Наименование | Население |  | Норма водопотр. л/ сут. | Существующее кол-во отводимой воды в сут. м3/сут |  | Перспективное кол-во отводимой воды в сут. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | перспектив. |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| Население | 24616 | 70000 | 145 | 3569,32 | 4283,18 | 10150 | 12180 |
| Объекты соц. бытового назначения |  |  |  | - | - | - | - |
| Водоотведение для не канализованных районов |  |  | 50 | 1230,8 | 1476,96 | 3500 | 4200 |
| Местное производство. неуч. расходы 10% |  |  |  | 356,932 | 428,318 | 1015 | 1218 |
| Итого |  |  |  | 5157,052 | 6188,458 | 14665 | 17598 |

Максимальный объем водоотведения городского округа на расчетный срок составит – 17598 м3/сут.

Развитие систем водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоотведения в соответствии с потребностями жителей городского округа, а также подключение их к централизованной системе водоотведения согласно утверждённому генеральному плану.

На территории городского округа наблюдается уменьшение численности постоянного населения на расчётный срок.

Тенденция снижения численности населения представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Отчетная дата | Численность населения Арсеньевского городского округа, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 января 2015 года | 54 987 |
| 2 | 1 января 2016 года | 53 083 |
| 3 | 1 января 2017 года | 52 767 |
| 4 | 1 января 2018 года | 52 475 |
| 5 | 1 января 2019 года | 52 251 |
| 6 | 1 января 2020 года | 52 209 |
| 7 | 1 января 2021 года | 51 723 |
| 8 | 1 января 2022 года | 51 178 |
| 9 | 1 января 2023 года | 50 895 |
| 10 | 1 января 2024 года | 47 182 |

Динамика убытия численности населения в Арсеньевском городском округе рассчитана по данным статистической отчетности.

В перспективе развития Арсеньевского городского округа, согласно генеральному плану, источником водоотведения большей части городского округа принимаются сети централизованного водоотведения.

При проектировании системы водоотведения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства городского округа и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Арсеньевского городского округа на конец расчётного срока согласно генеральному плану и внесённым в него изменениям принято следующим:

- существующий жилой фонд при наличии внутреннего водоотведения или водопользования из колонок остаётся без изменений;

- планируемая жилая застройка Арсеньевского городского округа оборудуется внутренними системами водоотведения.

В соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12.08.2015 № 33/28 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/37 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Арсеньевского городского округа» норматив потребления коммунальной услуги (холодное водоснабжение) составляет 4,358 м3 в месяц на 1 человека.

Норматив водопотребления для жилых домов индивидуального жилищного фонда составляет 0,90 м3/чел. в месяц.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1, 2 в соответствии с «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*».

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление городского округа приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут. | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Арсеньевский городской округ | Хоз-питьевые нужды | чел | 24616 | 145 | 3569,32 | 1302,801 | 4283,18 | 178,35 |
|  | Промышленные предприятия и прочие расходы | чел | - | - | - | - | - | - |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 356,932 | 130,2801 | 428,318 | 17,835 |
|  | Полив | чел | 24616 | 50 | 1230,8 | 449,242 | 1476,96 | 61,54 |
|  | Итого: |  |  |  | 4800,12 | 1752,043 | 5760,14 | 239,89 |

4. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Одновременное решение всех задач, сформировавшихся в Арсеньевском городском округе за десятилетия, не представляется возможным.

Около 70 % канализационных сетей построено в 70-80 годах, то есть эксплуатируются от 40 до 50 лет, а 30 % (около 18 км) сетей эксплуатируются уже более 50 лет. Сети построены в основном из керамических, асбоцементных и чугунных труб, срок эксплуатации которых 25 лет. Отдельные участки сетей близки к полному разрушению.

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоотведения приняло критический характер. Из-за отсутствия надлежащего финансирования не проводилось плановых замен сетей и запорной арматуры. Организации, на которые возлагались функции по водоотведению выполняли только аварийные работы. Поэтому, если системы, построенные в основном 40-50 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер, приведет к резкому ухудшению экологической обстановки на территории города и потребуется во много раз больше средств для строительства новых сетей.

Основными направлениями развития системы водоотведения Арсеньевского городского округа является модернизация и реконструкция очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения, при этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории муниципального образования, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Проблемы и задачи функционирования и развития системы централизованного водоотведения Арсеньевского городского округа решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства в рамках Программы.

Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных вод необходимо строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой. Прогрессивные технологические решения, заложенные в проекте строительства очистных сооружений, позволяют производить очистку бытовых сточных вод до требований, предъявляемых «Правилами по охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Наиболее важным социально-экономическим эффектом строительства очистных сооружений является улучшение санитарного состояния Арсеньевского городского округа и окружающей среды.

Администрацией городского округа при финансовой поддержке из бюджета Приморского края планируется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на ул. Павлова, 3, в период с 2028 по 2030 годы. На очистных сооружениях предполагается полная биологическая очистка сточных вод.

Для подготовки проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки необходимы средства в размере 38 082 500,00 руб. (в ценах 2020 года), из них: 36 940 025,00 руб. – средства бюджета Приморского края, 1 142 475,00 руб. – средства бюджета городского округа.

В ценах 3 квартала 2023 года на реализацию данного мероприятия необходимо 47 685 104,95 руб., в том числе:

- - средства бюджета Приморского края – 46 254 551,80 руб.;

- средства бюджета городского округа – 1 430 553,15 руб.

В целях обеспечения надежности работы сети водоотведения предусматривается ее модернизация, в том числе с заменой материала сети для повышения ее износостойкости.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб. м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа приведен в таблице № 12.

Таблица 12

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Техни-ческие пара-метры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  | Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 – 2027 | 2028 – 2033 |
| 1. | Разработка проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 28850,0 | 0,0 | 0,0 | 28850,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 28619,2 | 0,0 | 0,0 | 28619,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 230,8 |
| 2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений биологической очистки | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего установленным требованиям, обеспечение очистки сточных вод от вновь подключаемых потребителей | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 412000,0 | 0,0 | 0,0 | 412000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 399640,0 | 0,0 | 0,0 | 399640,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 12360,0 | 0,0 | 0,0 | 12360,0 |
| 3. | Разработка проекта, согласование и проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию ливневой канализации | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Реконструкция ливневой канализации Арсеньевского городского округа | Обеспечение благоустройства территории Арсеньевского городского округа | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проектирование и строительство автоматизированной информацион-но-измерительной системы коммер-ческого учета энергоресурсов, авто-матизированной системы техничес-кого учета энергоресурсов, автома-тизированной системы управления технологическими процессами системы водоотведения | Повышение уровня автоматизации системы водоотведения | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 14550,0 | 0,0 | 0,0 | 14550,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 6. | Проектирование и установка узлов учета водоотведения | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 мероприятие | 1 | Всего, в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 2425,0 | 0,0 | 0,0 | 2425,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 459240,0 | 890,0 | 0,0 | 458350,0 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Приморского края | 445234,2 | 0,0 | 0,0 | 445234,2 |
|  |  |  |  |  | - средства бюджета Арсеньевского городского округа | 14005,8 | 890,0 | 0,0 | 13115,8 |

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения.

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 5 куб. м/час) не предполагает дополнительных мероприятий по подключению и будет осуществляться застройщиками в пределах площадок застройки.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разрабатываются исходя из того, что организация коммунального   комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей водоотведения до границ участка     застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка       застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованной

системы водоотведения

Сброс неочищенных сточных вод, фактическое отсутствие очистки ливневых и состояние существующей ливневой канализации является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка. Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Загрязнение органическими соединениями фекальных вод является причиной превышения предельно-допустимой концентрации по БПК5 в 10,4 раза, по аммоний-иону – в 6,7 раз.

Основные проблемы работы системы транспортирования, перекачки и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе могут быть сформулированы следующим образом.

1. Высокая степень аварийности, вызванная значительным износом существующей канализационной сети.

2. Сброс неочищенных сточных вод с нарушением природоохранного и санитарного законодательства. Такой сброс является причиной высоких платежей предприятия коммунального комплекса за загрязнение окружающей среды.

3. Существующие хлорные хозяйства полностью не отвечают требованиям Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116 - ФЗ от 21.07.1997 и ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», Постановления Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 года № 48 «Об утверждении Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

4. Риск развития техногенных, экологических и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

В целях снижения сбросов загрязняющих веществ разработан план, в котором предусматриваются следующие мероприятия:

- Замена насосных агрегатов на КНС, ремонт канализационных колодцев, уборка скопившегося мусора из приемной камеры, очистка стен приемной камеры и отстойников;

- Очистка горизонтальной песколовки;

- Строительство сооружений биологической очистки сточных вод;

- Замена насосных агрегатов на КНС, ремонт канализационных колодцев, уборка скопившегося мусора из приемной камеры, очистка стен приемной камеры и отстойников;

- Очистка песколовки с круговым движением;

- Строительство сооружений биологической очистки сточных вод.

В целях повышения экологической эффективности и охраны окружающей среды предусматриваются следующие мероприятия:

- Выявление причин недостаточной очистки сточных вод на КОС, поддержание очистных сооружений в рабочем состоянии;

- Восстановительный ремонт – замена насосных агрегатов на КНС;

- Текущий ремонт – ремонт канализационных колодцев;

- Визуальный осмотр и оценка состояния очистных сооружений, своевременное выявление неполадок, поломок, необходимости в профилактическом ремонте, замене расходных материалов;

- Уборка скопившегося мусора из приемной камеры очистка стен приемной камеры и отстойников;

- Строительство сооружений биологической очистки сточных вод;

- Ведение учета объемов сбрасываемых сточных вод в р. Дачная и представление отчетности согласно установленным формам;

- Ведение мониторинга качества сбрасываемых сточных вод и воды р. Дачная;

- Соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе;

- Поддержание чистоты и порядка на территории водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы;

- Предоставление отчетности за текущий год по форме «2-ТП (водхоз)»;

- Проведение мероприятий по предотвращению разливов нефтепродуктов на территории предприятия;

- Установку приборов учета объемов сбрасываемых сточных вод на выпусках № 4 и № 5.

Реализация мероприятий, запланированных в схеме водоотведения Арсеньевского городского округа, позволит снизить до минимума сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, позволит применять методы, безопасные для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях

в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей на территории городского округа составляет 55,1 км, из них ветхих сетей – 47,3 км.

Сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения механической очистки, которые находятся в аварийном состоянии. Износ очистных сооружений составляет 80 %. Разрушены железобетонные конструкции 2-х ярусных вертикальных и контактных отстойников, а также разрушены железобетонные лотки. За период эксплуатации с 1961 года капитальный ремонт очистных сооружений не проводился. В 2007 году был проведен частично текущий ремонт песколовки с круговым движением воды новой очереди очистных сооружений.

После очистных сооружений сточные воды сбрасываются в реку Дачная. Сброс недостаточно очищенных сточных вод является причиной антисанитарного состояния рек Дачная и Арсеньевка.

Река Дачная в нижнем створе является одной из самых грязных рек Приморского края. Загрязнение реки Дачная недостаточно очищенными сточными водами является причиной превышения фоновой концентрации в 2023 году по БПК5 в 10,4 раза, по аммоний-иону – в 6,7 раз, по фосфатам – в 19 раза, по АПАВ – в 3,75 раз.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствие очистных сооружений канализации биологической очистки, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения продиктована техническим состоянием сетей водоотведения и очистных сооружений канализации.

В 2024 году в рамках ремонтной программы ООО «Водосток» предусмотрено выполнить работы, указанные в таблице № 13.

Таблица № 13

| № п/п | Объект | Наименование работ | Объем |  | Сметная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | КОС | Замена насоса ФГ-144/10,5 № 1 на насосной станции перекачка по ул. Колхозной | шт. | 1 | 590,810 |
| 2 | КОС | Капитальный ремонт деревянных трапов: на вертикальных отстойниках, на горизонтальной песколовке, песколовке с круговым движением воды на канализационных очистных сооружениях по ул. Павлова, 3 | м2 | 81 | 414,594 |
| 3 | КОС | Замена насоса СД-450/22,5 н.ст. Иловая по ул. Павлова, 3 | шт. | 1 | 668,477 |
| 4 | к/сети | Ремонт канализационных колодцев на сетях города по адресам: ул. Балабина, 8, 8/1 – 3 шт., ул. Жуковского, 35/1 – 1 шт., ул. Октябрьская, 20 – 3 шт., ул. Островского, 12 – 1 шт. | шт. | 8 | 459,322 |
| 5 | к/сети | Ремонт канализационных колодцев на сетях города | шт. | 20 | 567,295 |
| 6 | КОС | Установка фекального насоса UNIPUMP FEKAMAX 100-15-7,5 для использования в чрезвычайных ситуациях во избежание затопления насосного оборудования в канализационной насосной станции по ул. Павлова, 3 | шт. | 1 | 143,500 |
| ИТОГО по объектам водоотведения (ООО «Водосток») |  |  |  |  | 2 843,999 |

ООО «Водосток» планирует в период с 2024 года по 2033 год провести мероприятия по реконструкции объектов водоотведения Арсеньевского городского округа, указанные в нижеследующей таблице.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность канализационных сетей и сооружений, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция канализации в квартале «Б» к ж/д по ул. Калининская, 22-24 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-102м (асбестоцемент) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/102 (асбестоцемент) | 200/142 (полиэтилен) | 2025 | 2025 |
| 1.1.2 | Реконструкция канализации в квартале «Б» ул. Калининская,18 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-114м (асбестоцемент) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/114,3 (асбестоцемент) | 200/114 (полиэтилен) | 2025 | 2025 |
| 1.1.3 | Реконструкция коллектора №2 по ул. Ломоносова от ул. Садовая до ул. Ленинская (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы | -уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Магистральный канализационный коллектор, участок от ул. Садовая до ул. Калининская г. Арсеньев Ду300мм-340м (чугун) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 300/340 (сталь) | 315/340 (полиэтилен) | 2026 | 2027 |
| 1.1.4 | Реконструкция уличной канализации по ул. Садовая от ул. Щербакова до ул. Ломоносова (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | -уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Уличные сети канализации г. Арсеньев Ду250мм-298м (керамика) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 250/298 (керамика) | 250/298 (полиэтилен) | 2027 | 2028 |
| 1.1.5 | Реконструкция канализации в квартале «Б» ул. Калининская,18а Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Калининская, в районе дома №18а. Кадастровый номер 25:26:010318:4894 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-87м (асбестоцемент) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/87,2 (асбестоцемент) | 200/87 (полиэтилен) | 2028 | 2028 |
| 1.1.6 | Реконструкция дворовой канализации квартал «Б» ул. Калининская,14 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсенье Ду150мм-60м (асбестоцемент) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/60 (асбестоцемент) | 200/89 (полиэтилен) | 2028 | 2028 |
| 1.1.7 | Реконструкция канализации пр. Горького 17,19 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-139,6 м (чугун) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/139,6 (чугун) | 150/139,6 (полиэтилен) | 2029 | 2029 |
| 1.1.8 | Реконструкция канализации пр. Горького 21, 23 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-88,6 м (чугун) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/88,6 (чугун) | 150/162,4 (полиэтилен) | 2029 | 2029 |
| 1.1.9 | Реконструкция коллектора №2 по ул. Ломоносова от уд. Островского до ул. Садовая (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | -уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Магистральный канализационный коллектор г. Арсеньев Ду250мм-332м (чугун) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 250/332 (чугун) | 250/332 (полиэтилен) | 2030 | 2030 |
| 1.1.10 | Реконструкция уличной канализации по ул. Садовая от ул. Щербакова до д/с «Светлячек» (Пограничная 34) Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, в районе дома №34. Кадастровый номер 25:26:010316:496 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Уличные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-273м (керамика) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/273 (керамика) | 180/273 (полиэтилен) | 2030 | 2031 |
| 1.1.11 | Реконструкция канализации участка 2 к ж/д ул. Ломоносова 31,27,25,36 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-266 м (керамика) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/266 (керамика) | 150/336 (полиэтилен) | 2031 | 2031 |
| 1.1.12 | Реконструкция сети канализации по ул. Островского 35 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Внутриквартальные сети канализации г. Арсеньев Ду150мм-32,5 м (чугун) | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 150/32,5 (чугун) | 150/92,5 (полиэтилен) | 2031 | 2031 |
| 1.1.13 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Стахановская от ул. Сазыкина до ул. Советская | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Магистральный канализационный коллектор г. Арсеньев Ду300мм-2710м (керамика) Замена участка от перекрестка ул. Стахановская – ул. Сазыкина до перекрестка ул. Стахановская – ул. Ручейная | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 300/710 (керамика) | 315/710 (полиэтилен) | 2032 | 2032 |
| 1.1.14 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Стахановская от ул. Сазыкина до ул. Советская | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; - снижение процента износа канализационных сете; | Магистральный канализационный коллектор г. Арсеньев Ду300мм-2710м (керамика) Замена участка от перекрестка ул. Стахановская – ул. Новикова до перекрестка ул. Стахановская – ул. Советская | диаметр / протяженность | Ду, мм / L. м |  | 300/780 (керамика) | 315/780 (полиэтилен) | 2033 | 2033 |
| 1.2 | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция станции перекачки сточных вод по ул. Колхозная ул. Ленинская (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | Проведение мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на насосной станции, нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии, повысить надежность работы насосов за счет установки грабельных решеток для очистки сточных вод от крупных и волокнистых материалов | Насосная станция г. Арсеньев | производительность | м3/час |  | 250 | 250 | 2028 | 2029 |
| 2 | Создание объектов информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка электронной модели централизованной системы водоотведения г. Арсеньев | Цель реализации осуществление механизмов оперативно-диспетчерского управления, обеспечение проведения гидравлических расчетов. | Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем водоотведения. | Количество | шт. |  | 0 | 1 | 2024 | 2025 |

Объемы финансовых средств, планируемых ООО «Водосток» на реализацию мероприятий по реконструкции, строительству и другим видам работ на объектах водоотведения Арсеньевского городского округа в период с 2024 по 2033 год.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование мероприятия | Предельный размер расходов на выполнение основных мероприятий (в ценах 2024 года), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма в ценах 2024 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1 | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция канализации в квартале «Б» к ж/д по ул. Калининская, 22-24 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 6862,71 |
|  |  | 0 | 6862,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Реконструкция канализации в квартале «Б» ул. Калининская,18 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 5592,00 |
|  |  | 0 | 5592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Реконструкция коллектора №2 по ул. Ломоносова от ул. Садовая до ул. Ленинская (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 19492,24 |
|  |  | 0 | 0 | 14000,00 | 5492,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Реконструкция уличной канализации по ул. Садовая от ул. Щербакова до ул. Ломоносова (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 12947,89 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 8000,00 | 4947,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Реконструкция канализации в квартале «Б» ул. Калининская, 18а Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Калининская, в районе дома №18а. Кадастровый номер 25:26:010318:4894 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 3573,26 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Реконструкция дворовой канализации квартал «Б» ул. Калининская, 14 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 4131,87 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Реконструкция канализации пр. Горького 17, 19 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 5380,36 |
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5380,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8 | Реконструкция канализации пр. Горького 21, 23 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 5902,30 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9 | Реконструкция коллектора №2 по ул. Ломоносова от ул. Островского до ул. Садовая (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 14136,00 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14136,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.10 | Реконструкция уличной канализации по ул. Садовая от ул. Щербакова до д/с «Светлячек» (Пограничная 34) Адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, в районе дома №34. Кадастровый номер 25:26:010316:496 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 9688,92 |
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000,00 | 5688,92 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.11 | Реконструкция канализации участка 2 к ж/д ул. Ломоносова 31,27,25,36 (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 12342,33 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12342,33 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12 | Реконструкция сети канализации по ул. Островского 35 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 3466,19 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466,19 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.13 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Стахановская от ул. Сазыкина до ул. Советская | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 31289,42 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31289,42 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.14 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Стахановская от ул. Сазыкина до ул. Советская | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 34208,64 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34208,64 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Реконструкция, в том числе модернизация, существующих объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция станции перекачки сточных вод по ул. Колхозная - ул. Ленинская (в том числе проектно-изыскательские и строительно- монтажные работы) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 5000,00 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Создание объектов информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка электронной модели централизованной системы водоотведения г. Арсеньев | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 5200,00 |
|  |  | 4000,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого предельный размер расходов на выполнение Основных мероприятий |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 179214,14 |
|  |  | 4000,00 | 13654,71 | 14000,00 | 13492,24 | 13653,02 | 15282,66 | 18136,01 | 21497,44 | 31289,42 | 34208,64 |  |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Администрацией городского округа при финансовой поддержке из бюджета Приморского края планируется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений, расположенных на ул. Павлова, 3, в период с 2028 по 2030 годы. На очистных сооружениях планируется полная биологическая очистка сточных вод.

Для подготовки проекта на реконструкцию канализационных очистных сооружений биологической очистки необходимы средства в размере 38 082 500,00 руб. (в ценах 2020 года), из них: 36 940 025,00 руб. – средства бюджета Приморского края, 1 142 475,00 руб. – средства бюджета городского округа.

В ценах 3 квартала 2023 года на реализацию данного мероприятия необходимо 47 685 104,95 руб., в том числе:

- - средства бюджета Приморского края – 46 254 551,80 руб.;

- средства бюджета городского округа – 1 430 553,15 руб.

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели в системе водоотведения и их числовые значения показаны в таблице № 16.

Таблица № 16

Целевые показатели в системе водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение процента износа сетей водоотведения | % | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 68 | 57 | 57 | 56,5 | 56 | 55,5 | 55,1 | 54,8 | 54,5 | 54,0 | 53,8 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений биологической очистки по ул. Павлова, 3, г. Арсеньев, Приморский край | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Соответствие концентрации загрязняющих веществ в воде, очищенной на КОС и сбрасываемой в водный объект, требованиям действующего законодательства | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи (в том числе и участки канализационной сети) принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество (Росреестром), по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

На территории Арсеньевского городского округа числятся бесхозяйными объектами коммунальной инфраструктуры:

- канализационная сеть, проходящая по ул. Пограничная от колодца КК-1 (ул. 25 лет Арсеньеву, д. 30) до здания по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 182;

- канализационная сеть к жилым домам №№ 65, 74/2, 72/1, 68/2, 68/1, 53, 66/2, 66/1, 64/1, 49, 47, 62/1 по ул. Мичурина от КК1 до КК1-6 по ул. Лысенко протяженностью 253 м, диаметром 200 мм, от КК1-6 по ул. Лысенко до КК1-22 по          ул. Мичурина вдоль жилых домов №№ 65, 74/2, 72/1, 68/2, 68/1, 53, 66/2, 66/1, 64/1, 49, 47, 62/1 протяженностью 424,5 м, диаметром 150 мм, труба асбоцементная, канализационные колодцы диаметром 1000 мм – 23 шт., расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев.

На территории городского округа существуют участки канализационной сети, в отношении которых ведется работа по постановке на учёт в Управлении Росреестра по Приморскому краю в качестве бесхозяйного имущества:

- канализационная сеть протяженностью 93 м, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, (выпуски) к жилому дому № 98/2 по ул. Октябрьская;

- сеть водоотведения диаметром 100 мм протяженностью 113 м, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, к МКД № 2 по ул. Балабина;

- сеть водоотведения диаметром 100 мм протяженностью 31 м, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, к МКД № 4 по ул. Балабина;

- сеть водоотведения диаметром 150 мм протяженностью 22 м, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, к МКД № 4/1 по ул. Балабина.

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей водоотведения, является ООО «Водосток».

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять имуществом Арсеньевского городского округа, может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на бесхозяйные сети.

Если суд не признает бесхозяйные сети поступившими в собственность Арсеньевского городского округа, то их может либо принять в собственность оставивший их собственник, либо такие сети могут быть приобретены в собственность в силу приобретательной давности. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.

Бесхозяйные сети переходят в собственность Арсеньевского городского округа в порядке ст. 225 ГК РФ. До перехода бесхозяйных сетей в собственность орган местного самоуправления руководствуется ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения», А.М. Тугай, 1982;

2. Рекомендации по инженерно-гидрогеологическому обоснованию защитного дренажа территорий, подтапливаемых подземными водами. Издание: «Стройиздат», 1985;

3. Канализация. Автор: С.В. Яковлев. Страниц: 632. Издательство: «Стройиздат». Год издания: 1975;

4. Гидравлический расчет сетей водоотведения. Расчетные таблицы, Константинов Ю.M., Василенко А.А., Сапухин А.А., Батченко Б.Ф. Справочник, 1987;

5. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения. Автор: Н.Б. Репин, «Высшая школа», 1995.