|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа от « » ________ 2025 года № ____-па |
| --- | --- |

СхемА теплоснабжения

арсеньевского городского округа

на период 2017-2031 годОВ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

г. Арсеньев

2025

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Проект схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа. Актуализация на период 2017-2031 годов (Утверждаемая часть) |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |  |
| Приложение 1. Результаты калибровки гидравлических режимов |  |
| Приложение 2. Альбом характеристик тепловых сетей |  |
| Приложение 3. Альбом характеристик потребителей тепловой энергии |  |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |
| Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |  |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них |  |
| Глава 8. Перспективные топливные балансы |  |
| Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Приложение 1. Результаты расчета показателей надежности |  |
| Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |  |

Перечень таблиц

Перечень принятых сокращений

Общие приложения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Арсеньевского городского округа …………………………………….…....10

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей …………………………………………………………….………..13

2.1.1. Существующие зоны действия муниципальных котельных …………………………………….16

2.1.2 Перспективные зоны действия источников тепловой энергии …………………………………..17

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой

энергии	……………………………………………………………………………………………..…..19

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии …………………………….………....20

2.3.1.	Выводы о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки ……………………………………………………………………...………… 43

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя ……………………………………………………..44

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей …..44

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………………………………...…....52

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ………………………………………………………………………...….54

4.1.	Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Арсеньевского ГО, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии ………………………………………………….….54

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии …………………………………………………………………………………….…...54

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………….....54

4.3.1.Котельная по адресу: ул. 2-я Таежная, дом 35 ……………………….…………………..……….54

4.3.2. Котельная по адресу: ул. Щербакова, дом 45 …………………………………………………….55

4.3.3.Котельная по адресу: ул. Балабина, дом 22 ………………………………………………………..55

4.3.4.	Котельная по адресу: ул. Кирзаводская, дом 5 …………………………………………………...55

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно и экономически нецелесообразно ……………………..…...56

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии …………………………………………………………………………………..55

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим           работы …………………………………………………………………………………………………….56

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе ……………………………………………………………………...56

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения ……………………………………………………………………………………..…..……...59

4.9.	Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………….60

4.10.	Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии …………………………………………………………………… ……..60

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ………………………...62

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов…………...……………………………...62

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Арсеньевского ГО под жилищную, комплексную или производственную застройку ………………………………………...62

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ……………………....63

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ………………………………………………...63

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ………………………………………………………….128

5.6.	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ………………………………………………………….......135

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (срок эксплуатации 30 лет и более) реконструкции подлежат тепловые сети, перечень которых приведен в таблице 21 (на существующее положение) Главы 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период  2017-2031 годов…………………………………………………...……………………………..137

5.7.	Строительство и реконструкция насосных станций…………………………………………….137

5.8.	Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них ……………………………………………………………………..….…...137

Раздел 6. Перспективные топливные балансы ……………………………………………………...…139

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ………….144

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них ………  ……………..144

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения …………………………………………………………………………………………………….150

7.3.	Предложения по источникам финансирования инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ………………………………………………………………………………….…..150

7.4.	Оценка эффективности инвестиций ……………………………………………………………………….151

7.5.	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения153

7.6.	Расчет ценовых последствий для теплоснабжающей организации ……………………………….…….154

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) ………………….156

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии …………….163

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям …………………………………………………………...164

Раздел 11. Замена трубопроводов ………………………………………………………………………………….165

Раздел 12. Капитальный ремонт участков тепловой сети .……………………………………………………….179

Перечень таблиц

Таблица 1 – Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления по источникам тепловой энергии	11

Таблица 2 – Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения	15

Таблица 3 – Балансы располагаемой мощности и подключенной нагрузки на источниках теплоснабжения Арсеньевского ГО	20

Таблица 4 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета переключения тепловых нагрузок между системами теплоснабжения и без учета реконструкции действующих теплоисточников)	33

Таблица 5 – Перспективные балансы ВПУ источников в Арсеньевском ГО	43

Таблица 6 – Объемы аварийной подпитки в тепловые сети источников в Арсеньевском ГО	51

Таблица 7 – Температурные графики, применяемые в системах централизованного теплоснабжения Арсеньевского ГО	58

Таблица 8 – Затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб.	59

Таблица 9 – Резервирование в системе теплоснабжения Арсеньевского ГО	62

Таблица 10 – Строительство подающего трубопровода Ду 600 на надземной тепловой сети по ул. Камышовая до ул. Новикова	64

Таблица 11 – Реконструкция тепловой сети по ул. Жуковского от ТКЦ-8 до ТКЦ-17	66

Таблица 12 – Реконструкция тепловой сети по ул. Ленинской от ТКЦ-13 до ТКУ-4	68

Таблица 13 – Строительство ввода Ду 500 на ЦТП ул. Щербакова, 45 от ТКУ-1	70

Таблица 14 – Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от ТКУ-6 до ТКУ-4 и от ТКУ-2 до

ТКУ-1	73

Таблица 15 – Реконструкция тепловой сети по ул. Садовой от ТКЦ-20 до ТКВ-7	75

Таблица 16 – Строительство подающего трубопровода Ду 400 по ул. Октябрьской от ТКЦ-8 до ТК-57	77

Таблица 17 – Реконструкция участка тепловой сети от ТКУ-4 до ТКУ-2 с заменой подающего и обратного  трубопроводов Ду 300 на Ду 500	80

Таблица 18 – Реконструкция тепловых сетей в южной части кв. Комсомольский	82

Таблица 19 – Реконструкция тепловых сетей в северной части кв. Комсомольский	89

Таблица 20 – Реконструкция тепловых сетей в кв. пл. Ленина	97

Таблица 21 – Реконструкция тепловых сетей потребителей, временно подключенных через элеваторы в тепловых камерах на врезках от магистралей котельной ул. Смирнова, дом 5 – ТКЦ-8 – ТКЦ-17 и ТКЦ-13 – котельной ул. Щербакова, дом 45	100

Таблица 22 – Реконструкция тепловых сетей в южной части зоны действия котельной ул. 2-я Таежная, дом 35	109

Таблица 23 – Реконструкция тепловых сетей в северной части зоны действия котельной ул. 2-я Таежная, дом 35	117

Таблица 24 – Суммарные капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ул. Смирнова, дом 5 (в ценах 2017 года)	126

Таблица 25 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	132

Таблица 26 Капитальные затраты на реализацию мероприятий тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	133

Таблица 27 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения Арсеньевского ГО (в ценах 2017 года)	135

Таблица 28 – Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в Арсеньевском ГО (в ценах 2017 года)	137

Таблица 29 – Показатели работы котельных Арсеньевского ГО	139

Таблица 30 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет	145

Таблица 31 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Арсеньевском ГО на период до 2031 года (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	146

Таблица 32 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Арсеньевском ГО (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	148

Таблица 33 – Показатели экономической эффективности инвестиций	151

Таблица 34 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории Арсеньевского ГО	157

Таблица 35 – Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории Арсеньевского ГО	160

Таблица 36 – Изменения зон теплоснабжения	162

Таблица 37 – Замена трубопроводов в 2018 году	167

Таблица 38 – Замена трубопроводов в 2019 году	167

Таблица 39 – Замена трубопроводов в 2020 году.......................................................................................169

Таблица 40 – Замена трубопроводов в 2021 году.......................................................................................171

Таблица 41 – Замена трубопроводов в 2022 году.......................................................................................173

Таблица 42 – Замена трубопроводов в 2023 году.......................................................................................175

Таблица 43 – Замена трубопроводов в 2024 году.......................................................................................178

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ГО | Городской округ |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительно-насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ОПФ | Основные производственные фонды |
| ЦЩУ | Центральный щит управления |
| ж/д | Жилой дом |

Общие положения

Особенности разработки схемы теплоснабжения Арсеньевского ГО связаны с необходимостью структурных изменений в большинстве городских систем теплоснабжения. Эти изменения должны снять основные системные проблемы полученных в наследие технических, технологических и организационных решений, принятых для давно изменившихся условий и давно требующих пересмотра.

К основным проблемам теплоснабжения Арсеньевского ГО относятся:

- Низкое качество воды из открытого горячего водоразбора и малая доля нагрузок ГВС;

- Большая удельная протяженность тепловых сетей, выработавших свой ресурс, чрезмерные тепловые потери;

- Значительный износ оборудования котельных;

- Отсутствие индивидуальных средств регулирования потребления тепла на отопление и ГВС;

- Отсутствие в тарифе на тепловую энергию источников финансирования мероприятии по реконструкции.

Неэффективность и значительный износ оборудования всех звеньев системы теплоснабжения: источников, тепловых сетей и тепловых вводов потребителей, обусловили комплексный подход к реконструкции, при котором планируется реновация всех перечисленных звеньев системы теплоснабжения. Результатом реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, явится полная реновация всей системы теплоснабжения (от источников до потребителей включительно) за 15-летний период.

Масштабность планируемых изменений потребовала технико-экономической оценки и сравнения различных по структуре перспективных вариантов систем теплоснабжения. В качестве критерия оптимальности выбираемой структуры принят минимум ценовых последствий для конечных потребителей, минимальная стоимость услуги отопления и ГВС.

Многовариантные расчёты доказали технико-экономическую целесообразность централизации теплоснабжения основной части Арсеньевского ГО на одном, наиболее эффективном источнике теплоснабжения – котельной по ул. Смирнова, 5 и закрытием котельных по адресам: ул. Щербакова, дом 45, ул. Балабина, дом 22, ул. О.Кошевого, помещение 3/5 и консервацией котельной ул. Таежная, дом 35.

В Схеме теплоснабжения проанализирована целесообразность реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле. Выполненные расчеты доказали, что строительство когенерационных установок на базе отопительных котельных в настоящее время экономически не оправдано. В тоже время целесообразно строительство когенерационных мощностей для покрытия электрических нагрузок собственных нужд котельной по адресу ул. Смирнова, дом 5.

Полная реновация основных фондов систем теплоснабжения Арсеньевского ГО в течение 15 лет при комплексном характере реконструкции потребовала планирования значительных капитальных вложений. Планируемые объемы капитальных вложений за этот период составят (в прогнозных ценах, с НДС):

- Суммарные капитальные вложения по тепловым источникам составляют 625 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

- Суммарные капитальные вложения по тепловым сетям составляют 806,5 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

- Суммарные расходы на капитальные ремонты тепловых сетей за период 2017-2031 годы составляют 373,8 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

- Суммарные расходы на капитальный ремонт здания за период 2017-2031 годы составляют 93,2 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

В рамках схемы теплоснабжения определены необходимые средства на перекладку ветхих тепловых сетей. При этом следует отметить, что значительная часть ветхих тепловых сетей подлежит реконструкции в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности работы систем теплоснабжения. Оставшаяся часть ветхих тепловых сетей будет реконструирована после 2031 года.

Возрастающие в результате строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей амортизационные отчисления в дальнейшем обеспечат возможность перекладки ветхих тепловых сетей в больших объемах по сравнению с текущими.

Одной из основных задач при разработке плана мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них является удержание роста тарифа на тепловую энергию в пределах, заданных Минэкономразвития РФ. Это достигается благодаря учету эффектов от реализации предусмотренных схемой теплоснабжения мероприятий. Сокращение эксплуатационных расходов происходит за счёт снижения численности персонала при вводе нового автоматизированного оборудования, снижения затрат на ремонты, снижения тепловых потерь с остыванием и утечками теплоносителя, снижения расходов на перекачку теплоносителя, снижение удельных расходов топлива. При расчете тарифных последствий для обеспечения посильной тарифной нагрузки на потребителей и доступности услуг теплоснабжения предусмотрены меры по снижению и сглаживанию темпов роста тарифов. Сроки реализации мероприятий разнесены по времени так, чтобы не образовывались значительные пики в расчётной себестоимости тепловой энергии. Несмотря на это, в отдельные годы темпы роста себестоимости тепловой энергии превышают прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ. Выдерживание индекса повышения тарифа на тепловую энергию не является строго обязательным, администрация города может принимать решения о сверхнормативном повышении тарифа в определенные годы, и тогда бюджетные дотации не потребуются.

В результате предложенного в Схеме теплоснабжения комплекса мероприятий обеспечивается следующее изменение основных целевых показателей (период 2017-2031 годы):

- Оптимизация соотношения установленной тепловой мощности источника и подключенной тепловой нагрузки. Снижение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с 301,8 до 150,7 Гкал/ч;

- Снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях с 14,8% до 8,4%;

- Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с 197,8 до 174,7 кг.у.т/Гкал;

- Снижение удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии с 46,77 до 31,25 кВт*ч/ Гкал;

Снижение численности персонала теплоснабжающих организаций за счет оптимизации рабочего процесса и внедрения систем диспетчеризации и автоматизации управления системами теплоснабжения на 46%.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Арсеньевского городского округа

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Арсеньевского городского округа приведен в Главе 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды

Генеральным планом города Арсеньева предусматривается новое жилищное строительство на территории муниципального образования.

Однако проекты планировок территории в настоящее время не утверждены и не размещены в официальных источниках.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в разделе 5 Главы 1 Обосновывающих материалов.

На территории города эксплуатируется 10 систем централизованного теплоснабжения. Ориентировочно 40% потребителей оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В таблице (Таблица 1) представлены расчетные значения потребления тепловой энергии.

Таблица 1 – Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления по источникам тепловой энергии

| № п./п. | Адрес котельной | Годовой полезный отпуск, Гкал | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал | Полезный отпуск по видам теплопотребления, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС |
| 1 | ул. Смирнова, дом 5 | 179 775,82 | 179 269,45 | 170 680,95 | 8 588,50 |
| 2 | ул. Щербакова, дом 45 | 40 073,83 | 39 850,20 | 36 229,59 | 3 620,61 |
| 3 | ул. 2-ая Таежная, дом 35 | 79 643,89 | 79 370,44 | 73 464,14 | 5 906,30 |
| 4 | ул. Клиновая, дом 1б | 3 490,83 | 3 490,83 | 3 487,99 | 2,84 |
| 5 | ул. Советская, помещение 81/1 | 183,99 | 183,99 | 183,99 | 0,00 |
| 6 | ул. Кирзаводская, дом 5 | 789,21 | 789,21 | 771,739 | 17,473 |
| 7 | ул. Лесная, дом 1/1 | 10 048,56 | 10 048,56 | 9 592,81 | 455,75 |
| 8 | ул. Балабина, дом 22 | 10048,56 | 10048,56 | 9592,81 | 455,75 |
| 9 | ул. Котовского, сооружение 1/1 | 322,45 | 322,45 | 289,53 | 32,92 |
| ИТОГО |  | 324 377,13 | 323 373,69 | 304 293,55 | 19 080,14 |

Ввиду отсутствия прогнозов прироста перспективной застройки на территории муниципального образования, приросты объемов потребления тепловой мощности (теплоносителя) в зоне действия источников централизованного теплоснабжения не рассчитываются.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к Актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского ГО на период 2017-2031 годов

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 : «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

На территории Арсеньевского ГО централизованное теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от котельных единственной ТСО.

Потребителей, централизованное теплоснабжение которых осуществляется от котельных, следует охарактеризовать как потребителей, приближенных к источникам тепловой энергии. Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя не превышает 3 км.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Однако в технической литературе приводится методика расчета двух критериев: «радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети».

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источников тепловой энергии, а также результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения представлены в таблице.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение одного потребителя, не имеющие наружных тепловых сетей;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Таблица 2 – Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения

| № п./п. | Источник | Подключённая нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на км² | Расчётный перепад температур теплоносителя в сети, | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 1/км² | ºС | Гкал/ч*км² | км | км |
| 1 | ул. Смирнова, дом 5 | 65,74 | 192 | 25 | 34,6 | 0,804 | 1,12 |
| 2 | ул. Щербакова, дом 45 | 21,94 | 300 | 20 | 51,7 | 0,705 | 1,07 |
| 3 | ул. 2-я Таежная, дом 35 | 32,792 | 445 | 20 | 42,1 | 1,286 | 1,83 |
| 4 | ул. Балабина, дом 22 | 4,217 | 270 | 20 | 40,0 | 0,887 | 1,53 |
| 5 | ул. Клиновая, дом 1б | 1,446 | 216 | 12 | 29,4 | 0,950 | 1,83 |
| 6 | ул. Кирзаводская, дом 5 | 0,325 | 135 | 13 | 52,0 | 0,91 | 1,75 |
| 7 | ул. Лесная, дом 1/1 | 0,178 | 175 | 13 | 31,8 | 0,38 | 0,47 |
| 8 | ул. Советская, помещение 81/1 | 0,06 | - | 13 | - | - | - |
| 9 | ул. Котовского, сооружение, 1/1 | 0,059 | - | 13 | - | - | - |

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия муниципальных котельных

На территории Арсеньевского ГО функционируют 9 отопительных котельных:

- Котельная № 1 по ул. Смирнова, дом 5;

- Котельная № 2 по ул. 2-я Таежная, дом 35;

- Котельная «Круг» ул. Щербакова, дом 45;

- Котельная ул. Советская, помещение 81/1 (КГУП «Примтеплоэнерго» установило БМК);

- Котельная ул. Котовского, сооружение 1/1 (КГУП «Примтеплоэнерго» установило БМК);

- Котельная ул. Кирзаводская, дом 5;

- Котельная ул. Лесная, дом 1/1 «Тубдиспансера» (КГУП «Примтеплоэнерго» установило БМК);

- Котельная ул. Клиновая, дом 1б «школа № 6» (КГУП «Примтеплоэнерго» установило БМК);

- Котельная ул. Балабина, дом 22 кв. «Интернат».

По данным базового периода разработки Схемы теплоснабжения суммарная тепловая нагрузка потребителей с учетом ГВСср.час в зоне действия отопительных котельных составляет 123,9 Гкал/ч.

Зоны действия существующих источников представлены на следующем рисунке 
(см. Рисунок 1)

Рисунок 1 – Зоны действия источников тепловой энергии Арсеньевского ГО

Как видно из рисунка, наибольшая доля потребителей от источников централизованного теплоснабжения расположена в центральной части города и подключена к тепловым сетям от котельных по ул. Смирнова,5, ул. Таежная, 35, ул. Щербакова, 45.

Также в границах города сформированы две зоны теплоснабжения промышленности. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных источников тепловой энергии, в зависимости от потребности предприятий в теплоснабжении.

    - Перспективные зоны действия источников тепловой энергии

В Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» рассмотрены мероприятия по переключению тепловой нагрузки потребителей котельных.

Схемой теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия: вывод котельной по ул. Таёжная, дом 35 из эксплуатации с передачей существующих потребителей на котельную ул. Смирнова, дом 5 в 2027 – 2028 годы; вывод котельной ул. Щербакова, дом 45 из эксплуатации с передачей нагрузок на котельную ул. Смирнова, дом 5; вывод котельной ул. Балабина, дом 22 из эксплуатации с передачей тепловых нагрузок на новую котельную (условно Интернат); вывод из эксплуатации котельной по ул. Кирзаводская, дом 5 с их последующим замещением на БМК.

В связи с закрытием котельной по ул. О. Кошевого, помещение 3/5 потребителей услуги теплоснабжения переключили на котельную по ул. 2-я Таежная, дом 35.

Перспективная зона действия котельной ул. Смирнова, дом 5 представлена на рисунке 
(см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Перспективная зона действия котельной №1 по ул. Смирнова, дом 5

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Арсеньевского ГО зона индивидуального теплоснабжения соответствует зоне частной малоэтажной застройки окраин города. Теплоснабжение этих зданий осуществляется от индивидуальных теплогенераторов – твердотопливных котлов и печей. Основными видами топлива для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является печное топливо (уголь, дрова).

Наличие индивидуального теплоснабжения обусловлено неэффективностью централизованного теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловой нагрузки, выраженной в высоких потерях тепловой энергии в протяженных трубопроводах малого диаметра.

На рисунке № 3 красным цветом выделены зоны индивидуального теплоснабжения на территории г. Арсеньева.

Рисунок 3 – Зоны индивидуального теплоснабжения г. Арсеньева

Присоединение потребителей зоны индивидуального теплоснабжения к системе централизованного теплоснабжения в перспективе не предусматривается. В связи с отсутствием прогнозов перспективной застройки на территории Арсеньевского ГО можно предположить, что зоны индивидуального теплоснабжения не изменятся.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии составляются для каждого вида теплоносителя в отдельности.

Существующие и перспективные балансы тепловой энергии отражают:

- сведения об установленной, располагаемой мощности и мощности источника тепловой энергии «нетто» (с указанием тепловой нагрузки, расходуемой на собственные и хозяйственные нужды тепловых сетей);

- подключенную нагрузку потребителей, потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя к потребителям (с разделением на потери через теплоизоляционные конструкции и потери теплоносителя, которые выражены как в тепловом (Гкал/ч), так и в натуральном выражении (т/ч). Балансы располагаемой мощности и подключенной нагрузки источников теплоснабжения Арсеньевского ГО приведены в следующей таблице - (см. Таблица 3).

Таблица 3 – Балансы располагаемой мощности и подключенной нагрузки на источниках теплоснабжения Арсеньевского ГО

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2031 |
| Котельная по адресу: ул. Смирнова, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188.4 | 150,0 | 142 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22.4 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 150 | 142 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 2,64 | 2,64 |
|  | % | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 2,10% | 2,10% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 156,45 | 139,36 | 139,36 | 147,36 | 147,36 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 88,01 | 118,66 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 83,54 | 112,40 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 4,47 | 6,26 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,46 | 55,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,24 | 52,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 3,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 39,1 | 39,10 | 39,10 | 3,20 | 4,57 |
|  | % | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 30,8% | 30,8% | 30,8% | 3,5% | 3,7% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 56,40 | 56,40 | 56,40 | 57,40 | 29,34 | 12,25 | 12,25 | 48,15 | 16,14 |
|  | % | 36,28% | 36,28% | 36,28% | 36,69% | 18,75% | 8,79% | 8,79% | 34,55% | 11,58% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 18,30 | 18,32 | 1,23 | 1,23 | 33,18 | 4,69 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Щербакова, дом 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 0 | 0 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
|  | % | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 |
|  | % | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 0 | 0 |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 |
|  | % | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 0 | 0 |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. 2-я Таёжная, дом 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 |
|  | % | 3,64% | 3,64% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 3,61% | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 30,65 | 30,65 | 30,97 | 30,97 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,86 | 28,86 | 29,18 | 29,18 | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 12,25 | 12,25 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 0 |
|  | % | 28,8% | 28,8% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 0 |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0 |
|  | % | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 27,10% | 0 |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Клиновая, дом 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,5 | 1,5 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,5 | 1,5 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,1 | 0,1 |
|  | % | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,52% | 7,52% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 1,4 | 1,4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,1 | 0,1 |
|  | % | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 8,1% | 8,1% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,17 | 0,17 |
|  | % | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 12,1% | 12,1% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Советская, помещение 81/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,09 | 0,09 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
|  | % | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 0,00% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,086 | 0,086 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
|  | % | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,016 | 0,016 |
|  | % | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 18,6% | 18,6% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,016 | 0,016 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Котовского, сооружение 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
|  | % | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 0,00% | 0,00% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,172 | 0,172 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
|  | % | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,062 | 0,062 |
|  | % | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 36,0% | 36,0% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,062 | 0,062 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Кирзаводская, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | % | 19,61% | 19,61% | 19,61% | 19,61% | 19,61% | 19,61% | 19,61% | 19,61% | 19,61% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | % | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 18,0% | 18,0% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Лесная, дом 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 4,55% | 4,55% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,29 | 0,29 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 9,5% | 9,5% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 |
|  | % | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 63,3% | 27,6% | 27,6% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по адресу: ул. Балабина, дом 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11.62 | 11,62 | 6,0 | 6,0 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 6,0 | 6,0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | % | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 2,47% | 2,47% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 5,9 | 5,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,53 | 0,53 |
|  | % | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 13,3% | 13,3% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 1,96 | 1,96 |
|  | % | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 33,1% | 33,1% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 1,96 | 1,96 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Арсеньевскому ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 301,81 | 301,81 | 301,16 | 279,76 | 279,76 | 279,76 | 279.76 | 210,66 | 150,66 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22.40 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 279,41 | 279,41 | 278,76 | 278,76 | 279.76 | 279.76 | 279.76 | 210,66 | 150,66 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 14,39 | 14,39 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14.37 | 4,56 | 2,95 |
|  | % | 7,45% | 7,45% | 7,44% | 7,44% | 7.44% | 7.44% | 7.44% | 3,15% | 2,23% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 265,02 | 265,02 | 264,39 | 264,39 | 265.39 | 265.39 | 218,36 | 206,10 | 147,71 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 123,89 | 123,89 | 123,89 | 123,89 | 123,89 | 123,89 | 123,89 | 123,89 | 123,89 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 |
| ГВС | Гкал/ч | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 123,89 | 123,89 | 123,57 | 123,57 | 123.57 | 123.57 | 123.57 | 123.57 | 99.11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 117,50 | 117,50 | 117,18 | 117,18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.57 | 95,73 |
| ГВС | Гкал/ч | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6.39 | 3,38 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 24,78 | 55,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0.32 | 0.32 | 23.56 | 23,56 | 52,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 1,22 | 3,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54.91 | 53.34 | 16,24 | 5,31 |
|  | % | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,1% | 11,6% | 4,1% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 86,17 | 86,17 | 85,90 | 86,90 | 77.95 | 53.54 | 77,95 | 66,32 | 18,51 |
|  | % | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,7% | 35.7% | 23,1% | 35,7% | 32,2% | 12,5% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 47,07 | 47,07 | 46,80 | 47,80 | 62.92 | 42,52 | 62,92 | 53,09 | 8,79 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия существующих источников тепловой энергии детально рассмотрены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Арсеньевского ГО на период 2017-2031 годов.

В связи с отсутствием перспективного прироста тепловых нагрузок существующие балансовые показатели сохраняются на перспективу.

Балансы тепловой мощности «нетто» существующих источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия существующих источников тепловой энергии на прогнозируемый период представлены в таблице ниже (балансы составлены без учета переключения тепловых нагрузок между системами теплоснабжения, без учета реконструкции действующих теплоисточников и прочих мероприятий, оказывающих влияние на балансы тепловой мощности).

Тепловые нагрузки индивидуальной застройки будут покрываться от индивидуальных источников тепловой энергии, в связи невозможностью подключения к существующим источникам централизованного теплоснабжения. В зависимости от характеристики застройки рекомендуется использовать следующие источники тепловой энергии:

- для многоэтажной и среднеэтажной застройки – районные котельные малой производительности, а также индивидуальные (крышные котельные);

- для малоэтажной застройки и индивидуальных жилых домов – индивидуальные теплогенераторы, работающие на различных видах топлива (при тепловой нагрузке потребителя менее 0,02 Гкал/ч).

Таблица 4 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета переключения тепловых нагрузок между системами теплоснабжения и без учета реконструкции действующих теплоисточников)

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2031 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Смирнова, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 188,40 | 188,40 | 188,40 | 188,40 | 188,40 | 188,40 | 188,40 | 188,40 | 188,40 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
|  | % | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 | 63,55 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
|  | % | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,8% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
|  | % | 36,3% | 36,3% | 36,3% | 36,3% | 36,3% | 36,3% | 36,3% | 36,3% | 36,3% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Щербакова, дом 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | % | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | % | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. 2-я Таёжная, дом 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | % | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 30,33 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
|  | % | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
|  | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Клиновая, дом 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | % | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 51,1% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | % | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 45,1% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Советская, помещение 81/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | % | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | % | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% | 76,2% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. О.Кошевого, помещение 3/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | % | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Кирзаводская, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | % | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | % | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | % | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% | 54,4% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Лесная, дом 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | % | 63,5% | 63,5% | 63,5% | 63,5% | 63,5% | 63,5% | 63,5% | 63,5% | 63,5% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Балабина, дом 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | % | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  | % | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | % | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник |  | Котельная по адресу: ул. Котовского, сооружение 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | % | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | % | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,6% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 |
| Технические ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
| ГВС | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| технология | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| а) изменение для существующих потребителей | Гкал/ч | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
| ГВС | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| технология | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в) переключение тепловой нагрузки от смежных систем | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
|  | % | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% |
| Резерв («+»)/ дефицит («-») тепловой мощности «нетто» | Гкал/ч | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
|  | % | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

    - Выводы о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки

Существующие источники тепловой энергии будут иметь достаточные резервы тепловой мощности «нетто», дефициты тепловой мощности будут отсутствовать. Однако в ряде случаев пропускная способность существующих тепловых сетей не обеспечит необходимые гидравлические режимы при присоединении перспективной тепловой нагрузки.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Арсеньевского ГО на период 2017-2031 годов.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ рассчитаны на основании прогнозного значения объема теплоносителя, необходимого для качественного и надежного теплоснабжения потребителей. Объемы тепловых сетей по СЦТ представлены в Главе 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Арсеньевского ГО на период 2017-2031 годов.

Ниже в таблице 5 представлены балансы ВПУ источников в Арсеньевском ГО на расчётный период 2017-2031 годов.

Таблица 5 – Перспективные балансы ВПУ источников в Арсеньевском ГО

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ул. Смирнова, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 3713,07 | 3713,07 | 4085,68 | 4793,15 | 4793,15 | 4793,15 | 4793,15 | 4827,37 | 4685,18 | 4418,29 | 4599,45 | 4775,79 | 5785,43 | 5785,43 | 5785,43 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расход воды всего, м3/час | 111,04 | 111,04 | 114,77 | 149,61 | 149,61 | 149,61 | 16,14 | 16,22 | 15,87 | 15,20 | 15,65 | 16,80 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 111,03 | 111,03 | 114,75 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 16,12 | 16,21 | 15,85 | 15,19 | 15,64 | 16,79 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 9,28 | 9,28 | 10,21 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 12,07 | 11,71 | 11,05 | 11,50 | 11,94 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,85 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 98,76 | 98,76 | 101,55 | 133,48 | 133,48 | 133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 | 110,89 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 74,26 | 74,26 | 81,71 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | 96,55 | 93,70 | 88,37 | 91,99 | 95,52 | 115,71 | 115,71 | 115,71 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 88,96 | 88,96 | 85,23 | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 183,86 | 183,78 | 184,13 | 184,80 | 184,35 | 183,20 | 179,97 | 179,97 | 179,97 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 44,48 | 44,48 | 42,62 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 91,94 | 91,90 | 92,07 | 92,41 | 92,18 | 91,61 | 89,99 | 89,99 | 89,99 |
|  | Котельная ул. Щербакова, дом 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580,91 | 580.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды всего, м3/час | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29,58 | -29.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | -740,51 | 11,62 | - | - | - |
|  | Котельная ул. 2-я Таежная, дом 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 1873,22 | 1873,22 | 1873,22 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 2195,13 | 1731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды всего, м3/час | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 62,44 | 37,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 62,44 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 5,49 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 53,10 | 53,10 | 53,10 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 55,52 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 59,22 | 59,22 | 59,22 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 62,44 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 37,46 | 37,46 | 37,46 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 43,90 | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 37,56 | 62,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 37,56 | 62,44 | - | - | - |
|  | Котельная ул. Клиновая, дом 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды всего, м3/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 |
|  | Котельная ул. Балабина, дом 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расход воды всего, м3/час | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 82,71 | 82,71 | 82,71 | 82,71 | 82,71 | 82,71 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 |
|  | Баланс водоподготовительных установок по системе теплоснабжения от источников в Арсеньевском ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 6405,74 | 6405,74 | 6778,35 | 6909,94 | 6909,94 | 6909,94 | 6909,94 | 6944,16 | 6801,97 | 6535,08 | 7033,12 | 6746,23 | 6023,97 | 6023,97 | 6023,97 |
| Среднегодовой объем сети, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расход воды всего, м3/час | 208,21 | 208,21 | 211,94 | 213,25 | 213,25 | 213,25 | 79,77 | 79,86 | 79,50 | 78,84 | 82,46 | 58,73 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 329,97 | 329,97 | 329,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 325,97 | 225,97 | 225,97 | 225,97 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 208,18 | 208,18 | 211,90 | 213,22 | 213,22 | 213,22 | 76,21 | 76,29 | 75,94 | 75,27 | 78,89 | 55,17 | 20,84 | 20,84 | 20,84 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 16,01 | 16,01 | 16,95 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,36 | 17,00 | 16,34 | 17,58 | 16,87 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 186,37 | 186,37 | 189,16 | 190,15 | 190,15 | 190,15 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 53,14 | 55,52 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 208,04 | 208,04 | 208,04 | 174,51 | 174,51 | 174,51 | 174,51 | 174,51 | 174,51 | 174,51 | 177,68 | 152,80 | 115,24 | 115,24 | 115,24 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 128,11 | 128,11 | 135,57 | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 138,88 | 136,04 | 130,70 | 140,66 | 134,92 | 120,48 | 120,48 | 120,48 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 121,79 | 121,79 | 118,06 | 112,75 | 112,75 | 112,75 | 249,76 | 249,68 | 250,03 | 250,70 | 247,08 | 270,80 | 205,14 | 205,14 | 205,14 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 83 | 91 | 91 | 91 |

Прогнозы объемов теплоносителя, необходимых для передачи теплоносителя от источников тепловой энергии, выполнены, исходя из следующих условий:

- сверхнормативные потери теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по закрытой схеме ГВС.

Из анализа перспективных балансов ВПУ следует, что существующие источники тепловой энергии будут иметь значительные резервы производительности водоподготовительных установок, начиная с 2028 года ввиду перехода на закрытую схему подключения потребителей.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Кроме того, согласно п. 6.22 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети».

Объем аварийной подпитки представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Объемы аварийной подпитки в тепловые сети источников в Арсеньевском ГО

| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Смирнова, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 3713,07 | 4085,68 | 4793,15 | 4793,15 | 4793,15 | 4793,15 | 4827,37 | 4685,18 | 4418,29 | 4599,45 | 4775,79 | 5785,43 | 5785,43 | 5785,43 | 5785,43 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 74,26 | 81,71 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | 96,55 | 93,70 | 88,37 | 91,99 | 95,52 | 115,71 | 115,71 | 115,71 | 115,71 |
| Котельная ул. Щербакова, дом 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 580,91 | 580,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 11,62 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. 2-я Таежная, дом 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 1873,22 | 1873,22 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 1878,25 | 2195,13 | 1731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 37,46 | 37,46 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 43,90 | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ул. Клиновая, дом 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Котельная ул. Балабина, дом 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Аварийная подпитка в системе теплоснабжения от источников в Арсеньевском ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 6405,74 | 6778,35 | 6909,94 | 6909,94 | 6909,94 | 6909,94 | 6944,16 | 6801,97 | 6535,08 | 7033,12 | 6746,23 | 6023,97 | 6023,97 | 6023,97 | 6023,97 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 128,11 | 135,57 | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 138,88 | 136,04 | 130,70 | 140,66 | 134,92 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Арсеньевского ГО на период 2017 –2031 годов Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, определенных в разделе. В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

  - Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Арсеньевского ГО, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Как отмечено в Главе 2, приростов перспективных тепловых нагрузок на территории Арсеньевского ГО не ожидается. Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, рассмотренные в Главе 6, предусматривают расширение зоны действия котельной ул. Смирнова, дом 5, и как следствие, увеличение отпуска тепловой энергии от данного источника.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

    - Котельная по адресу: ул. 2-я Таежная, дом 35

Основное оборудование котельной морально и физически устарело и нуждается в замене. Здание котельной и вспомогательные сооружения требуют ремонта. Для сокращения собственных нужд котельной и снижения численности эксплуатационного персонала, Схемой теплоснабжения предусматривается вывод котельной из эксплуатации в 2028-2029 годах с передачей существующих потребителей на котельную по ул. Смирнова, дом 5.

Подключение теплопотребителей к котельной ул. Смирнова, дом 5 предполагается осуществить к кольцевой магистрали, охватывающей весь город. Для этих целей необходимо разработать проектно-сметную документацию на магистральные и внутриквартальные тепловые сети и произвести строительно-монтажные работы. Вывод из эксплуатации указанной котельной возможен только после осуществления всех мероприятий по модернизации и техперевооружению технологического оборудования, системы топливоподачи и т.д. на котельной по ул. Смирнова, дом 5.

    - Котельная по адресу: ул. Щербакова, дом 45

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод котельной из эксплуатации с передачей нагрузок на котельную ул. Смирнова, дом 5. На месте котельной предполагается организовать ЦТП. Для переключения нагрузок предусматривается строительство тепловой сети 2ДУ400 от ТКЦ-17 до ЦТП протяженностью 1,1 км. Для реализация мероприятий необходимо выполнить проект переоборудования котельной в центральный тепловой пункт

( ЦТП ). Реализация данных решений возможна только после выполнения всех мероприятий по котельной ул.Смирнова,5 указанных в разделах 4.7. и 4.10., ориентировочно на 2028-2029  годы.

    - Котельная по адресу: ул. Балабина, дом 22

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод старой мазутной котельной из эксплуатации с передачей тепловых нагрузок на новую угольную модульную котельную

(АМК, условно Интернат-2). Реализация мероприятий запланирована на 2026-2027 годы

    - Котельная по адресу: ул. Кирзаводская, дом 5

Схемой теплоснабжения предусмотрен вывод котельной из эксплуатации с замещением автоматизированной  угольной блочно-модульной котельной (БМК) тепловой мощностью 0,6 МВт/ч. . Ввод   БМК запланирован на 2026 год.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно и экономически нецелесообразно

На территории Арсеньевского ГО в настоящее время отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

На территории Арсеньевского ГО, в рассматриваемый Схемой теплоснабжения период, не планируется переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Однако, следует отметить, что площадка котельной ул. Смирнова, дом 5 позволяет разместить на ее территории объекты когенерации. Таким образом, предлагаемые мероприятия не исключают возможности строительства ТЭЦ, + на территории города в будущем, в случае экономической целесообразности.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

На территории Арсеньевского ГО отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, по отношению к которым могли быть переведены в пиковый режим существующие котельные.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Котельная ул. Смирнова, дом 5 обеспечивает тепловой энергией в виде горячей воды большую часть жилой и социально-административной застройки города, а также производственные здания завода «Прогресс».

На котельной установлено несколько типов водогрейных и паровых котлов. Основным топливом котельной является бурый уголь и мазут марки М-100.

Котельная работает круглогодично на нужды отопления и  ГВС по открытой схеме.

Существующие паровые и водогрейные котлы морально и физически устарели, имеют малый КПД и нуждаются в замене.

На этапе разработки Схемы теплоснабжения рассмотрены 3 варианта развития данного источника с изменением зоны действия, из которых выбран наиболее целесообразный – переключение на источник теплоснабжения котельную по ул. Смирнова, дом 5  нагрузок котельных ул. 2-я Таежная, дом 35, ул. Щербакова, дом 45. Для котельной по ул. Смирнова, дом 5 Схемой теплоснабжения предусматривается целый ряд технических мероприятий:

- Замена водогрейного котла   КВ-ТС-20 №6  на водогрейный котел

КВ-23,26-150 ФКС с топкой КС- НТВ форсированного  низкотемпера-

турного кипящего слоя КС-НТВ;

- Ввод в эксплуатацию в здании 4-й очереди двух недостроенных водогрейных котлов КВТ-Ф-28,3-150;

- Установка и ввод в эксплуатацию двух автоматизированных  водогрейных

котлов  КВ  – 23,26 -150 ФКС с топкой КС - НТВ ;

- Установка в здании котельной двух паровых котлов КЕ- 35/14-250 общей тепловой мощностью 35 Гкал/ч;

- Реконструкция и восстановительный ремонт здания 4-й очереди (строительные конструкции);

- В здании 4-й очереди проведение демонтажных работ установленного ранее (1990г.) котла КВТК-100, мощностью 116 МВ/час;

- В здании 4-й очереди проведение проектных и строительно-монтажных работ по установке систем инженерного обеспечения здания (электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения,

пожаротушения и др.); точная стоимость указанных работ определится после разработки проектной документации;

- Установка системы дистанционного контроля и управления котлами и механизмами с центрального щита управления;

- Установка на всех сетевых и питательных насосах частотно-регулируемых приводов для снижения расхода электрической энергии на перекачку теплоносителя;

- Реконструкция системы топливоподачи с устройством открытой угольной эстакады с двумя козловыми грейферными кранами, подъездными ж/д путями, с обеспечением закачки топлива с двух мест, с устройством систем инженерного обеспечения  на трактах топливоподачи(системы электроснабже-  ния, освещения, аспирации, отопления, пожаротушения  и т.п.); более точная стоимость указанных работ будет определена после разработки проекта реконструкции системы топливоподачи;

- Установка приборов учета выработки тепловой энергии на каждый котлоагрегат;

- Установка системы дымоудаления с центрального  щита  управления

(ЦЩУ) ;

Существующая и перспективная зона действия источника представлена на рисунках 4,5.

Рисунок 3 – Существующая зона действия котельной ул. Смирнова, дом 5

Рисунок 4 – Перспективная зона действия котельной по ул. Смирнова, дом 5

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Существующие температурные графики на источниках тепловой энергии в Арсеньевском ГО представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Температурные графики, применяемые в системах централизованного теплоснабжения Арсеньевского ГО

| № п./п. | Котельная, местонахождение, адрес | Температурный график, °C |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Смирнова, дом 5 | 95/70 |
| 2 | Котельная по ул. Щербакова, дом 45 | 80/60 |
| 3 | Котельная по ул. 2-я Таежная, дом 35 | 80/60 |
| 4 | Котельная по ул. Клиновая, дом 1б "Школа №6" | 75/55 |
| 5 | Котельная по ул. Балабина, дом 22 | 80/60 |
| 6 | Котельная по ул. Кирзаводская, дом 5 | 65/52 |
| 7 | Котельная по ул. Котовского, сооружение 1/1 | 75/55 |
| 8 | Котельная по ул. Лесная, дом 1/1 | 75/55 |
| 9 | Котельная по ул. Советская, помещение 81/1 | 75/55 |

  - Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии в Арсеньевском ГО приведены в разделах 4.3, 4.7

  - Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

В таблице 8 представленные затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах 2017 года.

Стоимость реализации мероприятий на источниках тепловой энергии определена на основании коммерческих предложений строительно-монтажных компаний. Стоимость предполагает использование 100% российского основного и вспомогательного оборудования котельных.

Таблица 8 – Затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб.

| № п./п. | Статья инвестиций | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2025 год | 2027 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капремонт здания 2-й и первой очередей | 24950 | 28950 | 27580 | 15900 | 0 | 26500 | 0 | 0 |
| 2 | Замена водогрейного котла КВ-ТС-20 №6 на водогрейный котел КВ- 23,26 – 150 ФКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ввод водогрейного котла КВТ-Ф-29-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 34470 | 0 |  |
| 4 | Ввод водогрейного котла КВТ-Ф 29-150 | 0 | 0 | 0 | 3445 | 34480 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Установка водогрейного котла КВ-23,26-150 ФКС с топкой КС-НТВ | 0 | 0 | 0 | 3120 | 41370 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Установка водогрейного котла КВ-23,26--150 ФКС топкой КС-НТВ | 0 | 0 | 2150 | 41375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Установка котла КЕ-35/14-250 с топкой КС-НТВ(здание 4-й очереди) | 0 | 0 | 0 | 1505 | 0 | 15180 | 41950 | 0 |
| 8 | Установка котла КЕ-35/14-250 с топкой КС-НТВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 59110 | 0 |
| 9 | Демонтаж котлоагрегата КВТК-100(здание 4-й оч.) | 0 | 4850 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция и восстановительный ремонт здания 4-ой оч. | 0 | 6740 | 48960 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкция системы топливоподачи, включая выполнение проектной документации | 0 | 9600 | 44900 | 76500 | 43560 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Установка системы дымоудаления с ЦЩУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство угольной котельной для замены мазутной котельной по ул. Балабина, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 53150 |
| 014 | Котельная ул. Клиновая, 1б (КДУ) – вывести из эксплуатации, заменив на автоматизированную блочную угольную котельную мощностью 1,5 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 15770 | 0 |
| 15 | Котельная ул. Кирзаводская, 15 – заменить на автоматизированную блочную угольную котельную мощностью 0,6 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 7120 | 0 |
| 16 | Котельная ул. Лесная, 1 (Тубдиспансера) - заменить на полностью автоматизированную блочную угольную котельную (типа «Терморобот») мощностью 0,3 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 3950 | 0 |
| 17 | Котельная по ул. Котовского, 1 - заменить на втоматизированную котельную модульного типа (АМК) -мощн.0,20 МВт/час | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2370 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная ул. Советская, 81 – заменить на автоматизированную котельную( АМК) мощн. - 0,20 МВт/час | 0 | 0 | 120 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Установка приборов учета тепловой энергии на каждый котлоагрегат | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480 | 8480 | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция системы водоподготовки (строительство БАГВ и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 21 | Проектирование и строительство системы топливоподачи для 4-й очереди котельной №1 (для нового оборудования) | 0 | 0 | 0 | 2150 | 68850 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Проектирование и строительство систем инженерного обеспечения здания 4-й очереди котельной №1 (ул.Смирнова) электроснабжения,освещения отопления, вентиляции, водоснабжения,автоматизации пожаротушения и т.д. | 0 | 0 | 0 | 2650 | 48680 | 34500 | 0 | 0 |
| 23 | Проектирование и строительство ЦТП | 0 | 0 | 0 | 2290 | 2490 | 32450 | 32420 | 0 |
| 24 | Проектирование и строительство индивидуальных и групповых ИТП | 0 | 0 | 0 | 1490 | 86350 | 90250 | 95450 | 0 |
|  | ИТОГО | 24950 | 50140 | 153950 | 166440 | 343890 | 295610 | 263020 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 1 351 150 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Арсеньевского ГО на период 2017-2031 годов.

Решения о необходимости строительства и реконструкции тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Арсеньевского ГО, описание которой приведено в Главе 3 обосновывающих материалов «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Арсеньевского ГО под жилищную, комплексную или производственную застройку

Анализ существующего положения в системе теплоснабжения Арсеньевского ГО показал, что запас пропускной способности магистральных и распределительных тепловых сетей от источников теплоснабжения при существующих температурных режимах во многом исчерпан (котельные по ул. Смирнова, дом 5, ул. 2-я Таежная, дом 35, ул. Щербакова, дом 45). Как отмечено в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения», приростов перспективных тепловых нагрузок на территории муниципального образования не ожидается, следовательно, существующие резервы пропускной способности тепловых сетей сохранятся в течение расчетного срока реализации Схемы теплоснабжения.

На основании вышесказанного мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах не предлагается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В системе теплоснабжения Арсеньевского ГО основные источники тепловой энергии имеют связанную между собой систему тепловых сетей, позволяющую резервировать часть нагрузки друг друга. Исключения составляют лишь небольшие котельные, удаленные от основных центров тепловых нагрузок. В таблице (см. Таблица 9) представлены источники, образующие смежные системы при существующем положении и на перспективу.

Таблица 9 – Резервирование в системе теплоснабжения Арсеньевского ГО

| № п./п. | Источники, резервирующие друг друга при существующем положении | Участки тепловых сетей, резервирующие источники |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельные по ул. Смирнова, дом 5 и ул. 2-я Таежная, дом 35 | Ду 325 (ТКЦ-8 – ТК-21б) |
| 2 | Котельные по ул. Смирнова, дом 5 и ул. 2-я Таежная, дом 35 | Ду 325 (ТКЦ-13 – ТКЛ-2) Ду 219 (ТКК-17б – ТКУ-71а) |
| 3 | Котельные по ул. 2-я Таежная, дом 35 и ул. Щербакова, дом 45 | Резервируют друг друга через тепловые сети котельной ул. Смирнова, дом 5 |

На основании вышеизложенного необходимость в строительстве тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствует.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения Арсеньевского ГО, зона действия котельной по ул. Смирнова, дом 5 расширяется за счет переключения потребителей котельных по ул. 2-я Таежная, дом 35, ул. Щербакова, дом 45.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной по ул. Смирнова, дом 5 необходимо провести ряд следующих мероприятий:

1. Строительство подающего трубопровода Ду 600 (третьим) на существующей надземной тепловой сети по ул. Камышовая до ул. Новикова (существующие сети будут работать как обратные). Срок реализации мероприятия 2020год.

Рисунок 5 – Строительство подающего трубопровода Ду 600 на надземной тепловой сети по ул. Камышовая до ул. Новикова

Перечень участков представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Строительство подающего трубопровода Ду600 на надземной тепловой сети по ул. Камышовая до ул. Новикова

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-СМ-0 | ТК-СМ-1 | 552,02 | 600 | Строительство под. трубопровода | Надземная | 2019 | 10362 |
| Всего | - | 552,02 | - | - | - | - | 10362 |

2. Реконструкция тепловой сети по ул. Жуковского от ТКЦ-8 до ТКЦ-17 с заменой подающего трубопровода Ду 600 на Ду 500

Рисунок 6 – Реконструкция тепловой сети по ул. Жуковского от ТКЦ-8 до ТКЦ-17

Перечень участков представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Реконструкция тепловой сети по ул. Жуковского от ТКЦ-8 до ТКЦ-17

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКЦ-16 | ТКЦ-17 | 24,46 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2019-2022 | 806 |
| ТКЦ-9 | ТКЦ-10 | 50,05 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2020-2022 | 1650 |
| ТКЦ-10 | ТКЦ-11 | 69,57 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2020-2022 | 2293 |
| ТКЦ-8 | ТКЦ-9 | 76,81 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2019-2022 | 2532 |
| ТКЦ-12 | ТКЦ-13 | 101,83 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2019-2022 | 3356 |
| ТКЦ-13 | ТКЦ-15 | 139,18 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2019-2022 | 4588 |
| ТКЦ-15 | ТКЦ-16 | 160,02 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2019-2022 | 5274 |
| ТКЦ-11 | ТКЦ-12 | 258,81 | 500 | Реконструкция подающего трубопровода | Канальная | 2019-2022 | 8531 |
| Всего | - | 880,73 | - | - | - | - | 29030 |

3. Реконструкция тепловой сети по ул. Ленинской от ТКЦ-13 до ТКУ-4 с заменой подающего и обратного трубопроводов теми же диаметрами Ду300

Перечень участков представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Реконструкция тепловой сети по ул. Ленинской от ТКЦ-13 до ТКУ-4

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКЦ-13 | ТКУ-4 | 950 | 300 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2018 | 39132 |
| Всего | - | 950 | - | - | - | - | 39132 |

4. Строительство ввода Ду 500 на ЦТП ул. Щербакова, 45 от ТКУ-1

Рисунок 7 – Строительство ввода Ду 500 на ЦТП ул. Щербакова, 45 от ТКУ-1

Перечень участков представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Строительство ввода Ду500 на ЦТП ул. Щербакова, 45 от ТКУ-1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП ул. Щербакова, 45 | ЦТП ул. Щербакова, 45 | 1 | 500 | Строительство подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2020-2023 | 44 |
| ТКУ-1 | ЦТП ул. Щербакова, 45 | 40,07 | 500 | Строительство подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2020-2023 | 1767 |
| Всего | - | 41,07 | - | - | - | - | 1811 |

5. Временная установка элеваторных узлов в тепловых камерах на врезках от магистралей Котельная ул. Смирнова, дом 5 – ТКЦ-8 – ТКЦ-17 и ТКЦ-13 – котельная ул. Щербакова, дом 45 для сохранения существующих температурных графиков (точки установки элеваторных узлов отмечены зелеными окружностями – 29 шт.)

Рисунок 8 – Точки установки элеваторных узлов в тепловых камерах на врезках от магистрали котельная ул. Смирнова, дом 5 – ТКЦ-8 – ТКЦ-17

Рисунок 9 – Точки установки элеваторных узлов в тепловых камерах на врезках от магистрали ТКЦ-13 – котельная ул. Щербакова, дом 45

6. Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от ТКУ-6 до ТКУ-4 и от ТКУ-2 до ТКУ-1 с заменой подающего и обратного трубопроводов Ду3 00 на Ду 500

Рисунок 10 – Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от ТКУ-6 до ТКУ-4 и от ТКУ-2 до ТКУ-1

Перечень участков представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от ТКУ-6 до ТКУ-4 и от ТКУ-2 до ТКУ-1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКУ-6 | ТКУ-4 | 23,89 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2020-2023 | 1211 |
| ТКУ-2 | ТКУ-1 | 155,73 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2020-2023 | 7897 |
| Всего | - | 179,62 | - | - | - | - | 9108 |

7. Реконструкция тепловой сети по ул. Садовой от ТКЦ-20 до ТКВ-7 Ду500 (в том же канале)

Рисунок 11 – Реконструкция тепловой сети по ул. Садовой от ТКЦ-20 до ТКВ-7

Перечень участков представлен в таблице Таблица 235.

Таблица 15 – Реконструкция тепловой сети по ул. Садовой от ТКЦ-20 до ТКВ-7

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКЦ-20 | ТКВ-1 | 50,92 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024-2026 | 2582 |
| ТКВ-1 | ТКВ-2 | 45,28 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024-2026 | 2296 |
| ТКВ-2 | ТКВ-3 | 91,72 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024-2026 | 4651 |
| ТКВ-3 | ТКВ-4 | 165,2 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024-2026 | 8377 |
| ТКВ-4 | ТКВ-5 | 151,75 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024-2026 | 7695 |
| ТКВ-5 | ТКВ-5-1 | 155,69 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024 | 7895 |
| ТКВ-5-1 | ТКВ-7 | 35,26 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2024 | 1788 |
| Всего | - | 695,82 | - | - | - | - | 35285 |

8. Строительство подающего трубопровода Ду400 по ул. Октябрьской от ТКЦ-8 до ТК-57 (часть кольца Смирнова-Таежная-Щербакова)

Рисунок 12 – Строительство подающего трубопровода Ду 400 по ул. Октябрьской

от ТКЦ-8 до ТК-57

Перечень участков представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Строительство подающего трубопровода Ду400 по ул. Октябрьской от ТКЦ-8 до ТК-57

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКЦ-8 | Задвижка ТКЦ-8 | 6,96 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 141 |
| ТК-36 | ТК-36а | 23,15 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 470 |
| ТК-34 | ТК-35б | 30,07 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 610 |
| ТК-33 | ТК-33б | 32,94 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 668 |
| ТК-26 | ТК-33 | 40,58 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 823 |
| Задвижка ТКЦ-8 | ТК-21б | 51,07 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1036 |
| ТК-21б | ТК-21 | 62,39 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1266 |
| ТК-36а | ТК-47 | 67,17 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1363 |
| ТК-21 | ТК-21а | 71,01 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1441 |
| ТК-47-1 | ТК-57 | 72,12 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1463 |
| ТК-22 | ТК-23 | 73,97 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1501 |
| ТК-47 | ТК-47-1 | 75,88 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1540 |
| ТК-35б | ТК-35 | 86,16 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1748 |
| ТК-35 | ТК-36 | 91,14 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 1849 |
| ТК-33б-1 | ТК-34 | 110,91 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 2250 |
| ТК-21а | ТК-22 | 142,32 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 2888 |
| ТК-23 | ТК-26 | 159,14 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 3229 |
| ТК-33б | ТК-33б-1 | 162,64 | 400 | Строительство подающего трубопровода | Канальная | 2026 | 3300 |
| Всего | - | 1359,62 | - | - | - | - | 27588 |

9. Реконструкция участка тепловой сети от ТКУ-4 до ТКУ-2 с заменой подающего и обратного трубопроводов Ду 300 на Ду 500

Рисунок 13 – Реконструкция участка тепловой сети от ТКУ-4 до ТКУ-2 с заменой подающего и обратного трубопроводов Ду 300 на Ду 500

Перечень участков представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Реконструкция участка тепловой сети от ТКУ-4 до ТКУ-2 с заменой подающего и обратного 
трубопроводов Ду 300 на Ду 500

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКУ-4 | ТКУ-3 | 58,48 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2023 | 2965 |
| ТКУ-3 | ТКУ-2 | 68,36 | 500 | Реконструкция подающего и обратного трубопровода | Канальная | 2023 | 3466 |
| Всего | - | 126,84 | - | - | - | - | 6432 |

10. Перевод южной части кв. Комсомольский на график 130/70: реконструкция тепловых сетей для перехода на график 130/70 и установка у потребителей ИТП с насосным смешением (38 шт.)

Рисунок 14 – Реконструкция тепловых сетей в южной части кв. Комсомольский

Перечень участков представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Реконструкция тепловых сетей в южной части кв. Комсомольский

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКЦ-21 | МУДОД ДЮСШ "ВОСТОК" (споpтшкола) | 44,05 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 446 |
| ТКЦ-21 | ТКВ-18 | 39,5 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 641 |
| ТКВ-18 | ТКВ-18-1 | 25,66 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 280 |
| ТКВ-18-1 | ж/д+прочие | 26,29 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 266 |
| ТКВ-18-1 | ТКВ-18-2 | 73,27 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 742 |
| ТКВ-18 | ТКВ-8 | 34,7 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 379 |
| ТКЦ-22 | ООО "Рынок" | 16,54 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 167 |
| ТКК-3а | ООО "Арс-маркет" | 23,15 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 234 |
| ТКК-3а | ТКК-4 | 54,95 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 600 |
| ТКК-3 | ТКК-2 | 66,69 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 675 |
| ТКК-2 | ООО "Эврика" | 5 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 51 |
| ТКК-3 | ТКК-5 | 128,65 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 3969 |
| ТКК-5 | ТКК-6 | 32,42 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 639 |
| ТКК-5 | ж/д+прочие | 66,56 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 727 |
| ТКК-5 | ТКК-8 | 160,74 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 3166 |
| ТКК-8 | ул. Островского, 8 | 55,13 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 602 |
| ТКК-8 | ТКК-8-1 | 58,48 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 815 |
| ТКК-8-1 | ул. Островского, 12 | 1 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 11 |
| ТКК-8-3 | ж/д+прочие | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-8-3 | ТКК-8-4 | 34,12 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 373 |
| ТКК-8-4 | Школа №4 | 36,79 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 372 |
| ТКК-8-4 | Школа №4 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-8 | ТКК-9 | 70,61 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1391 |
| ТКК-6 | ТКК-6-1 | 22,21 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 361 |
| ТКК-6-1 | ул. Жуковского, 41 | 1 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 11 |
| ТКК-6-1 | ТКК-6-2 | 83,16 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1350 |
| ТКК-6-4 | ж/д+прочие | 1 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 11 |
| ТКК-6-4 | ТКК-6-5 | 127,91 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 2076 |
| ТКК-6-6 | ж/д+прочие | 1 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 11 |
| ТКК-6-6 | ТКК-6-7 | 117,33 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1905 |
| ТКК-6-7 | ул. Жуковского, 51 | 21,18 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 214 |
| ТКК-6-7 | ТКК-32а | 41,46 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 673 |
| ТКК-32а | ТКК-32б | 46,87 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 761 |
| ТКК-32б | ТКК-32в | 86,93 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1411 |
| ТКК-32в | ж/д+прочие | 13,03 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 132 |
| ТКК-32б | ж/д+прочие | 14,14 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 143 |
| ТКК-32в | храм Благовещения Пресвятой Богородицы | 36,14 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 366 |
| ТКК-32в | ТКК-32г | 110,29 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1790 |
| ТКК-32г | ТКК-32г-1 | 100,77 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1404 |
| ТКК-32г-1 | ул. 25 лет Арсеньева, 10 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-32г | ТКК-30 | 93,19 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1298 |
| ТКК-29 | ул. 25 лет Арсеньева, 5 | 25,31 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 276 |
| ТКК-28 | ул. 25 лет Арсеньева, 19А | 16,95 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 172 |
| ТКК-28 | ж/д+прочие | 66,4 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 672 |
| ТКК-6 | ТКК-6а | 55,8 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 906 |
| ТКК-6а | ул. Жуковского, 45 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-6а | ТКК-7 | 42,72 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 693 |
| ТКК-7 | ТКК-7-1 | 7,52 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 122 |
| ТКК-7 | Пенсионный фонд+прочие | 43,79 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 443 |
| ТКК-7-2 | ул. Жуковского, 47 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-7-2 | ТКК-7-3 | 36,27 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 589 |
| ТКК-7-3 | ул. Жуковского, 49 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-7-3 | ТКК-7-4 | 85,05 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1381 |
| ТКК-7-4 | ТКК-7-4а | 57,74 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 804 |
| ТКК-7-6 | ул. 25 лет Арсеньева, 11 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-31 | ТКК-31 | 21,29 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 297 |
| ТКК-31 | ул. 25 лет Арсеньева, 7 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-31 | ТКК-30 | 48,74 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 679 |
| ТКК-7-6 | ул. Жуковского, 59/1 | 97,21 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1061 |
| ТКК-7-4 | ул. Жуковского, 57 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 10 |
| ТКК-8-2 | ТКК-8-3 | 13,33 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 186 |
| ТКК-8-3 | ТКК-8-3 | 68 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 947 |
| ТКК-6-2 | ТКК-6-3 | 10,8 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 175 |
| ТКК-6-5 | ТКК-6-6 | 26,15 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 424 |
| ТКК-7-1 | ТКК-7-2 | 57,07 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 926 |
| ТКК-7-4а | ТКК-7-6 | 72,6 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1011 |
| ТКК-32г-2 | ТКК-32г-3 | 96,95 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 1351 |
| ТКВ-18-3 | ул. Островского, 3 | 51,14 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 518 |
| ТКВ-8 | ул. Жуковского, 39 | 20,75 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2024 | 210 |
| Всего | - | 3002,49 | - | - | - | - | 44394 |

11. Перевод северной части кв. Комсомольский на график 130/70: реконструкция тепловых сетей для перехода на график 130/70 и установка у потребителей ИТП с насосным смешением (53 шт.)

Рисунок 15 – Реконструкция тепловых сетей в северной части кв. Комсомольский

Перечень участков представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Реконструкция тепловых сетей в северной части кв. Комсомольский

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКВ-2 | ТКВ-2а | 22,63 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 367 |
| ТКБ-32 | ж/д+прочие | 12,35 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 125 |
| ТКБ-32 | ТКБ-30 | 70,81 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 986 |
| ТКБ-31 | ж/д+прочие | 9,63 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 97 |
| ТКБ-31 | ул. Жуковского, 33 | 15,75 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 159 |
| ТКБ-29 | ул. Жуковского, 31А | 42,12 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 426 |
| ТКБ-29 | ТКБ-28 | 86,87 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 948 |
| ТКБ-28 | ул. Садовая, 9А | 110,66 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1120 |
| ТКБ-28 | ул. Садовая, 7А | 32,14 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 325 |
| ТКВ-3 | ул. Садовая, 8 | 13,35 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 146 |
| ТКВ-2 | ТКВ-2-1 | 6,04 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 66 |
| ТКВ-2-2 | ул. Садовая, 2 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 10 |
| ТКВ-17 | Д/с №32 "АБВГДЕйка" | 51,68 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 523 |
| ТКВ-15 | ул. Островского, 11 | 27,47 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 278 |
| ТКВ-14 | ул. Островского, 13 | 33,41 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 338 |
| ТКВ-13 | Задвижка ТКВ-14-13 | 21,15 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 343 |
| ТКВ-5 | ТКВ-6 | 20,69 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 288 |
| ТКВ-6 | ж/д+прочие | 22,09 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 224 |
| ТКВ-6 | ТКВ-6-1 | 48,72 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 532 |
| ТКВ-6-1 | ул. Садовая, 12 | 29,25 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 296 |
| ТКВ-6-1 | ТКВ-6-2 | 103,06 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1043 |
| ТКВ-6-2 | ул. Садовая, 14 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 10 |
| ТКВ-7 | ТКВ-7-1 | 159,54 | 350 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 5336 |
| ТКВ-7-1 | ТКВ-11 | 142,33 | 350 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 4761 |
| ТКВ-11 | ТКК-17б | 178,31 | 350 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 5964 |
| ТКВ-10 | ТКВ-9 | 22,96 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 373 |
| ТКВ-10 | ул. Островского, 17 | 28,26 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 286 |
| ТКВ-9 | ТКВ-12 | 80,04 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1299 |
| Задвижка ТКВ-14-13 | ТКВ-12 | 61,53 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 999 |
| ТКК-17б | ТКК-17а | 132,48 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 2610 |
| ТКК-17а | ТКК-17 | 85,91 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1692 |
| ТКК-17 | ТКК-17-6 | 9,97 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 139 |
| ТКК-17-6 | ТКК-17-7 | 95,62 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1044 |
| ТКК-17-8 | ТКК-17-9 | 98,55 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 997 |
| ТКК-17-8 | ул. Ломоносова, 82 | 1 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 11 |
| ТКК-17-6 | ул. Ломоносова, 80 | 1 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 11 |
| ТКК-17 | ТКК-17-1 | 9,87 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 137 |
| ТКК-17-4 | ул. Ломоносова, 74/1 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 10 |
| ТКК-17-4 | ТКК-17-5 | 40,67 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 567 |
| ТКК-16 | ТКК-15К-15 | 53,78 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 873 |
| ТКК-15К-15 | ТКК-14 | 79,82 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1296 |
| ТКК-13 | ТКК-14 | 14,75 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 239 |
| ТКК-10 | ТКК-13 | 74,81 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1474 |
| ТКК-10 | ТКК-11 | 41,23 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 574 |
| ТКК-11 | ж/д+ДВФУ | 20,16 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 204 |
| ТКК-11 | ж/д+прочие | 14,83 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 162 |
| ТКК-11 | ТКК-12 | 37,02 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 404 |
| ТКК-9 | ТКК-10 | 89,83 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1770 |
| ТКК-9 | Гимназия №7 | 80,83 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 883 |
| ТКК-16 | ТКК-18 | 55,7 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 776 |
| ТКК-18 | ТКК-19 | 58,65 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 817 |
| ТКК-19 | ТКК-20 | 51,6 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 719 |
| ТКК-20 | ТКК-21 | 43,91 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 612 |
| ТКК-21 | Детский сад №2 Березка | 40,12 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 406 |
| ТКК-20 | ул. 25 лет Арсеньева | 44,08 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 446 |
| ТКК-21 | ТКК-21а | 66,84 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 931 |
| ТКК-21а | ТКК-22 | 47,74 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 665 |
| ТКК-22 | ТКК-23 | 45,74 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 637 |
| ТКК-22 | ул. 25 лет Арсеньева, | 23,45 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 237 |
| ТКК-23 | ТКК-23-3 | 4,92 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 69 |
| ТКК-23-2 | ул. 25 лет Арсеньева, 25 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 10 |
| ТКК-25-1 | ТКК-23-2 | 47,93 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 668 |
| ТКК-25-3 | ТКК-26 | 47,58 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 663 |
| ТКК-26 | ул. Пограничная, 72 | 16,64 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 168 |
| ТКК-9 | ТКК-24 | 340,8 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 5532 |
| ТКК-25 | ул. 25 лет Арсеньева, 27 | 33,82 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 342 |
| ТКБ-29а | ТКБ-29 | 22,05 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 307 |
| ТКК-17-2 | ТКК-17-3 | 68,59 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 955 |
| ТКК-17-3 | ТКК-17-4 | 18,17 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 253 |
| ТКК-17-1 | ТКК-17-2 | 66,19 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 922 |
| ТКК-17-9 | ТКК-17-10 | 10,86 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 110 |
| ТКК-17-7 | ТКК-17-8 | 12,53 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 137 |
| ТКК-17-10 | ж/д+прочие | 92,93 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 941 |
| ТКК-23-3 | ул. 25 лет Арсеньева, 35 | 89,11 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1241 |
| ТКК-23-1 | ТКК-23-2 | 79,41 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 1106 |
| ТКК-12-1 | ж/д+прочие | 17,88 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 195 |
| ТКК-26-1 | ул. Пограничная, 74 | 35,97 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 364 |
| ТКВ-2-1 | ТКВ-2-2 | 36,41 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 398 |
| ТКВ-2-3 | ул. Садовая, 4 | 32,65 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 330 |
| ТКВ-13 | ул. Островского, 15 | 24,52 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2025 | 248 |
| Всего | - | 4015,76 | - | - | - | - | 63972 |

12. Перевод квартала пл. Ленина на график 130/70: реконструкция тепловых сетей для перехода на график 130/70 и установка у потребителей ИТП с насосным смешением (17 шт.)

Рисунок 16 – Реконструкция тепловых сетей в кв. пл. Ленина

Перечень участков представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Реконструкция тепловых сетей в кв. пл. Ленина

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКП-1 | 670,77 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 13213 |
| ТКП-1 | ТКП-6 | 24,53 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 483 |
| ТКП-7 | ОАО ААК "Прогресс" общежитие | 18,91 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 200 |
| ТКП-8 | пер. Ирьянова, 6 | 41,75 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 423 |
| ТКП-8 | ТКП-9 | 42,29 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 428 |
| ТКП-9 | профилакторий | 280,75 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 2842 |
| ТКП-6 | ТКП-10 | 61,59 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 858 |
| ТКП-10 | ТКП-11 | 28,64 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 399 |
| ТКП-10 | пер. Ирьянова, 4 | 61,47 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 622 |
| ТКП-11 | УТ-1 | 200,4 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 2792 |
| УТ-1 | ул. Новикова, | 94,58 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 957 |
| УТ-1 | УТ-1-0 | 77,36 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 783 |
| УТ-1-0 | площадь Ленина | 22,28 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 225 |
| ТКП-3 | ТКП-3А | 17,58 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 186 |
| ТКП-3А | пер. Ирьянова, 10 | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 10 |
| ТКП-3 | ТКП-4 | 19,38 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 212 |
| ТКП-4 | пер. Ирьянова, 13 | 29,61 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 300 |
| ТКП-2 | ТКП-5 | 78,29 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 1091 |
| ТКП-5 | ж/д+прочие | 15,92 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 161 |
| ТКП-5 | ОАО ААК "Прогресс" общежитие | 57,57 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2026 | 583 |
| Всего | - | 1844,67 | - | - | - | - | 26766 |

13. Перевод потребителей, временно подключенных через элеваторы в тепловых камерах на врезках от магистралей Котельная ул. Смирнова, дом 5 – ТКЦ-8 – ТКЦ-17 и ТКЦ-13 – Котельная ул. Щербакова, дом 45, на график 130/70: реконструкция тепловых сетей для перехода на график 130/70 и установка у потребителей ИТП с насосным смешением (76 шт.)

Рисунок 17 – Реконструкция тепловых сетей потребителей, временно подключенных через элеваторы в тепловых камерах на врезках от магистралей Котельная ул. Смирнова, дом 5 – ТКЦ-8 – ТКЦ-17 и ТКЦ-13 – Котельная ул. Щербакова, дом 45

Перечень участков представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Реконструкция тепловых сетей потребителей, временно подключенных через элеваторы в тепловых камерах на врезках от магистралей Котельная ул. Смирнова, дом 5 – ТКЦ-8 – ТКЦ-17 и ТКЦ-13 – Котельная ул. Щербакова, дом 45

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-СМ-1 | ул. Новикова, | 339,84 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 3440 |
| ТКЦ-7 | ж/д+прочие | 26,15 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 276 |
| ТКЦ-9 | ж/д+прочие | 17,26 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 175 |
| ТКЦ-9 | ТКА-1 | 139,86 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1416 |
| ТКА-1 | ФКУ ЦХиСО УМВД | 84,43 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 855 |
| ТКЦ-10 | ул. Жуковского, 7 | 54,69 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 554 |
| ТКЦ-11 | ТКЦ-11А | 14,03 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 153 |
| ТКА-3-1 | ж/д+прочие | 1 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 11 |
| ТКА-3-1 | ТКА-3-2 | 44,79 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 489 |
| ТКА-3-1 | ТКА-3-3 | 83,04 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1157 |
| ТКА-3-3 | ул. Ленина | 23,83 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 241 |
| ТКА-3-3 | МБОУ Школа №1 | 87,37 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 922 |
| ТКЦ-11А | ж/д+прочие | 1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 10 |
| ТКЦ-11А | ТКА-2 | 84,47 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 922 |
| ТКА-2 | ТКА-2-1 | 41,42 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 452 |
| ТКА-2-1 | ул. Жуковского, 13 | 8,32 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 84 |
| ТКА-2-1 | Детский сад №13 Теремок | 107,17 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1085 |
| ТКЦ-15 | ТКЦ-15-1 | 55,26 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 603 |
| ТКЛ-3 | ж/д+прочие | 15,22 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 154 |
| ТКЛ-2 | ж/д+прочие | 14,21 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 144 |
| ТКЛ-4 | ТКА-19 | 38,89 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 542 |
| ТКА-19 | ТКА-20 | 70,4 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 981 |
| ТКА-19 | прочие | 16,58 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 168 |
| ТКА-20 | ТКА-21 | 45,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 456 |
| ТКА-21 | Детский сад №12 Золотой ключик | 16,38 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 166 |
| ТКА-20 | ТКА-24 | 18,58 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 203 |
| ТКА-24 | ТКА-23 | 9,05 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 92 |
| ТКА-23 | Адм. помещение | 12,73 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 129 |
| ТКА-24 | ООО "Пульс" | 16,9 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 171 |
| ТКЛ-6 | ТКА-18 | 108,66 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1514 |
| ТКА-18 | прочие | 14,48 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 147 |
| ТКА-18 | ТКА-17а | 44,12 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 615 |
| ТКА-17а | ТКА-17 | 27,42 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 299 |
| ТКЛ-7 | ТКА-7 | 16,41 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 266 |
| ТКА-7 | ООО "Идеал" | 32,54 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 329 |
| ТКА-7 | ТКА-6 | 26,18 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 384 |
| ТКА-6 | ТКА-5 | 45,48 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 666 |
| ТКА-5 | ул. Ленинская, 31 | 35,49 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 359 |
| ТКА-6 | ул. Ленинская, 33 | 37,2 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 377 |
| ТКА-5 | ТКА-5-1 | 48,5 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 676 |
| ТКА-5-1 | ж/д+прочие | 15,84 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 173 |
| ТКА-5-1 | МБОУ Школа №3 | 126,22 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1378 |
| ТКЛ-7 | ТКЛ-7-1 | 64,94 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1054 |
| ТКЛ-7-1 | ул. Ленинская, 12 | 9,03 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 91 |
| ТКЛ-7-1 | ТКА-13 | 109,99 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1611 |
| ТКА-13 | ТКА-14 | 14,75 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 205 |
| ТКА-14 | ТКА-15 | 43,19 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 602 |
| ТКА-15 | ТКА-16 | 32,73 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 456 |
| ТКА-14 | ГСКОУ "Арсеньевская КШ" | 56,8 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 575 |
| ТКЛ-8 | ТКА-12 | 111,52 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1218 |
| ТКА-12 | ИП Полещук А.Н. | 46,08 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 466 |
| ТКА-12 | прочие | 25,92 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 262 |
| ТКЛ-8 | ТКА-9 | 77,57 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1081 |
| ТКА-9 | ТКА-8 | 23,5 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 327 |
| ТКА-9 | прочие | 79,35 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 866 |
| ТКА-8 | ООО "АРН | 144,44 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1462 |
| ТКУ-7 | ОАО "Ростелеком" | 30,95 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 313 |
| ТКУ-8 | Общественная организация "Обще | 31,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 314 |
| ТКУ-9 | МУДОД ДЮСШ "Юность" | 46,37 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 469 |
| ТКА-10 | ТКА-11 | 62,19 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 679 |
| ТКА-11 | прочие | 36,71 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 372 |
| ТКА-11 | ТКА-11-1 | 60,95 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 617 |
| ТКА-11-1 | ж/д | 11,31 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 114 |
| ТКА-11-1 | прочие | 27,82 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 282 |
| ТКЦ-13 | ТКА-25 | 49,24 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 686 |
| ТКА-25 | ТКА-26 | 87,87 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1287 |
| ТКА-27 | ТСЖ "Вымпел"+прочие | 33,21 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 363 |
| ТКА-26а | ж/д+прочие | 16,7 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 182 |
| ТКУ-4 | ТКУ-5 | 38,49 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 390 |
| ТКУ-5 | ул. Ударная, 1 | 33,83 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 342 |
| ТКУ-5 | ул. Ударная, 10 | 47,19 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 478 |
| ТКУ-2 | ТКУ-10 | 46,21 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 750 |
| ТКУ-10 | ТКУ-12 | 12,67 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 138 |
| ТКУ-10 | ТКУ-11 | 17,28 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 175 |
| ТКУ-14 | ж/д+прочие | 17,63 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 178 |
| ТКУ-10 | ТКУ-10-1 | 52,87 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 736 |
| ТКУ-10-1 | Межрайонная ИФНС РОССИИ № 4 по | 14,22 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 144 |
| ТКУ-10-1 | ТКУ-16 | 20,08 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 280 |
| ТКУ-16 | ТКУ-15 | 58,09 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 588 |
| ТКУ-15 | пр. Горького, 3а!! | 15,28 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 155 |
| ТКУ-16 | ТКУ-18 | 58,65 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 594 |
| ТКУ-18 | пр. Горького,4 | 13,49 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 137 |
| ТКУ-16 | пр. Горького,5 | 54,8 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 598 |
| ТК-СМ-4 | ТК-СМ-4а | 4,79 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 48 |
| ТК-СМ-4а | ТК-СМ-5 | 17,29 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 175 |
| ТК-СМ-5 | ул. Октябрьская, 1а | 6,62 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 67 |
| ТК-СМ-5 | ул. Октябрьская, 1 | 28,89 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 292 |
| ТК-СМ-4а | ул. Октябрьская, 1в | 38,78 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 392 |
| ТК-СМ-4а | ул. Октябрьская, 1б | 7,16 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 72 |
| ТК-СМ-2 | ОАО "Арсеньевэлектросервис" | 215,68 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Надземная | 2027 | 1398 |
| Всего | - | 4220,67 | - | - | - | - | 47314 |

14. Перевод южной части зоны действия котельной ул. Таежная, дом 35 на график 130/70: реконструкция тепловых сетей для перехода на график 130/70 и установка у потребителей ИТП с насосным смешением (47 шт.)

Рисунок 18 – Реконструкция тепловых сетей в южной части зоны действия котельной ул. Таежная, дом 35

Перечень участков представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Реконструкция тепловых сетей в южной части зоны действия котельной ул. Таежная, дом 35

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-21 | ТК-21-1 | 40,38 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 562 |
| ТК-21-2 | ДВФУ | 159,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1610 |
| ТК-21а | ТК-21а-1 | 20,81 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 338 |
| ТК-21а-1 | ул. Октябрьская, 16 | 13,62 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 138 |
| ТК-21-2 | ул. Октябрьская, 14/1 | 9,2 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 93 |
| ТК-21-1 | ТК-21-2 | 41,2 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 450 |
| ТК-21-1 | ул. Октябрьская, 14 | 8,14 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 82 |
| ТК-22 | ж/д+прочие | 19,62 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 199 |
| ТК-21а-1 | ТК-21а-2 | 101,59 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1649 |
| ТК-21а-2 | ж/д+прочие | 6,47 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 65 |
| ТК-21а-2 | ТК-21а-3 | 62,37 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 869 |
| ТК-21а-3 | прочие | 53,32 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 540 |
| ТК-21а-3 | ТК-21а-4 | 75,04 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1045 |
| ТК-21а-4 | ул. Октябрьская, 14/3 | 11,98 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 121 |
| ТК-21а-6 | ул. Октябрьская, 14/6 | 58,48 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 592 |
| ТК-23 | ТК-24 | 18,99 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 278 |
| ТК-24 | ТК-24-1 | 25,08 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 265 |
| ТК-24 | ул. Октябрьская, 20 | 31,3 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 317 |
| ТК-24-1 | ул. Октябрьская, 26 | 10 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 101 |
| ТК-24-1 | ТК-24-2 | 61,16 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 619 |
| ТК-24 | ТК-25 | 72,97 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1016 |
| ТК-25 | ТК-25-1 | 48,83 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 516 |
| ТК-25-1 | ул. Октябрьская, 24 | 18,49 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 187 |
| ТК-25-1 | ул. Октябрьская, 22 | 19,32 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 196 |
| ТК-25 | ж/д+прочие | 67,37 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 711 |
| ТК-27 | ТК-28 | 60,08 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 975 |
| ТК-28 | ул. Октябрьская, 30А | 12,12 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 123 |
| ТК-27 | ТК-27а | 64,58 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 900 |
| ТК-27а | ул. Октябрьская, 30 | 12,55 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 127 |
| ТК-27а | ТК-27б | 21,02 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 229 |
| ТК-27б | ул. Октябрьская, 32 | 64,36 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 651 |
| ТК-27б | ж/д+прочие | 58,41 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 591 |
| ТК-28 | ТК-29 | 80,63 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1181 |
| ТК-29 | ТК-30 | 63,48 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 930 |
| ТК-30 | ТК-31 | 61,64 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 859 |
| ТК-31 | ТК-32 | 13,64 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 190 |
| ТК-32 | ТК-32а | 53,39 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 583 |
| ТК-32а | ТК-32а-1 | 12,72 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 139 |
| ТК-31 | ТК-31-1 | 35,73 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 377 |
| ТК-32 | Детский сад №14 Солнышко | 64,23 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 650 |
| ТК-30 | ТК-30-1 | 46,01 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 486 |
| ТК-29 | ТК-29-1 | 41,49 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 438 |
| ТК-29 | ул. Ломоносова, 12а | 40,67 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 412 |
| ТК-29-1 | ж/д+прочие | 7,75 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 78 |
| ТК-30-1 | ул. Ломоносова, 16 | 6,65 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 67 |
| ТК-31-1 | ул. Ломоносова, 20 | 8,81 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 89 |
| ТК-31-1 | ТК-31-2 | 70,89 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 717 |
| ТК-30-1 | ТК-30-2 | 60,77 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 615 |
| ТК-29-1 | ТК-29-2 | 67,68 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 685 |
| ТК-70-2 | ж/д+прочие | 33,64 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 367 |
| ТК-33 | ТК-33а | 14,13 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 143 |
| ТК-33а | ТК-33а-1 | 33,06 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 335 |
| ТК-33а-1 | ТК-33а-2 | 20,19 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 204 |
| ТК-33а-2 | Арсеньевская городская больниц | 16,77 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 170 |
| ТК-70-4 | Пожарная часть | 59,58 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 603 |
| ТК-70в | ТК-70б | 56,01 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 780 |
| ТК-70б | ж/д+прочие | 28,53 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 397 |
| ТК-70б | ОАО ДЭК | 37,94 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 384 |
| ТК-20-2 | ж/д+прочие | 7,3 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 80 |
| ТК-20-2 | ТК-20-3 | 89,08 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 941 |
| ТК-20 | ТК-20а | 120,19 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1674 |
| ТК-20а | ТК-20а-1 | 138,24 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1509 |
| ТК-20а-1 | Пожарная часть | 18,74 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 190 |
| ТК-20а | ГОУ НПО ПУ-32 | 19,95 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 202 |
| ТК-20а-1 | ТК-20а-2 | 101,81 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 1030 |
| ТК-20а-2 | Пожарная часть | 28,41 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 288 |
| ТК-33б | Арсеньевская городская больниц | 28,83 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 292 |
| ТК-27б | ул. Ломоносова, 8 | 29,59 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 299 |
| ТК-21б | ж/д+прочие | 16,31 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 165 |
| ТК-29-2 | ж/д+прочие | 22,39 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 227 |
| ТК-30-2 | ж/д+прочие | 20,42 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 207 |
| ТК-31-2 | ж/д+прочие | 26,28 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 266 |
| ТК-20-1 | ТК-20-2 | 17,96 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 250 |
| ТК-20г | ж/д+прочие | 59,08 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 624 |
| ТК-20-3 | ул. Октябрьская, 9 | 52 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 549 |
| ТК-32а-2 | ж/д+прочие | 8,81 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 89 |
| ТК-32а-2 | ж/д+прочие | 18,54 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 188 |
| ТК-32а-1 | ТК-32а-2 | 82,77 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2027 | 904 |
| Всего | - | 3290,65 | - | - | - | - | 38009 |

15. Перевод северной части зоны действия котельной ул. Таежная, дом 35 на график 130/70: реконструкция тепловых сетей для перехода на график 130/70 и установка у потребителей ИТП с насосным смешением (88 шт.)

Рисунок 19 – Реконструкция тепловых сетей в северной части зоны действия котельной ул. Таежная, дом 35

Перечень участков представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Реконструкция тепловых сетей в северной части зоны действия котельной ул. Таежная, дом 35

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-35-1 | ТК-35 | 37,01 | 200 | Реконструкция с увеличением диаметра | Канальная | 2028 | 729 |
| ТК-64а | ТК-35-1 | 57,02 | 200 | Реконструкция с увеличением диаметра | Канальная | 2028 | 1123 |
| ТК-61-8 | ТК-64а | 36,17 | 200 | Реконструкция с увеличением диаметра | Канальная | 2028 | 712 |
| ТК-70 | ТК-70-1 | 19,23 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Надземная | 2028 | 299 |
| ТК-70-1 | ТК-70-2 | 37,57 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 898 |
| ТК-15 | ТК-17 | 26,1 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 424 |
| ТК-17 | ТК-17-1 | 13,93 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 204 |
| ТК-17-2 | ул. Октябрьская, 80 | 8,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 82 |
| ТК-17-2 | ТК-17-3 | 74,32 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1089 |
| ТК-17-3 | ул. Октябрьская, 82 | 6,16 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 62 |
| ТК-17-3 | ТК-17-4 | 36,96 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 541 |
| ТК-18 | ТК-18-0 | 27,4 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 289 |
| ТК-18-1 | ул. Октябрьская, 96 | 59,44 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 602 |
| ТК-18-1 | ул. Октябрьская, 94 | 7,08 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 72 |
| ТК-17 | ТК-17А | 15,43 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 168 |
| ТК-17Б | ул. Октябрьская, 78 | 8,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 82 |
| ТК-19-2 | ТК-19а | 47,15 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 515 |
| ТК-19-2 | ул. Октябрьская, 92 | 10,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 102 |
| ТК-19-1 | ТК-19-2 | 27,39 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 382 |
| ТК-17-6 | ТК-19 | 28,2 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 393 |
| ТК-17-6 | ул. Октябрьская, 88 | 11,8 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 119 |
| ТК-17-6 | ул. Маяковского, 8 | 80,36 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 813 |
| ТК-12а | ул. Вокзальная, 6а | 18,04 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 183 |
| ТК-12а-1 | ТК-12а-2 | 74,52 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1210 |
| ТК-12б | Детский сад №30 Лесная сказка | 23,21 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 235 |
| ТК-70-2 | ТК-70-3 | 57,63 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1377 |
| ТК-70-3 | ТК-33 | 67,94 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1623 |
| ТК-70-1 | ТК-70-4 | 245,88 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Надземная | 2028 | 3817 |
| ТК-70-4 | ТК-70в | 43,16 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Надземная | 2028 | 670 |
| ТК-70в | ТК-20 | 137,03 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Надземная | 2028 | 2127 |
| ТК-20 | ТК-20-1 | 35,59 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 850 |
| ТК-70 | ТК-71 | 66,92 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 2064 |
| ТК-71 | ТК-71-1 | 84,94 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 2620 |
| ТК-71-1 | ж/д+прочее | 31,5 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 333 |
| ТК-71-1 | ТК-61 | 19,13 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 590 |
| ТК-61 | ТК-61а | 58,75 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 641 |
| ТК-61Б | ТК-62 | 23,09 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 234 |
| ТК-62 | ТК-62-0 | 17,55 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 178 |
| ТК-61Б | ул. Ломоносова, 5 | 14,02 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 142 |
| ТК-61 | ТК-61-1 | 21,19 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 654 |
| ТК-61-2 | ул. Ломоносова, 3 | 8,83 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 89 |
| ТК-61-2 | ТК-61-3 | 24,38 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 582 |
| ТК-61-4 | ТК-61-5 | 65,58 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 2023 |
| ТК-61-5 | ул. Щербакова, 9 | 74,57 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 755 |
| ТК-61-5 | ТК-61-6 | 37,12 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1145 |
| ТК-61-6В | ул. Щербакова, 8 | 5,06 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 51 |
| ТК-61-6В | ТК-61-7 | 30,16 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 721 |
| ТК-61-7 | Детский сад №24 Улыбка | 51,31 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 519 |
| ТК-61-7 | ТК-61-8 | 44,86 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 884 |
| ТК-61-8 | ул. Щербакова, 4 | 8,45 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 86 |
| ТК-61-8 | ТК-61-9 | 71,2 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1043 |
| ТК-61-9 | ТК-68 | 37,94 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 556 |
| ТК-68 | ТК-68а | 49,75 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 729 |
| ТК-68а | ж/д+прочее | 23,54 | 40 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 187 |
| ТК-68 | ул. Щербакова, 7/1 | 27,47 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 278 |
| ТК-61-9 | ж/д+прочее | 29,08 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 294 |
| ТК-68а | ТК-69 | 39,19 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 574 |
| ТК-69 | ул. Октябрьская, 53 | 33,53 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 339 |
| ТК-69 | ТК-69-1 | 51,72 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 565 |
| ТК-69-1 | ул. Октябрьская, 55/1 | 17,49 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 177 |
| ТК-69-1 | ТК-69а | 70,1 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 709 |
| ТК-69а | ул. Октябрьская, 55 | 29,11 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 295 |
| ТК-65-1 | ул. Вокзальная | 57,02 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 577 |
| ТК-65-2Б | ул. Октябрьская, 55/3 | 15,97 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 162 |
| ТК-67-1 | ТК-67-2 | 38,51 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 536 |
| ТК-67-2 | ул. Октябрьская, 61/1 | 15,55 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 157 |
| ТК-12б-2А | ТК-67-1 | 79,41 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1163 |
| ТК-34 | ТК-34-1 | 36,53 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 370 |
| ТК-34-1 | ж/д+прочие | 27,03 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 274 |
| ТК-34-1 | ТК-34а | 39,49 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 400 |
| ТК-34а | ТК-34а-1 | 40,91 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 414 |
| ТК-34а-1 | ж/д+прочие | 16,62 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 168 |
| ТК-34а | Центр внешкольной работы | 14,21 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 144 |
| ТК-35-1 | ТК-35-2 | 25,26 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 256 |
| ТК-35а | ж/д+прочее | 14,99 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 152 |
| ТК-35-2 | ж/д+прочее | 14,68 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 149 |
| ТК-64а | ул. Щербакова, 6 | 30,58 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 310 |
| ТК-64а | ул. Щербакова, 6а | 34,13 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 345 |
| ТК-37 | ТК-38 | 29,42 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 410 |
| ТК-38 | ТК-39 | 42,38 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 590 |
| ТК-39 | ТК-40 | 42,38 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 590 |
| ТК-40 | ТК-41 | 39,84 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 555 |
| ТК-41 | ТК-42 | 46,39 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 506 |
| ТК-42 | ТК-43 | 21,87 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 239 |
| ТК-43 | ТК-44 | 18,07 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 197 |
| ТК-44 | ТК-45 | 19,63 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 199 |
| ТК-45 | ТК-46 | 16,94 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 171 |
| ТК-46 | ТК-46а | 16,69 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 169 |
| ТК-46а | ул. Первомайская, 62 | 14,29 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 145 |
| ТК-46 | ГСКОУ "Арсеньевская КШ" | 90,65 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 917 |
| ТК-45 | ул. Щербакова, 17 | 14,81 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 150 |
| ТК-44 | ТК-44-1 | 102,58 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1038 |
| ТК-44-1 | Художественная школа | 66,21 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 670 |
| ТК-44-2 | ул. Щербакова, 36 | 17,22 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 174 |
| ТК-44-2 | стадион Авангард | 140,06 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1418 |
| ТК-36б | ул. Щербакова, 7 | 36,58 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 370 |
| ТК-36б | ул. Октябрьская, 51 | 34,97 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 354 |
| ТК-47 | ТК-48 | 28,05 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 391 |
| ТК-48 | ул. Октябрьская, 40 | 14,39 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 146 |
| ТК-48 | ул. Октябрьская, 38 | 29,21 | 63 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2023 | 296 |
| ТК-48 | ТК-49 | 38,52 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 537 |
| ТК-49 | ул. Мира, 4А | 18,42 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 186 |
| ТК-49 | ТК-50 | 31,28 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 436 |
| ТК-50 | ТК-51 | 26,77 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 373 |
| ТК-51 | ул. Мира, 6А | 21,28 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 215 |
| ТК-51 | ТК-52 | 26,17 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 286 |
| ТК-52 | ТК-52а | 17,01 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 186 |
| ТК-52а | ТК-53 | 13,2 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 134 |
| ТК-53 | ул. Мира, 5 | 64,51 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 653 |
| ТК-52 | ул. Мира, 6 | 13,02 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 132 |
| ТК-52а | ул. Мира, 8 | 28,77 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 291 |
| ТК-53 | ТК-54 | 26,04 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 264 |
| ТК-54 | ул. Щербакова, 15А | 22,84 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 231 |
| ТК-55 | ж/д+прочие | 26,86 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 272 |
| ТК-47-1 | ул. Октябрьская, 53 | 49,51 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 501 |
| ТК-58 | ГОУ НПО ПУ-32(общежитие) | 30,62 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 310 |
| ТК-59 | ул. Победы, 1 | 40,76 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 413 |
| ТК-59 | ул. Октябрьская, 44 | 49,71 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 503 |
| ТК-60 | ТК-60а | 10,46 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 106 |
| ТК-60 | ж/д+прочее | 52,75 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 534 |
| ТК-60а | ТК-60а-1 | 38,01 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 385 |
| ТК-60а-1 | ул. Победы, 3 | 9,86 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 100 |
| ТК-60 | ТК-60-1 | 70 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 975 |
| ТК-60в | ГОУ НПО ПУ-32 адм. корп. и мас. | 27,03 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 274 |
| ТК-60б | ГОУ НПО ПУ-32 учебный корпус | 18,82 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 190 |
| ТК-60в | ТК-60г | 12,31 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 125 |
| ТК-35б-1 | Агентство недвижимости | 75,13 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 760 |
| ТК-60г | ул. Победы, 9 | 54,07 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 547 |
| ТК-68а | ул. Октябрьская, 51б | 16,85 | 40 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 134 |
| ТК-12а-2 | ТК-12б | 20,64 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 335 |
| ТК-20г | ТК-21а | 57,49 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1374 |
| ТК-17-1 | ТК-17-2 | 39,08 | 125 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 573 |
| ТК-17-4 | ТК-18 | 54,65 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 577 |
| ТК-17-4 | ТК-17-5 | 30,94 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 431 |
| ТК-17-5 | ТК-17-6 | 45,15 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 629 |
| ТК-19 | ТК-19-1 | 13,23 | 100 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 184 |
| ТК-61а | ТК-61Б | 15,51 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 169 |
| ТК-62-0 | ул. Ломоносова, 5/1 | 8,2 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 83 |
| ТК-62-0 | ТК-62-1 | 47,7 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 483 |
| ТК-62-1 | ул. Ломоносова, 5а | 13,04 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 132 |
| ТК-61-1 | ТК-61-2 | 57,28 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1767 |
| ТК-61-3 | ТК-61-4 | 47,9 | 300 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1478 |
| ТК-61-5 | ул. Ломоносова, 1 | 4,04 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 43 |
| ТК-61-6 | ТК-61-6В | 27,88 | 250 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 666 |
| ТК-61-6 | ТК-61-6А | 49,42 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 973 |
| ТК-61-6А | ТК-61-6Б | 65,41 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 1288 |
| ТК-61-6А | ул. Щербакова, 2а | 5,76 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 58 |
| ТК-65 | ТК-65-0 | 9,74 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 192 |
| ТК-65-1 | ул. Щербакова, 1 | 6,18 | 50 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 63 |
| ТК-61-6Б | ТК-65 | 8,35 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 164 |
| ТК-65-0 | ТК-65-1 | 49,74 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 980 |
| ТК-65-2 | ТК-65-2А | 47,97 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 945 |
| ТК-65-2А | ТК-65-2Б | 43,92 | 200 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 865 |
| ТК-12б-2 | ТК-12б-3 | 66,34 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 724 |
| ТК-12б-2 | ТК-12б-2А | 36,31 | 150 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 589 |
| ТК-12б-4 | ТК-12б-5 | 38,51 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 420 |
| ТК-12б-3 | ТК-12б-4 | 23,06 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 252 |
| ТК-18-0 | ТК-18-1 | 35,82 | 70 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 378 |
| ТК-19а-1 | ул. Октябрьская, 98/1 | 51,89 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 567 |
| ТК-17А | ТК-17Б | 32,71 | 80 | Реконструкция с уменьшением диаметра | Канальная | 2028 | 357 |
| Всего | - | 5913,42 | - | - | - | - | 84911 |

Таблица 24 – Суммарные капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной ул. Смирнова, дом 5 (в ценах 2017 года)

| Наименова ние статьи затрат | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего капиталь ные затраты | тыс. руб. | 45311,37 | 9636,95 | 62450,08 | 0 | 0 | 0 | 5981,72 | 97161,54 | 91032,27 | 58888,73 | 148107,9 | 121892,54 | 0 | 0 | 640463,1 |
| Всего смета проекта (с НДС) | тыс. руб. | 53467,417 | 11371,6 | 73691,09 | 0 | 0 | 0 | 7058,43 | 114650,61 | 107418,08 | 69488,7 | 174767,33 | 143833,19 | 0 | 0 | 755746,45 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В связи с тем, что на котельную ул. Смирнова, дом 5 переключается большая часть тепловых нагрузок Арсеньевского ГО (котельных ул. Щербакова, дом 45 и ул. 2-я Таежная, дом 35), необходимо повысить уровень надежности системы теплоснабжения от данного источника. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- Резервирование головной тепловой сети от котельной ул. Смирнова, дом 5 на участке от ул. Новикова до ул. Жуковского путем строительства дополнительного подающего трубопровода Ду 600;

- Закольцовку тепловых сетей путем строительства тепловой сети по ул. Садовой и ул. Щербакова от ТКВ-7 до ЦТП ул. Щербакова, 45 Ду 500 (часть кольца Смирнова-Щербакова), строительства тепловой сети по ул. Щербакова от ТКУ-6 до ТК-36 Ду 400 (часть кольца Щербакова-Таежная) и строительства тепловой сети Ду400 по ул. Октябрьской от ТК-57 до ТК-15 (кольцо внутри зоны котельной ул. Таежная, дом 35).

Результаты оценки надежности системы теплоснабжения Арсеньевского ГО, представленные в Главе 9.

Перечень тепловых сетей, строительство которых необходимо осуществить, с указанием года реализации мероприятия представлен в таблице (см. Таблица 25). Графически указанные тепловые сети представлены на рисунках (см. 20,21,22,23).

Структура капитальных затрат на реализацию мероприятий представлена 
в таблице 26.

Рисунок 20 – Участок тепловой сети от ул. Новикова до ул. Жуковского

Рисунок 21 – Участок тепловой сети по ул. Садовой и ул. Щербакова от ТКВ-7 до ЦТП ул. Щербакова, 45

Рисунок 22 – Участок тепловой сети по ул. Щербакова от ТКУ-6 до ТК-36

Рисунок 23 – Участок тепловой сети Ду 400 по ул. Октябрьской от ТК-57 до ТК-15

Таблица 25 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду трубопровода, мм | Мероприятие | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты по виду прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-СМ-1 | ТК-СМ-2 | 158,16 | 600 | Строительство под. трубопровода | Надземная | 2018 | 2969 |
| ТК-СМ-2 | ТК-СМ-3 | 197,75 | 600 | Строительство под. трубопровода | Надземная | 2018 | 3712 |
| ТК-СМ-6 | ТКЦ-7 | 38,37 | 600 | Строительство под. трубопровода | Надземная | 2018 | 720 |
| ТКЦ-7 | ТКЦ-8 | 71,64 | 600 | Строительство под. трубопровода | Канальная | 2018 | 2464 |
| ТК-СМ-4 | ТК-СМ-6 | 166,92 | 600 | Строительство под. трубопровода | Надземная | 2018 | 3133 |
| ТК-СМ-3 | ТК-СМ-4 | 66,07 | 600 | Строительство под. трубопровода | Надземная | 2018 | 1240 |
| ТКУ-6 | ТК-36 | 621,69 | 400 | Строительство под. и обр. трубопровода | Канальная | 2024 | 19407 |
| ТК-57 | ТК-15 | 475,97 | 400 | Строительство под. и обр. трубопровода | Канальная | 2025 | 14858 |
| ТКВ-7 | ЦТП ул. Щербакова, 45 | 657,06 | 500 | Строительство под. и обр. трубопровода | Канальная | 2026 | 28973 |
| Всего | - | 2453,63 | - | - | - | - | 77478 |

Таблица 26 Капитальные затраты на реализацию мероприятий тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 5423,46 | 13242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18048,79 | 13818,27 | 26944,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77477,94 |
| Всего смета проекта (с НДС) | тыс. руб. | 6399,68 | 15626,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21297,57 | 16305,56 | 31795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91423,96 |

  - Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (срок эксплуатации 30 лет и более) реконструкции подлежат тепловые сети, перечень которых приведен в таблице 21 (на существующее положение) Главы 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017-2031 годов.

В Арсеньевском ГО необходимый объем инвестиций на реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом от источников теплоснабжения на период актуализации Схемы теплоснабжения (2017-2031 годы) составляет – 236,602 млн. руб. (в ценах 2017 года без НДС).

Затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице 27 (с учетом переключения зон действия котельных по ул. Таежная, дом 35 и ул. Щербакова, дом 45 на котельную по ул. Смирнова, дом 5).

Таблица 27 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения Арсеньевского ГО                (в ценах 2017 года)

| Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Смирнова, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 33589,05 | 1516,52 | 1516,52 | 1516,52 | 0,00 | 0,00 | 1596,58 | 6066,07 | 20769,37 | 17566,98 | 15965,78 | 16766,38 | 35180,11 | 31177,13 | 6196,42 | 189423,42 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 39635,08 | 1789,49 | 1789,49 | 1789,49 | 0,00 | 0,00 | 1883,96 | 7157,97 | 24507,85 | 20729,03 | 18839,62 | 19784,33 | 41512,53 | 36789,01 | 7311,77 | 223519,64 |
| Котельная ул. Балабина, дом 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 5071,26 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 0,00 | 0,00 | 241,05 | 915,85 | 3135,75 | 2652,26 | 2410,51 | 2531,38 | 5311,48 | 4707,11 | 935,53 | 28599,08 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 5984,09 | 270,18 | 270,18 | 270,18 | 0,00 | 0,00 | 284,44 | 1080,71 | 3700,19 | 3129,66 | 2844,40 | 2987,03 | 6267,55 | 5554,39 | 1103,93 | 33746,91 |
| Котельная ул. Клиновая, дом 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 2670,71 | 120,58 | 120,58 | 120,58 | 0,00 | 0,00 | 126,95 | 482,32 | 1651,40 | 1396,77 | 1269,46 | 1333,12 | 2797,22 | 2478,93 | 492,69 | 15061,31 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 3151,44 | 142,28 | 142,28 | 142,28 | 0,00 | 0,00 | 149,80 | 569,14 | 1948,65 | 1648,19 | 1497,96 | 1573,08 | 3300,72 | 2925,14 | 581,37 | 17772,34 |
| Котельная ул. Кирзаводская, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 15,49 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,80 | 9,58 | 8,10 | 7,36 | 7,73 | 16,22 | 14,38 | 2,86 | 87,34 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 18,28 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 3,30 | 11,30 | 9,56 | 8,69 | 9,12 | 19,14 | 16,96 | 3,37 | 103,07 |
| Котельная ул. Лесная, дом 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 608,49 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 109,89 | 376,25 | 318,24 | 289,23 | 303,73 | 637,31 | 564,79 | 112,25 | 3431,52 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 718,01 | 32,42 | 32,42 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 34,13 | 129,67 | 443,97 | 375,52 | 341,29 | 358,41 | 752,02 | 666,46 | 132,46 | 4049,19 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, от источников в Арсеньевском ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 41955 | 1894 | 1894 | 1894 | 0 | 0 | 1994 | 7577 | 25942 | 21942 | 19942 | 20942 | 43942 | 38942 | 7740 | 236602,67 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 49506,90 | 2235,20 | 2235,20 | 2235,20 | 0,00 | 0,00 | 2353,20 | 8940,79 | 30611,96 | 25891,96 | 23531,96 | 24711,96 | 51851,96 | 45951,96 | 9132,90 | 279191,15 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения от источников в Арсеньевском ГО необходимо проведение следующих мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций и ЦТП:

- Перевод котельной по ул. Щербакова, дом 45 в режим ЦТП, реконструкция насосной станции «Парк «Восток» в ЦТП – 15,557 тыс. руб.

  - Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в Арсеньевском ГО представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в Арсеньевском ГО (в ценах 2017 года)

| Наименование статьи затрат | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 92689,8 | 24773,7 | 64344,3 | 1894,2 | 0,0 | 0,0 | 7976,0 | 122787,3 | 130792,9 | 107776,0 | 168050,3 | 142834,9 | 43942,3 | 38942,3 | 7739,7 | 954543,7 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 109374,0 | 29232,9 | 75926,3 | 2235,2 | 0,0 | 0,0 | 9411,6 | 144889,0 | 154335,6 | 127175,7 | 198299,3 | 168545,2 | 51852,0 | 45952,0 | 9132,9 | 1126361,6 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии Арсеньевского ГО приведены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017-2031 годов.

Мероприятия на источниках и перспективные нагрузки на каждый период разработки схемы теплоснабжения подробно описаны в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, теплосетевого комплекса позволят сократить расходы условного топлива в целом по городу.

Сведения о планах индивидуальной и малоэтажной застройки на территории Арсеньевского городского округа в настоящее время отсутствуют.

Таблица 29 – Показатели работы котельных Арсеньевского ГО

| Адрес | Наименование | Ед. Изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смирнова, дом 5 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 99,05 | 99,05 | 99,05 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 91,21 | 122,91 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 142 | 142 | 167 | 167 | 142 | 150 | 142 | 142 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 42,95 | 42,95 | 67,95 | 39,89 | 14,89 | 22,89 | 50,79 | 19,09 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 210,1 | 210,1 | 207,9 | 205,1 | 199,6 | 188,6 | 172,6 | 171,9 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 218258 | 218258 | 218258 | 237593 | 266795 | 266795 | 230978 | 304057 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 45850 | 45850 | 45366 | 48739 | 53250 | 50319 | 39869 | 52275 |
| Щербакова, дом 45 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 220,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 42374 | 42374 | 42374 | 24732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 8840 | 8840 | 8840 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-я Таёжная, дом 35 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 42,58 | 0 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 0 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 0 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 211,1 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 83847 | 84099 | 84516 | 84516 | 84516 | 84516 | 84516 | 0 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 17703 | 17761 | 17854 | 17854 | 17854 | 17854 | 17854 | 0 |
| Балабина, дом 22 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44/9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92/4,48 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 209,8 | 200,5 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 10867 | 10867 | 10867 | 10867 | 10867 | 10867 | 10867 | 10867 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2179 | 1942 | 1942 | 1942 |
| Клиновая, дом 1б | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 1,23 | 1,23 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 1,4 | 1,4 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,17 | 0,17 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 333,3 | 173,2 | 173,2 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4372 | 3533 | 3533 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 612 | 612 |
| Кирзаводская, дом 5 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,31 | 0,31 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,19 | 0,19 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 173,1 | 173,1 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 861 | 861 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 149 | 149 |
| Лесная, дом 1/1 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 323,6 | 323,6 | 323,6 | 323,6 | 323,6 | 323,6 | 172,1 | 172,1 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 630 | 630 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 108 | 108 |
| Советская, помещение 81/1 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,1 | 0,1 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,03 | 0,03 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 335,9 | 335,9 | 335,9 | 335,9 | 335,9 | 335,9 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 0 | 0 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| Котовского, сооружение 1/1 | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Мощность "нетто" источника | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,07 | 0,07 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 288,4 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по Арсеньевскому ГО | Подключенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 141,34 | 130,46 |
|  | Мощность "нетто" источников | Гкал/ч | 250,91 | 250,91 | 275,91 | 275,91 | 217,09 | 224,47 | 212,79 | 154,40 |
|  | Резерв (+) / Дефицит (-) тепловой мощности "нетто" | Гкал/ч | 72,51 | 72,51 | 97,49 | 97,49 | 38,67 | 46,05 | 71,45 | 23,94 |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов | кг/Гкал | 212,6 | 212,5 | 211,0 | 210,1 | 204,7 | 196,1 | 182,5 | 172,0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 362088 | 362341 | 362757 | 364451 | 368920 | 368921 | 331707 | 320271 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 76891 | 76949 | 76558 | 76555 | 75501 | 72333 | 60534 | 55086 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Основными целями разработки настоящего раздела являются:

- Формирование предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе расчетного периода разработки схемы теплоснабжения;

- Формирование предложений по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе расчетного периода разработки схемы теплоснабжения;

- Формирование предложений по источникам финансирования инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Обоснование эффективности инвестиций;

- Формирование ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения Арсеньевского ГО, составляет 15 лет – 2017-2031 годы.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2017 года. приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения:

- Глава 6 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Стоимости мероприятий схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2017 год.

Мероприятия по рассматриваемой зоне теплоснабжения сформированы для одной действующей организации – Арсеньевский  филиал  КГУП «Примтеплоэнерго».

Стоимость мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, составляет 1 520 млн. руб. (с НДС, в ценах 2017 года).

Далее стоимости мероприятий пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 24.11.2016);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013).

Таблица 30 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет

| Индексы-дефляторы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | 1,054 | 1,044 | 1,046 | 1,031 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,029 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 |

Таким образом в прогнозных ценах стоимость мероприятий составит 1 898 млн. руб. (с НДС).

Все мероприятия, запланированные для организации, сформированы по 2 основным группам:

- Группа 1 – «Мероприятия по строительству и реконструкции для повышения эффективности работы системы теплоснабжения» (далее - строительство и реконструкция для повышения эффективности работы);

- Группа 2– «Мероприятия по замене ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, без изменения диаметра сетей» (далее - капитальный ремонт сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации);

- Группа 3– «Мероприятия по капитальному ремонту здания третьей очереди котельной «ул. Смирнова, дом 5» (далее - капитальный ремонт здания).

Мероприятия по Группе 2 выделены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Мероприятия по замене сетей без изменения диаметра определены на основе данных о годах прокладки существующих трубопроводов. На основе анализа этих данных сформирован перечень участков тепловых сетей, требующих замены трубопроводов без изменения их диаметра для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Указанные мероприятия представляют собой капитальные ремонты тепловых сетей и в таблице ниже приведены отдельно. В дальнейшем при расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, расходы на выполнение капитальных ремонтов тепловых сетей будут учтены в составе себестоимости тепловой энергии.

Суммарные капитальные вложения по тепловым источникам составляют 625 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

Суммарные капитальные вложения по тепловым сетям составляют 806,5 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

Суммарные расходы на капитальные ремонты тепловых сетей за период 2017-2031 годы. составляют 373,8 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

Суммарные расходы на капитальный ремонт здания за период 2017-2031 годы. составляют 93,2 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

Сводные данные о стоимости мероприятий представлены в таблице:

Таблица 31 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Арсеньевском ГО на период до 2031 года (в прогнозных ценах, с НДС)

| Наименование | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Капитальные вложения |  |
| Тепловые источники | 1 351 150 |
| Строительство и реконструкция источников для повышения эффективности работы | 1351150 |
| Тепловые сети | 806 492 |
| Строительство и реконструкция сетей для повышения эффективности работы | 806 492 |
| Капитальные ремонты теплосетей |  |
| Капитальный ремонт сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации | 467 009 |
| ИТОГО | 2 624 650 |

Рисунок 24 – Мероприятия, предусмотренные в Арсеньевском ГО по группам

Из таблицы и рисунка видно, что схемой теплоснабжения основной объем мероприятий запланирован на тепловых сетях организации.

Подробнее расходы на реализацию мероприятий по годам представлены в таблице 32 и на рисунке 25.

Таблица 32 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Арсеньевском ГО (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Наименование | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию мероприятий всего | 1 898 135 | 119 437 | 124 168 | 129 057 | 135 004 | 139 937 | 145 709 | 146 566 | 152 469 | 156 162 | 160 165 | 163 345 | 167 964 | 75 597 | 68 604 | 13 950 |
| Капитальные вложения на тепловых источниках | 624 635 | 26 180 | 59 065 | 25 443 | 132 431 | 139 937 | 145 709 | 95 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - для повышения эффективности работы | 624 635 | 26 180 | 59 065 | 25 443 | 132 431 | 139 937 | 145 709 | 95 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения на тепловых сетях | 806 492 | 43 750 | 28 450 | 81 072 | 0 | 0 | 0 | 8 872 | 140 885 | 115 346 | 124 822 | 130 538 | 132 756 | 0 | 0 | 0 |
| - для повышения эффективности работы | 806 492 | 43 750 | 28 450 | 81 072 | 0 | 0 | 0 | 8 872 | 140 885 | 115 346 | 124 822 | 130 538 | 132 756 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные ремонты | 467 009 | 49 507 | 36 654 | 22 541 | 2 573 | 0 | 0 | 41 823 | 11 584 | 40 816 | 35 343 | 32 807 | 35 207 | 75 597 | 68 604 | 13 950 |

Рисунок 25 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Арсеньевском ГО

Из рисунка видно, что расходы на выполнение мероприятий распределены по годам равномерно. Выполнение основных капитальных вложений будет завершено в 2028 году. После этого (в 2028-2031 годы) запланировано выполнение капитальных ремонтов с большими темпами.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения предусмотрены в составе мероприятий по повышению эффективности работы системы в Разделе 7.1.

  - Предложения по источникам финансирования инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- собственные средства организаций, в том числе:

- амортизация ОПФ;

- прочие собственные средства организаций;

- привлеченные средства (кредитные средства банков).

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования).

Кредитные средства банков. При дефиците в очередном расчетном периоде регулирования собственных средств в качестве источника финансирования капитальных вложений учитывались кредитные средства банков. Условия привлечения, возврата и обслуживания кредитных средств, представлены в следующем разделе.

В качестве источников финансирования капитальных ремонтов тепловых сетей приняты собственные средства организаций (доход проекта, включенный в необходимую валовую выручку при расчете тарифа на тепловую энергию.

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии отсутствия бюджетного финансирования мероприятий, разработанных для организаций Арсеньевского ГО.

  - Оценка эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 23 годам (до 2039 года) с момента осуществления первых инвестиций. В качестве горизонта планирования при расчете показателей эффективности инвестиций принят не срок выполнения мероприятий поскольку окупаемость инвестиций обычно наступает гораздо позже. Горизонт планирования должен охватывать весь жизненный цикл разработки и реализации проекта вплоть до его прекращения и принят с учетом полного износа объектов инвестирования т.е. окончания начисления по ним амортизации, которая во многом определяет величины показателей NPV и IRR. Интервал планирования равен 1 году.

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ принята за 17,0% годовых.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- внутренней нормы доходности,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций, рассмотренных ТСО представлены в таблице:

Таблица 33 – Показатели экономической эффективности инвестиций

| № п./п. | Наименование показателя | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2039 |
|  | Ставка дисконтирования | % | 17 |
| 1 | Статические показатели |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.2017) (PBP) | лет | 8,0 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |
| 2.1 | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс.руб. | -7 192 |
| 2.2 | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | 27,3 |
| 2.3 | Индекс доходности инвестиций (PI) |  | 0,99 |
| 2.4 | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.2017) (DPBP) | лет | нет |

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие вывод о том, что в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен.

Отрицательный NPV связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на теплоэнергию, а также тем, что значительная часть капитальных вложений будет направлена на строительство и реконструкцию тепловых сетей, окупаемость которых очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учетом дисконтирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организация сможет сократить объемы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

  - Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Тарифный сценарий по расчету необходимых тарифов для реализации мероприятий Схемы разработан путем прогноза фактических расходов организации за 2015 год с учетом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработан прогнозный долгосрочный тарифный сценарий.

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и здания, определены расходы на реализацию инвестиционной программы в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

  - Расчет ценовых последствий для КГУП «Примтеплоэнерго» Арсеньевский  филиал.

Результаты прогноза тарифа на теплоэнергию для потребителей в Арсеньевском ГО с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке.

Рисунок 26 – Прогноз тарифов на теплоэнергию в Арсеньевском ГО с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, при реализации мероприятий, предложенных в Схеме теплоснабжения, индикативный тариф на тепловую энергию до 2022 года принят равным тарифу, рассчитанному на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

С 2023 года в связи с завершением выплат по кредитам, полученным на финансирование мероприятий, расчетный индикативный тариф значительно снижается и становится на 33% ниже тарифа без реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и в дальнейшем прогнозируется плавный рост тарифов в соответствии с темпами инфляции и ростом цен на топливо.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными   Правительством Российской Федерации.

В п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 
от 08.08.2012) установлены обязанности ЕТО:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Границы зон теплоснабжения на территории Арсеньевского ГО определены в Главе 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации». Реестр зон деятельности ЕТО на территории Арсеньевского ГО представлен в таблице ниже.

Таблица 34 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории Арсеньевского ГО

| Код зоны деятельности ЕТО | Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 001 | Котельные по адресам: ул. Смирнова, дом 5, ул. Щербакова, дом 45, ул. 2-я Таежная, дом 35 | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
| 002 | Котельная по ул. Советская, помещение 81/1 | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
| 003 | Котельная по ул. Котовского, сооружение 1/1 | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
| 004 | Котельная по ул. Кирзаводская, дом 5 | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
| 005 | Котельная по ул. Лесная, дом 1/1 (Тубдиспансер) | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
| 006 | Котельная по ул. Клиновая, дом 1б (Школа №6) | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
| 007 | Котельная по ул. Балабина, дом 22 (Интернат) | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» | Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в ПП РФ № 808 от 08.08.2012.

Критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории Арсеньевского ГО представлены в таблице ниже.

Детальное обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 № 808, приведено в Главе 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Таблица 35 – Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории Арсеньевского ГО

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельные по адресам: ул. Смирнова, дом 5, ул. Щербакова, дом 45, ул. 2-я Таежная, дом 35 | Тепловой район «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | КГУП «Примтеплоэнерго» | Пункт 7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| 002 | Котельная по ул. Советская, мощение 81/1 |  |  |  |
| 003 | Котельная по ул. Котовского, сооружение 1/1 |  |  |  |
| 004 | Котельная по ул. Кирзаводская, дом 5 |  |  |  |
| 005 | Котельная по ул. Лесная, дом 1/1 (Тубдиспансер) |  |  |  |
| 006 | Котельная по ул. Клиновая, дом 1б (Школа №6) |  |  |  |
| 007 | Котельная по ул. Балабина, дом 22 (Интернат) |  |  |  |

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусмотрено перераспределение нагрузок между существующими источниками, в частности предполагается переключение потребителей котельных по ул. 2-я Таежная, дом 35, ул. Щербакова, дом 45. Величина тепловой нагрузки, переключаемой на котельную по ул. Смирнова, дом 5, составит 55,11 Гкал/ч.

Сроки планируемых переключений представлены в таблице ниже.

Таблица 36 – Изменения зон теплоснабжения

| Зона теплоснабжения (источник) | 2023год | … | 2028 год | … | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. 2-я Таежная, дом 35 |  |  | Переключение потребителей на котельную по ул. Смирнова, дом 5 |  |  |
| Котельная по ул. Щербакова, дом 45 | Переключение потребителей на котельную по ул. Смирнова, дом 5 |  |  |  |  |

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории городского округа существуют участки тепловой сети, признанные бесхозяйными. К таким участкам относятся:

- тепловая сеть от ДУ к гр. коттеджей ул. Речная, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, от ул. Жуковского до распределительного узла, запись №25:26:030210:542-25/058/2021-1У от 28.12.2021;

- тепловая сеть от ДУ к гр. коттеджей ул. Речная, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, от магистральной до ул. Речная, 37, запись №25:26:030210:541-25/058/2021-1У от 24.12.2021;

- тепловая сеть ул. Жуковского, 35/1, расположенная по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, от ТКВ-1 до ул. Жуковского, 35/1, запись №25:26:010318:4891-25/058/2021-1У от 28.12.2021.

Порядок определения теплосетевой организации, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей, установлен в Статье 15 п. 6 Федерального закона РФ № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 11. Замена трубопроводов

В 2018 – 2022 гг. в рамках ремонтных программ КГУП «Примтеплоэнерго» выполнена перекладка (замена) ветхих, изношенных участков тепловых сетей. Данные приведены в таблицах 37, 38, 39, 40, 41.

Таблица 37 – Замена трубопроводов в 2018 году

| № п/п | Наименование участка | Ø трубопр. | Длина тр-дов, м | Длина т/сети в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ 47-ТКУ 48, Садовая 29 | 108 | 24 | 12 |
| 2 | Д/сад 21 Пограничная, 34 | 133 | 3 | 1,5 |
| 3 | Ломоносова, 6 | 89 | 6 | 3 |
| 4 | Ленинская,19 | 76 | 5 | 2,5 |
| 5 | ТКБ14-ТКБ 15 (Богатырь) Ломоносова, 42 а | 273 | 1 | 0,5 |
| 6 | ТКУ7-ТКУ8, ул. Ленинская | 325 | 4 | 2 |
| 7 | Д/сад № 32, ул. Садовая, 6 | 76 | 1 | 0,5 |
| 8 | Октябрьская, 51 | 108 | 12 | 6 |
| 9 | Ленинская, 19-21 | 89 | 102 | 51 |
| 10 | Арсеньевский ПНИ | 57 | 30 | 15 |
|  |  | 76 | 185 | 92,5 |
| 11 | Тубдиспансер, Лесная, 1 | 57 | 258 | 129 |
| 12 | Мира, 10, ТК-52а | 133 | 10 | 5 |
| 13 | Жуковского,51, подвал | 273 | 8 | 4 |
| 14 | ТКЛ8-ТКА12, гостиница «Таежная» Гостинный проезд 1 | 159 | 30 | 15 |
| 15 | ТКУ67-ТКУ67а, Горького, 20 | 219 | 36 | 18 |
| 16 | ТКК8-ТКК9, Островского, 12 | 325 | 7 | 3,5 |
| 17 | Сазыкина, 2/1 | 108 | 40 | 20 |
| 18 | ТКА26-Ленинская, 6 | 108 | 28 | 14 |
| 19 | ТКЦ17-ТКЦ18, ул. Калининская | 530 | 65 | 32,5 |
| 20 | ТК 54, Мира, 10 | 76 | 30 | 15 |
| 21 | ТКУ 41-ТКУ42, Горького, 9 | 159 | 2 | 1 |
| 22 | ТКУ 47-ТКУ 48, Горького, 15 | 108 | 6 | 3 |
| 23 | Д/сад № 13 Жуковского, 13 | 108 | 10 | 5 |
|  |  | 89 | 1 | 0,5 |
| 24 | Островского, 16 | 219 | 5 | 2,5 |
| 25 | Садовая, 38 — ТКУ 65 | 108 | 5 | 2,5 |
| 26 | Школа № 2, Ленинская, 12б | 89 | 26 | 13 |
| 27 | Вокзальная, 6а | 108 | 6 | 3 |
| 28 | ТКУ8-ТКУ9 (Ростелеком) Ленинская, 45 | 325 | 48 | 24 |
| 29 | ТКУ 1- ТКУ38, Щербакова, 45 | 325 | 46 | 23 |
| 30 | ТКУ61-ТКУ62, Горького, 28 | 219 | 36 | 18 |
| 31 | Садовая, 19а | 89 | 2 | 1 |
| 32 | Горького, 1 | 108 | 24 | 12 |
| 33 | ТКУ34-ТКУ35 (Горького, 10) | 159 | 4 | 2 |
| 34 | Горького, 2 | 108 | 16 | 8 |
| 35 | Д/сад № 21 Пограничная, 34 | 159 | 5 | 2,5 |
|  |  | 133 | 25 | 12,5 |
| 36 | Октябрьская, 15-УТ 70 | 159 | 24 | 12 |
| 37 | Октябрьская, 41-43 | 108 | 1 | 0,5 |
| 38 | Щербакова, 17 | 57 | 15 | 7,5 |
| 39 | Пограничная, 72 | 219 | 8 | 4 |
| 40 | ТКУ36-ТКУ23а ул. Калининская | 325 | 51 | 25,5 |
| 41 | Горького, 17-19 | 108 | 48 | 6 |
|  |  | 89 | 2 | 1 |
| 42 | УТ-5 ул. Вокзальная | 108 | 80 | 40 |
| Итого заменено ветхих сетей |  |  | 1414 | 707 |

Стоимость мероприятий, проведенных в 2018 году, составила — 1 313,20929 тыс. руб. без НДС.

Таблица 38 – Замена трубопроводов в 2019 году

| № п/п | Наименование участка | Ø трубопр. | Длина тр-дов, м | Длина т/сети в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКУ 22, Горького, 8 | 57 | 24 | 12 |
| 2 | Жуковского, 37 | 159 | 4 | 2 |
| 3 | ТКП2-ТКП5, Ирьянова, 9 | 159 | 4 | 2 |
| 4 | Горького, 1 | 108 | 10 | 5 |
| 5 | ТКУ52-ТКУ55, Горького, 17а | 108 | 8 | 4 |
| 6 | ТКУ16 - Горького, 3А | 273 | 10 | 5 |
| 7 | Пограничная,72 | 219 | 10 | 5 |
| 8 | Горького, 21 | 108 | 3 | 1,5 |
| 9 | ТКЛ8-ТКА12, гостиница «Таежная» Гостинный проезд, 1 | 159 | 8 | 27 |
|  |  | 133 | 20 |  |
|  |  | 108 | 26 |  |
| 10 | Ленинская, 2 а | 159 | 53 | 30,5 |
|  |  | 108 | 8 |  |
| 11 | Ирьянова, 1-3 | 108 | 12 | 6 |
| 12 | Д/сад № 2, Ломоносова, 78а | 89 | 6 | 3 |
| 13 | Октябрьская, 61/1-61/2 | 159 | 36 | 18 |
| 14 | Октябрьская, 55/2 — ТК 67 | 219 | 155 | 79,5 |
|  |  | 133 | 4 |  |
| 15 | Островского, 6 | 108 | 2 | 11,5 |
|  |  | 89 | 21 |  |
| 16 | ТКА 20- Ленинская, 8 | 89 | 8 | 10 |
|  |  | 57 | 12 |  |
| 17 | Горького, 17а | 133 | 22 | 31 |
|  |  | 108 | 40 |  |
| 18 | Д/сад № 26, Ломоносова, 78 | 108 | 4 | 2 |
| 19 | Ломоносова, 16 | 108 | 5 | 2,5 |
| 20 | Октябрьская, 61-63/1 | 108 | 30 | 15 |
| 21 | ТК-69- Октябрьская, 55/1 | 159 | 5 | 2,5 |
| 22 | ТК-67- Октябрьская, 61/2 | 133 | 36 | 18 |
| 23 | ТК-67- Октябрьская, 61/3 | 133 | 52 | 26 |
| 24 | Щербакова, 6-6а | 159 | 8 | 9 |
|  |  | 89 | 10 |  |
| 25 | ТК 33а — ТК26 ул. Октябрьская | 325 | 40 | 20 |
| 26 | Горького, 21 | 89 | 32 | 16 |
| 27 | Ирьянова, 13 | 108 | 12 | 12 |
|  |  | 159 | 12 |  |
|  |  | 133 | 25 | 12,5 |
| 28 | ТКЦ-12- ТКЦ 13 ул. Жуковского, 19 | 630 | 18 | 16 |
|  |  | 530 | 14 |  |
| 29 | Октябрьская, 43 | 108 | 84 | 42 |
| 30 | Балабина, 12-16 | 133 | 2 | 1 |
| 31 | Балабина, 22 | 325 | 12 | 6 |
| 32 | ТК4-Сазыкина, 6 | 159 | 36 | 18 |
| 33 | 25 лет Арсеньеву, 10 | 159 | 6 | 5 |
|  |  | 108 | 4 |  |
| 34 | Больничный городок | 159 | 186 | 93 |
| 35 | Жуковского, 37 | 159 | 3 | 4,5 |
|  |  | 108 | 6 |  |
| 36 | Островского, 17 | 108 | 2 | 1 |
| 37 | Кирзаводская, 15 | 76 | 47 | 26,5 |
|  |  | 57 | 6 |  |
| 38 | Жуковского, 11 | 108 | 2 | 1 |
| 39 | ТКЦ12 — Жуковского, 17 | 219 | 1 | 0,5 |
| 40 | Школа № 7 Островского, 20 | 219 | 4 | 2 |
| 41 | ТКК 32а-ТКК32б, р-н 25 лет Арсеньеву, 1 | 219 | 1 | 0,5 |
| 42 | Жуковского, 29 | 108 | 26 | 13 |
| 43 | Горького, 26 | 108 | 24 | 12 |
| 44 | Садовая, 2, Садовая, 4 | 108 | 36 | 18 |
| 45 | Калининская, 6 | 76 | 58 | 29 |
| 46 | Заднепровского, 1а | 76 | 6 | 3 |
| 47 | Жуковского, 57 | 219 | 2 | 1 |
| 48 | Кирзаводская, 12 | 108 | 12 | 6 |
| 49 | Школа 10, О. Кошевого, 3 | 108 | 114 | 57 |
| 50 | Островского, 4/1 | 159 | 19 | 9,5 |
| Итого заменено ветхих сетей |  |  | 1483 | 741,5 |

Стоимость мероприятий, проведенных в 2019 году, составила —7 802,29229 тыс. руб. без НДС.

Администрацией городского округа в 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту участков тепловой сети Ø 630 мм, Ø 530 мм общей протяженностью 164 м и тепловых камер ТКЦ-8, ТКЦ-13 по ул. Жуковского на общую сумму 15 505,155 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 15 040,00 тыс. руб. (97 %), средства бюджета городского округа – 465,155 тыс. руб. (3 %).

| 61 | Д/сад № 21 | 159 | 25 | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | ТКУ66-ТКУ67, Горького, 20 | 159 | 11 | 5,5 |
| 63 | Арсеньевэлектросервис | 108 | 1 | 0,5 |
| 64 | ТК60в-ТК60г, ул. Победы | 159 | 74 | 37 |
| 65 | ТК-35, Октябрьская, 45-47 | 159 | 2 | 1 |
| 66 | Щербакова, 4 | 159 | 3 | 1,5 |
| 67 | ТК23-ТК24, Октябрьская, 20 | 159 | 2 | 1 |
| 68 | Октябрьская, 63/1 | 76 | 93 | 46,5 |
|  | Итого |  | 1754,5 | 877,25 |

Стоимость мероприятий, проведенных в 2020 году, составила – 6 546,92094 тыс. руб. без НДС.

Администрацией городского округа в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту участка тепловой сети от ТКЛ-9 до ТКУ-6 по ул. Ленинская Ø 325 мм протяженностью 362 м, на сумму 21 442,428 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 20 799,155 тыс. руб. (97 %), средства городского округа – 643,273 тыс. руб. (3 %).

Таблица 40 – Замена трубопроводов в 2021 году

| № | Наименование участка сети (трубопровода) | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Длина теплосети в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК51-военкомат | 89 | 4 | 2 |
| 2 | Жуковского, 45-47 | 273 | 3 | 1,5 |
| 3 | ТКЛ2-ТКЛ3, Ленинская, 15-17 | 325 | 2 | 1 |
| 4 | ТКУ66-ТКУ67, Горького, 20 | 159 | 8 | 4 |
| 5 | ТКЛ8-ТКА9, Ленинская, 39 | 159 | 3 | 1,5 |
| 6 | Ломоносова, 25 | 89 | 10 | 5 |
| 7 | ТКЛ7-ТКЛ8, Ленинская, 37 | 325 | 10 | 5 |
| 8 | ТКЦ13-ТКЛ2, ул. Жуковского, 19 | 325 | 3 | 1,5 |
| 9 | Калининская, 3 | 133 | 2 | 1 |
| 10 | ТКП2-ТКП5 пер. Ирьянова | 159 | 2 | 1 |
| 11 | Ломоносова, 80 | 159 | 1 | 0,5 |
| 12 | Ломоносова, 70 | 219 | 2 | 1 |
| 13 | Ирьянова, 1, 2, 3 | 57 | 66 | 33 |
|  |  | 108 | 2 | 1 |
| 14 | ОАО «Арсеньевэлектросервис» | 108 | 2 | 1 |
| 15 | Заднепровского, 1 | 76 | 10 | 5 |
| 16 | Кирзаводская, 12 | 57 | 24 | 12 |
| 17 | Ломоносова, 25 | 89 | 64 | 32 |
|  |  | 108 | 82 | 41 |
| 18 | ТКЦ-10 – Жуковского, 7 | 89 | 1 | 0,5 |
| 19 | Д/сад № 21, ТКУ49-ТКУ50 | 159 | 96 | 48 |
|  |  | 133 | 48 | 24 |
| 20 | Горького,20, ТКУ67-ТКУ67а | 219 | 3 | 1,5 |
| 21 | Ломоносова, 23 ввод | 108 | 22 | 11 |
| 22 | Щербакова, 64 ввод | 57 | 7 | 3,5 |
| 23 | 25 лет Арсеньеву, 31 ввод | 89 | 7 | 3,5 |
| 24 | УТ-ул. Речная | 89 | 2 | 1 |
| 25 | Октябрьская, 26 | 108 | 8 | 4 |
| 26 | ТКВ3-ТКВ4, Садовая, 8 | 530 | 30 | 15 |
| 27 | 25 лет Арсеньеву, 1 | 108 | 1 | 0,5 |
| 28 | Ломоносова, 44 | 133 | 1 | 0,5 |
|  |  | 108 | 1 | 0,5 |
| 29 | Октябрьская, 55/1 | 159 | 2 | 1 |
| 30 | ТК-5, ул. Сазыкина, 6 | 133 | 3 | 1,5 |
| 31 | Октябрьская, 13 | 159 | 40 | 20 |
| 32 | ТК-20 ул. Заводская | 159 | 2 | 1 |
| 33 | Октябрьская 43, ТК-34а | 325 | 7 | 3,5 |
| 34 | Парк «Аскольд» | 159 | 80 | 40 |
| 35 | ТК-47- Октябрьская, 53 | 325 273 | 10 2 | 5 1 |
| 36 | ТКЛ6-ТКЛ7, Ленинская, 35-37 | 325 273 219 | 42 2 2 | 21 1 1 |
| 37 | ТКЦ19-ТКП1 | 325 | 4 | 2 |
| 38 | Калининская, 11 | 159 | 3 | 1,5 |
| 39 | Октябрьская, 55 | 325 57 | 58 6 | 29 3 |
| 40 | Мира, 8 | 133 108 | 25 8 | 12,5 4 |
| 41 | Ломоносова, 72 | 159 | 18 | 9 |
| 42 | Жуковского, 37 | 89 | 20 | 10 |
| 43 | Щербакова, 3 | 57 | 12 | 6 |
| 44 | ТКУ-15 пр. Горького, 1 | 57 | 12 | 6 |
| 45 | Ломоносова, 8 | 89 | 36 | 18 |
| 46 | Победы, 9 | 89 | 14 | 7 |
| 47 | ТКУ25-ТКУ26 Калининская, 26 | 159 | 12 | 6 |
| 48 | ТК36а-ТК36б Октябрьская, 51 | 108 | 8 | 4 |
| 49 | ТКЦ18-ТКЦ19 п. «Восток» | 530 219 | 30 24 | 15 12 |
| 50 | ТКУ61-ТКУ68 пр. Горького | 219 | 28 | 14 |
| 51 | ТКУ51-ТКУ52 пр. Горького, 17 | 159 133 108 | 48 1 2 | 24 0,5 1 |
| 52 | ТК27-ТК27а, Октябрьская, 30 | 219 | 12 | 6 |
| 53 | Жуковского, 43 | 273 219 | 1 1 | 0,5 0,5 |
| 54 | ТКУ16-ТКУ8, Горького, 4 | 108 | 36 | 18 |
| 55 | 25 лет Арсеньеву, 10 | 108 | 3 | 1,5 |
| 56 | Мира, 11 | 108 | 20 | 10 |
| 57 | Станция юннатов | 76 | 70 | 35 |
| 58 | Ирьянова, 11 | 108 | 24 | 12 |
| 59 | Жуковского, 11, ТКЦ-11 | 159 108 | 3 1 | 1,5 0,5 |
| 60 | Ленинская, 17 | 325 108 | 23 20 | 11,5 10 |
| 61 | Щербакова, 4 - ТК68 | 159 | 6 | 3 |
| 62 | ТКЛ5-ТКЛ6, ул. Ленинская | 325 | 23 | 11,5 |
| 63 | Мира, 10 | 76 | 30 | 15 |
| 64 | Мира, 7 | 89 | 40 | 20 |
| 65 | Островского, 42 | 89 | 18 | 9 |
| 66 | КОС | 89 | 252 | 126 |
| 67 | ТКВ3-ТКВ4, ул. Садовая | 530 | 9 | 4,5 |
| 68 | Калининская, 10 | 76 | 2 | 1 |
| 69 | Жуковского, 2 | 89 | 1 | 0,5 |
| 70 | Ирьянова, 11 | 89 | 2 | 1 |
| 71 | Ломоносова, 9 | 108 | 15 | 7,5 |
| 72 | Островского, 11 | 76 | 4 | 2 |
| 73 | Калининская, 26 | 76 | 12 | 6 |
| 74 | ТКЛ9-ТКА10, Ломоносова, 9 | 325 159 | 2 4 | 1 2 |
| 75 | ТКУ25-ТКУ26, Ломоносова, 15 | 159 | 4 | 2 |
| 76 | Островского, 42 | 89 | 12 | 6 |
| 77 | ТКУ52-ТКУ54, Горького, 17 | 159 108 | 1 2 | 0,5 1 |
| 78 | пр-д Гостиный, 3 | 108 | 2 | 1 |
| 79 | Жуковского, 5 | 108 | 5 | 2,5 |
| 80 | Щербакова, 56 | 76 | 4 | 2 |
| 81 | Школа № 3 | 133 | 3 | 1,5 |
| 82 | ТКВ5-ТКВ7 | 530 | 4 | 2 |
| 83 | ТКВ11-ТКК17а | 530 | 4 | 2 |
| 84 | ТКЛ6-ТКЛ8 по ул. Ленинская | 325 | 468 | 234 |
|  | Итого |  | 2231 | 1115,5 |

Стоимость мероприятий, проведенных в 2021 году, составила – 20 981 727,04 руб. без НДС.

Таблица 41 – Замена трубопроводов в 2022 году

| № | Наименование участка сети (улица, район) | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Длина теплосети в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ломоносова, 27 ввод | 76 | 6 | 3 |
| 2 | ТКУ42-ТКУ43, Щербакова, 52 | 159 | 4 | 2 |
| 3 | Ломоносова, 15 ввод | 89 | 2 | 1 |
| 4 | ТКУ59- ул. Щербакова, 66 | 89 | 10 | 5 |
|  |  | 76 | 30 | 15 |
| 5 | ТКУ24-ТКУ25 ул. Калининская, 26 | 133 | 6 | 3 |
| 6 | Островского,17-19 | 89 | 48 | 24 |
|  |  | 76 | 4 | 2 |
| 7 | ТКУ1-ТКУ2, ул. Щербакова, 45 | 325 | 1 | 0,5 |
| 8 | Ломоносова, 9 | 108 | 16 | 8 |
| 9 | ТКК19-ТКК20, р-н д/сада № 26 | 219 | 2 | 1 |
| 10 | ТКУ24-ТКУ25, Калининская, 26 | 133 | 24 | 12 |
| 11 | ТКК32в-ТКК32г, 25 лет Арсеньеву, 3 | 219 | 36 | 18 |
| 12 | ТКУ47-ТКУ48 (Горького, 15 - Садовая, 29) | 108 | 4 | 2 |
| 13 | ТКВ11-ТКК17а | 76 | 1 | 0,5 |
| 14 | ТКУ7-Ленинская, 45 | 108 | 16 | 8 |
| 15 | Островского, 9 | 108 | 12 | 6 |
| 16 | Д/сад № 13 | 108 | 4 | 2 |
| 17 | ТКВ11-ТКК17а, ул. Ломоносова | 325 | 32 | 16 |
|  |  | 273 | 32 | 16 |
| 18 | ТКУ59-Щербакова, 66 | 57 | 24 | 12 |
|  |  | 60 | 44 | 22 |
|  |  | 76 | 24 | 12 |
| 19 | ТК21-Октябрьская, 14 | 325 | 21 | 10,5 |
| 20 | Октябрьская, 82 ввод | 219 | 10 | 5 |
| 21 | Балабина, район гаражей | 325 | 4 | 2 |
| 22 | ТКЛ3-ТКЛ4, ул. Ленинская, 17-25 | 325 | 84 | 42 |
| 23 | ТКК17а-ТКК17б, ул. Ломоносова | 325 | 18 | 9 |
|  |  | 273 | 4 | 2 |
|  |  | 219 | 6 | 3 |
|  |  | 108 | 1 | 0,5 |
|  |  | 89 | 1 | 0,5 |
|  |  | 57 | 1 | 0,5 |
| 24 | Октябрьская, 82-88 | 219 | 50 | 25 |
| 25 | Жуковского, 57 | 89 | 1 | 0,5 |
| 26 | Щербакова, 68 | 57 | 24 | 12 |
| 27 | Октябрьская, 15 | 159 | 12 | 6 |
| 28 | Жуковского, 7 | 133 | 3 | 1,5 |
|  |  | 89 | 1 | 0,5 |
| 29 | ТК60в-ТК60г, ул. Победы | 159 | 3 | 1,5 |
|  |  | 219 | 2 | 1 |
| 30 | ТКУ43-ТКУ44, ул. Щербакова, 52 | 159 | 12 | 6 |
|  |  | 133 | 8 | 4 |
| 31 | Жуковского, 45 | 273 | 6 | 3 |
| 32 | Октябрьская, 53-55 | 325 | 48 | 24 |
|  |  | 377 | 36 | 18 |
|  |  | 57 | 2 | 1 |
| 33 | ТКЦ9-ТКА1 ул. Жуковского, 2 | 108 | 60 | 30 |
| 34 | Ломоносова, 14 | 108 | 6 | 3 |
| 35 | ТКЛ9-ТКА10, ул. Ломоносова | 159 | 84 | 42 |
| 36 | ТКЛ9-ТКА11 в районе сквера «Детский городок «Радость» | 159 | 94 | 47 |
| 37 | Октябрьская, 63/1 | 159 | 2 | 1 |
| 38 | ТК34а-ТК34в, Октябрьская, 41 | 108 | 18 | 9 |
|  |  | 133 | 18 | 9 |
|  |  | 57 | 2 | 1 |
| 39 | ТК4-ТК5 ул. Сазыкина, 6 | 159 | 14 | 7 |
| 40 | ТКК-23 ул. 25 лет Арсеньеву, 25 | 219 | 10 | 5 |
|  |  | 159 | 2 | 1 |
|  |  | 108 | 6 | 3 |
|  |  | 89 | 4 | 2 |
| 41 | Ленинская, 6 | 108 | 5 | 2,5 |
| 42 | 1я Таёжная, 2/26 | 530 | 18 | 9 |
| 43 | Октябрьская, 47 | 89 | 14 | 7 |
| 44 | Щербакова, 42 | 57 | 6 | 3 |
| 45 | ТКК23- ул. 25лет Арсеньеву, 30, 35 | 89 | 4 | 2 |
|  |  | 159 | 4 | 2 |
| 46 | Сазыкина, 10 | 76 | 10 | 5 |
| 47 | Жуковского, 13 | 108 | 8 | 4 |
| 48 | ТКУ-4, ул. Щербакова | 108 | 2 | 1 |
| 49 | Горького, 3а | 108 | 40 | 20 |
| 50 | Островского, 19 | 89 | 94 | 47 |
| 51 | Щербакова, 2а | 219 | 14 | 7 |
| 52 | ТКЦ19-ТКП1 | 273 | 15 | 7,5 |
| 53 | ТКУ42-ТКУ43, ул. Щербакова, 52 | 159 | 18 | 9 |
| 54 | Заднепровского, 1 | 76 | 88 | 44 |
| 55 | Октябрьская, 55/3 | 219 | 24 | 12 |
| 56 | Смирнова, 7 | 89 | 2 | 1 |
| 57 | УТ1-УТ2, Вокзальная, 1 | 159 | 8 | 4 |
| 58 | ТКУ52-ТКУ54, Горького, 17 | 108 | 55 | 27,5 |
| 59 | ТКЦ13-ТКЛ3 | 325 | 28 | 14 |
| 60 | Победы, 1 | 89 | 3 | 1,5 |
| 61 | Калининская, 7 | 108 | 6 | 3 |
| 62 | Ломоносова, 9 | 108 | 50 | 25 |
| 63 | Щербакова, 60 | 89 | 1 | 0,5 |
| 64 | Октябрьская, 14/2 | 89 | 8 | 4 |
| 65 | Островского, 7 | 159 | 14 | 7 |
| 66 | ТКБ15-ТКБ16, Ломоносова, 44 | 273 | 2 | 1 |
| 67 | Щербакова, 56 | 89 | 2 | 1 |
| 68 | ТКУ61-ТКУ68, Островского, 42 | 219 | 2 | 1 |
| 69 | ТКУ42-ТКУ43, Щербакова, 52 | 159 | 2 | 1 |
| 70 | Жуковского, 37 | 108 | 2 | 1 |
| 71 | Островского, 14 | 159 | 1 | 0,5 |
| 72 | ТКУ24-ТКУ25, Калининская, 26 | 159 | 8 | 4 |
| 73 | ТКУ46-ТКУ47, Горького, 13-15 | 108 | 45 | 22,5 |
| 74 | ТКП3-ТКП4, Ирьянова, 10 | 159 | 7 | 3,5 |
| 75 | ТКЛ-5, ул. Ленинская, 25 | 325 | 1 | 0,5 |
| 76 | Ломоносова, 76 | 108 | 2 | 1 |
| 77 | Клиновая, 1б | 57 | 1 | 0,5 |
|  | Итого |  | 1580 | 790 |

Стоимость мероприятий, проведенных в 2022 году, составила – 14 971 926,17 руб. без НДС.

Таблица 42 – Замена трубопроводов в 2023 году

| № | Наименование участка сети (улица, район) | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Длина теплосети в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТКЛ5-ТКЛ6, Ленинская, 25-35 | 325 | 2 | 1 |
| 2 | ТКП2-ТКП3, Ирьянова, 8-10 | 159 | 32 | 16 |
| 3 | Калининская, 5 | 108 | 3 | 1,5 |
| 4 | Садовая, 12-14 | 89 | 8 | 4 |
| 5 | Мира, 11 | 108 | 20 | 10 |
| 6 | Горького, 3а | 273 | 10 | 5 |
|  |  | 108 | 1 | 0,5 |
| 7 | ТКБ29-ТКБ30, Жуковского, 31 | 159 | 1.5 | 0,75 |
| 8 | Жуковского, 17 | 219 | 2 | 1 |
| 9 | Сазыкина, 2/1 | 219 | 1 | 0,5 |
| 10 | ТКБ28-ТКБ29, Жуковского, 31а – Садовая, 7а | 159 | 2 | 1 |
| 11 | Жуковского, 31 | 108 | 63 | 31,5 |
|  |  | 159 | 1 | 0,5 |
| 12 | ТКУ42-ТКУ43, Горького, 11 | 108 | 120 | 60 |
| 13 | Горького,1 | 108 | 118 | 59 |
| 14 | ТКЦ12-ТКЦ13, р-н Жуковского, 19 | 530 | 3 | 1,5 |
| 15 | ТК23-ТК24, Октябрьская, 20-26 | 159 | 6 | 3 |
| 16 | Октябрьская, 98/2 | 89 | 4 | 2 |
| 17 | ТКБ13-ТКБ14, Ломоносова, 42 | 273 | 3 | 1,5 |
| 18 | Ленинская, 37 | 108 | 27 | 13,5 |
| 19 | От котельной Балабина, 22 через дорогу | 325 | 32 | 16 |
| 20 | ТКК6-Жуковского, 45 | 273 | 3 | 1,5 |
| 21 | Жуковского, 49 | 159 | 3 | 1,5 |
| 22 | Щербакова, 2а-8 | 219 | 27 | 13,5 |
| 23 | Октябрьская, 16-18 | 219 | 18 | 9 |
| 24 | ТКУ65-ТКУ66, Садовая, 38 | 159 | 30 | 15 |
| 25 | ТКУ-3, Щербакова, 35 | 89 | 6 | 3 |
|  |  | 57 | 2 | 1 |
| 26 | Ломоносова, 70 | 219 | 12 | 6 |
| 27 | Октябрьская, 18 | 159 | 8 | 4 |
| 28 | Ломоносова, 19 | 89 | 3 | 1,5 |
|  |  | 76 | 5 | 2,5 |
| 29 | Октябрьская, 55/3 | 219 | 8 | 4 |
| 30 | Калининская, 8а | 108 | 24 | 12 |
| 31 | Победы, 9 | 159 | 12 | 6 |
|  |  | 108 | 4 | 1 |
|  |  | 89 | 18 | 9 |
| 32 | Островского, 7 | 159 | 4 | 2 |
|  |  | 89 | 6 | 3 |
|  |  | 76 | 54 | 27 |
| 33 | ТКУ1-ТКУ2 ул. Щербакова | 325 | 22 | 11 |
| 34 | Щербакова, 45-47 | 159 | 8 | 4 |
| 35 | ТКА-18 Сбербанк | 219 | 0,4 | 0,2 |
| 36 | ТКА-7 ул. Ленинская, 35 | 108 | 1 | 0,5 |
| 37 | ТКУ-20 ул. Горького, 2 | 89 | 1 | 0,5 |
| 38 | Жуковского, 31а | 89 | 2 | 1 |
| 39 | Школа № 9 | 159 | 3 | 1,5 |
| 40 | Жуковсвкого, 57 | 89 | 2 | 2 |
| 41 | Ленинская, 37 | 108 | 4 | 2 |
| 42 | ТКП2-ТКП5 Ирьянова, 8-9 | 159 | 15 | 7,5 |
| 43 | ТКП2-ТКП3 Ирьянова, 8-10 | 159 | 60 | 30 |
| 44 | ТК-36, Октябрьская, 49 | 273 | 14 | 7 |
| 45 | Калининская, 28 | 57 | 1 | 0,5 |
| 46 | Октябрьская, 38 | 159 | 8 | 4 |
|  |  | 76 | 20 | 10 |
|  |  | 57 | 2 | 1 |
| 47 | ТКУ50-ТКУ51, пр. Горького | 219 | 36 | 18 |
|  |  | 273 | 2 | 1 |
|  | ТКУ50-ТКУ49, ул. Садовая | 108 | 16 | 8 |
|  | ТКУ51-ТКУ52, ул. Садовая | 159 | 4 | 2 |
| 48 | Калининская,10а | 89 | 13 | 6,5 |
| 49 | ТКУ60-ТКУ60а, Горького, 25а | 89 | 10 | 5 |
| 50 | Сазыкина, 2/1 | 108 | 6 | 3 |
| 51 | Садовая, 15а | 89 | 16 | 8 |
| 52 | ТКУ23-ТКУ23а, ул. Калининская | 108 | 8 | 4 |
| 53 | 2 подъём | 76 | 3 | 1,5 |
| 54 | Садовая, 19а | 108 | 2 | 1 |
|  |  | 89 | 2 | 1 |
| 55 | 25 лет Арсеньеву, 11 | 219 | 2 | 1 |
| 56 | Филиал детской поликлиники | 57 | 36 | 18 |
| 57 | Ломоносова, 11 | 108 | 24 | 12 |
| 58 | Мира, 7 | 89 | 50 | 25 |
| 59 | Балабина, 16 | 89 | 5 | 2,5 |
| 60 | 25 лет Арсеньеву, 35 | 159 | 4 | 2 |
| 61 | Ленинская, 31 | 108 | 9 | 4,5 |
| 62 | ТКБ23-ТКБ24, ул. Садовая, 15а | 219 | 2,6 | 1,3 |
| 63 | Горького, 17 | 89 | 1 | 0,5 |
| 64 | ТКУ67-ТКУ67а, Горького, 20 | 219 | 1 | 0,5 |
| 65 | Д/сад № 21 | 108 | 50 | 25 |
| 66 | Перекрёсток Октябрьская – Ломоносова | 89 | 12 | 6 |
| 67 | ТКУ10-ТКУ11, Щербакова, 44 | 108 | 28 | 14 |
|  |  | 57 | 6 | 3 |
| 68 | ТКУ36-ТКУ37, Калининская | 325 | 6 | 3 |
| 69 | Д/сад № 32 | 76 | 2 | 1 |
| 70 | Калининская, 11 | 159 | 7 | 3,5 |
| 71 | Садовая, 2-4 | 89 | 25 | 12,5 |
| 72 | ТКУ3-ТКУ4, Щербакова, 35 | 325 | 3 | 1,5 |
| 73 | Горького, 17 | 89 | 4 | 2 |
| 74 | 2 подъем | 76 | 65 | 32,5 |
| 75 | Ленинская, 22/1 | 57 | 6 | 3 |
| 76 | Калининская, 3 | 133 | 10 | 5 |
| 77 | Д/сад № 32 | 76 | 5 | 2,5 |
|  | Итого |  | 1351,5 | 675,8 |

Стоимость мероприятий составила – 7 946 534,02 руб. без НДС.

Администрация городского округа в 2023 году выполнила работы по капитальному ремонту участка тепловой сети Ø 325 мм от ТКЦ-13 до ТКЛ-6 и от ТКЛ-8 до ТКЛ-9 по  ул. Ленинская протяженностью 397 м, на сумму 28 117 241,91 руб., в том числе средства краевого бюджета – 26 639 600,00 руб., средства городского округа – 1 477 641,91 руб.

Таблица 43 – Замена трубопроводов в 2024 году

| № | Наименование участка сети (улица, район) | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Длина теплосети в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калининская,3 | 133 | 20 | 10 |
| 2 | Горького,21 | 108 | 3 | 1,5 |
| 3 | Ломоносова,42 | 89 | 18 | 9 |
| 4 | Калининская,12 | 108 | 1 | 0,5 |
| 5 | Ломоносова,5-5/1 | 89 | 2 | 1 |
| 6 | Ломоносова,9 | 108 | 1 | 0,5 |
| 7 | ТКУ21-ТКУ22, Горького,8 | 159 | 3 | 1,5 |
| 8 | ТКУ53-ТКУ54, Горького,17-19 | 108 | 1 | 0,5 |
| 9 | Ломоносова,29 | 89 | 1 | 0,5 |
| 10 11 | Ленинская,12а Горького,21 | 159 | 6 | 3 |
|  |  | 108 | 26 | 13 |
| 12 | Больничный городок (прачечная, гараж) | 76 | 2 | 1 |
| 13 | Калининская,11 | 159 | 5 | 2,5 |
| 14 | Сазыкина,6 в ТК-4 | 159 | 1 | 0,5 |
|  |  | 89 | 1 | 0,5 |
| 15 | Жуковского,59/1 | 133 | 2 | 1 |
| 16 | ТКЦ8-ТКЦ9, Жуковского,5 | 630 | 3 | 1,5 |
| 17 | ТКБ23-ТКБ24, Садовая,15а | 219 | 40 | 20 |
| 18 | Горького,24 | 89 | 6 | 3 |
|  |  | 76 | 1 | 0,5 |
| 19 | Ленинская,12 | 219 | 5 | 2,5 |
| 20 | ТКУ-23, музей | 57 | 3 | 1,5 |
| 21 | ТКК5-ТКК6, Островского,6 | 426 | 2 | 1 |
|  |  | 273 | 2 | 1 |
| 22 | Жуковского,57 | 219 | 5 | 2,5 |
| 23 | Октябрьская,63/1 | 159 | 2 | 1 |
| 24 | ТКБ11-ТКБ13, Ломоносова,42 | 273 | 12 | 6 |
| 25 | Октябрьская,19/2 | 325 | 12 | 6 |
| 26 | Октябрьская,55/3 | 273 | 4 | 2 |
|  |  | 219 | 2 | 1 |
| 27 | Жуковского,17 | 159 | 1 | 0,5 |
| 28 | ТКА6-ТКА7, Ленинская,33-37 | 273 | 3 | 1,5 |
| 29 | Октябрьская,21-Ломоносова,2 | 273 | 44 | 22 |
| 30 | ТКК9-ТКК10, Островского,20 | 325 | 1 | 0,5 |
| 31 | Жуковского,13 | 133 | 20 | 10 |
| 32 | Октябрьская,7 | 108 | 7 | 3,5 |
| 33 | Октябрьская, 45-47 | 325 | 12 | 6 |
|  |  | 133 | 2 | 1 |
| 34 | 25 лет Арсеньеву, 5 ТКК29-ТКК30 | 159 | 12 | 6 |
| 35 | Горького.9, ТКУ37-ТКУ41 | 159 | 6 | 3 |
| 36 | Октябрьская, 51 | 273 | 14 | 7 |
| 37 | Октябрьская, 44 | 89 | 1 | 0,5 |
| 38 | Школа №8, ТКА21-ТКА22 | изопрофлекс 110/145 | 214 | 107 |
|  |  | 159 | 4 | 2 |
|  |  | 108 | 30 | 15 |
| 39 | Щербакова,5 ТК64-ТК65 | 159 | 24 | 12 |
|  |  | 76 | 18 | 9 |
| 40 | Щербакова,7 | 76 | 6 | 3 |
| 41 | Октябрьская,14/6 | 108 | 2 | 1 |
| 42 | ТКУ45-ТКУ46, Горького,13а | 108 | 40 | 20 |
| 43 | Садовая,8 | 159 | 12 | 6 |
| 44 | Щербакова,2а | 219 | 11 | 5,5 |
| 45 | ТКУ2-ТКУ10, Щербакова,42-44 | 273 | 3 | 1,5 |
|  |  | 219 | 6 | 3 |
| 46 | Станция юннатов | 89 | 60 | 30 |
| 47 | Д/сад № 13 | 89 | 2 | 1 |
| 48 | ТКП2-ТКП5, Ирьянова,8-9 | 133 | 2 | 1 |
| 49 | Садовая,9а | 159 | 4 | 2 |
| 50 | Октябрьская,22-24 | 89 | 8 | 4 |
| 51 | ТКЦ10-ТКЦ11, Жуковского,11 | 630 | 1 | 0,5 |
| 52 | Октябрьская,7 | 108 | 12 | 6 |
| 53 | Д/сад №32 | 76 | 1 | 0,5 |
| 54 | Октябрьская,82-96 | 159 | 8 | 4 |
| 55 | Вокзальная,1 | 89 | 8 | 4 |
| 56 | 2 подъем | 76 | 30 | 15 |
| 57 | Храм | 76 | 2 | 1 |
| 58 | Октябрьская,44 | 89 | 3 | 1,5 |
| 59 | ТКУ51-ТКУ52, р-н Горького,17 | 159 | 10 | 5 |
| 60 | Калининская,8а | 89 | 1 | 0,5 |
| 61 | Больничный городок | 57 | 12 | 6 |
| 62 | ТКУ2-ТКУ3, ул. Щербакова | 325 | 4 | 2 |
| 63 | ТКА-12, пр-д Гостиный,3 | 89 | 1 | 0,5 |
| 64 | Д/сад №32 | 76 | 1 | 0,5 |
| 65 | ТКП2-ТКП5, Ирьянова,8-9 | 133 | 8 | 4 |
| 66 | ТКУ19-ТКУ20, Ленинская,18 | 89 | 6 | 3 |
| 67 | Островского,3 | 89 | 5 | 2,5 |
| 68 | ТКА17-ТКА18, Калининская,5-7 | 108 | 7 | 3,5 |
| 69 | Горького,9 | 57 | 2 | 1 |
| 70 | Щербакова,56 | 89 | 10 | 5 |
| 71 | ТКУ47-ТКУ48, Горького,15 | 108 | 1 | 0,5 |
| 72 | ТЦ «Радуга» | 108 | 1 | 0,5 |
| 73 | Калининская,16-18 | 219 | 3 | 1,5 |
| 74 | ТКУ43-ТКУ44, Щербакова,52 | 159 | 12 | 6 |
| 75 | ТКУ25-ТКУ26, Калининская,26 | 159 | 4 | 2 |
|  | Итого |  | 915 | 457,5 |

Стоимость мероприятий составила – 4 837550,63 руб. без НДС.

Администрация городского округа в 2024 году выполнила работы по капитальному ремонту участка тепловой сети Ø 530 мм от ТКЦ-20 до ТКК-17 по ул. Садовая – ул. Ломоносова протяженностью 1 416,5 м, на сумму 154423270,28 руб., в том числе средства краевого бюджета – 147409415,90руб., средства городского округа – 7013854,38 руб.

Раздел 12. Капитальный ремонт участков тепловой сети

В целях снижения аварийных ситуаций, повышения качества предоставляемых населению коммунальных услуг по теплоснабжению запланированы мероприятия по ремонту 14,6 км участков тепловой сети. Указанные мероприятия включены в проект плана социально-экономического развития Арсеньевского городского округа на 2023 – 2030 годы.

Проведение работ запланировано по годам:

2025-2026 - Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТКУ-4 до ТКУ-2 Ø 325 протяженностью 127 м; от ТКК-4 до ТКК-16 Ø 273 протяженностью 424 м.

2027 - Капитальный ремонт участков тепловой сети ул. Калининская от ТКБ-10 до ТКБ-5 Ø 375 протяженностью 758 м.

2028 - Капитальный ремонт участков тепловой сети по ул. Ломоносова от ТКБ-10 до ТКБ-21 Ø 273 протяженностью 736 м.

2029 - Капитальный ремонт участков тепловой сети по ул. Садовая от ТКБ-21 до ТКБ-26 Ø 219 протяженностью 530 м.

2030 - Капитальный ремонт участков тепловой сети по ул. Ломоносова от ТКК-17 до ТКК-23 Ø 219 протяженностью 1160 м.